3/7/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 3 | 45.5 | 61.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/7/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 3 | 45.6 | 63.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/7/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 3 | 45.4 | 63.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/7/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 3 | 45.1 | 63.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/7/20XX 12:00:00 AM | 0 | 4 | 45 | 62.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/8/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 4 | 44.5 | 63.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/8/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 4 | 44.5 | 62.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/8/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 4 | 43.9 | 65.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/8/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 4 | 43.4 | 66.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/8/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 4 | 43.2 | 66.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/8/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 4 | 42.9 | 67.3 | 42.9 |  | 42.9 | 69.09 | 10.91 | 412398 | 412.398 | 66.18 | 13.82 | 522396 | 522.396 | 63.27 | 16.73 | 632394 | 632.394 | 60.36 | 19.64 | 742392 | 742.392 | 57.45 | 22.55 | 852390 | 852.39 | 54.54 | 25.46 | 962388 | 962.388 | 51.63 | 28.37 | 1072386 | 1072.386 | 48.72 | 31.28 | 1182384 | 1182.384 | 45.81 | 34.19 | 1292382 | 1292.382 | 42.9 | 37.1 | 1402380 | 1402.38 | 45
3/8/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 4 | 42 | 66.5 | 42 |  | 42 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 60 | 20 | 756000 | 756 | 57 | 23 | 869400 | 869.4 | 54 | 26 | 982800 | 982.8 | 51 | 29 | 1096200 | 1096.2 | 48 | 32 | 1209600 | 1209.6 | 45 | 35 | 1323000 | 1323 | 42 | 38 | 1436400 | 1436.4 | 40
3/8/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 4 | 42.7 | 64.1 | 42.7 |  | 42.7 | 69.07 | 10.93 | 413154 | 413.154 | 66.14 | 13.86 | 523908 | 523.908 | 63.21 | 16.79 | 634662 | 634.662 | 60.28 | 19.72 | 745416 | 745.416 | 57.35 | 22.65 | 856170 | 856.17 | 54.42 | 25.58 | 966924 | 966.924 | 51.49 | 28.51 | 1077678 | 1077.678 | 48.56 | 31.44 | 1188432 | 1188.432 | 45.63 | 34.37 | 1299186 | 1299.186 | 42.7 | 37.3 | 1409940 | 1409.94 | 45
3/8/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 4 | 44.5 | 61.3 | 44.5 |  | 44.5 | 69.25 | 10.75 | 406350 | 406.35 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 63.75 | 16.25 | 614250 | 614.25 | 61 | 19 | 718200 | 718.2 | 58.25 | 21.75 | 822150 | 822.15 | 55.5 | 24.5 | 926100 | 926.1 | 52.75 | 27.25 | 1030050 | 1030.05 | 50 | 30 | 1134000 | 1134 | 47.25 | 32.75 | 1237950 | 1237.95 | 44.5 | 35.5 | 1341900 | 1341.9 | 45
3/8/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 4 | 46.4 | 55.9 | 46.4 |  | 46.4 | 69.44 | 10.56 | 399168 | 399.168 | 66.88 | 13.12 | 495936 | 495.936 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 61.76 | 18.24 | 689472 | 689.472 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 56.64 | 23.36 | 883008 | 883.008 | 54.08 | 25.92 | 979776 | 979.776 | 51.52 | 28.48 | 1076544 | 1076.544 | 48.96 | 31.04 | 1173312 | 1173.312 | 46.4 | 33.6 | 1270080 | 1270.08 | 45
3/8/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 4 | 49.3 | 50.4 | 49.3 |  | 49.3 | 69.73 | 10.27 | 388206 | 388.206 | 67.46 | 12.54 | 474012 | 474.012 | 65.19 | 14.81 | 559818 | 559.818 | 62.92 | 17.08 | 645624 | 645.624 | 60.65 | 19.35 | 731430 | 731.43 | 58.38 | 21.62 | 817236 | 817.236 | 56.11 | 23.89 | 903042 | 903.042 | 53.84 | 26.16 | 988848 | 988.848 | 51.57 | 28.43 | 1074654 | 1074.654 | 49.3 | 30.7 | 1160460 | 1160.46 | 50
3/8/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 4 | 51.5 | 47.7 | 51.5 |  | 51.5 | 69.95 | 10.05 | 379890 | 379.89 | 67.9 | 12.1 | 457380 | 457.38 | 65.85 | 14.15 | 534870 | 534.87 | 63.8 | 16.2 | 612360 | 612.36 | 61.75 | 18.25 | 689850 | 689.85 | 59.7 | 20.3 | 767340 | 767.34 | 57.65 | 22.35 | 844830 | 844.83 | 55.6 | 24.4 | 922320 | 922.32 | 53.55 | 26.45 | 999810 | 999.81 | 51.5 | 28.5 | 1077300 | 1077.3 | 50
3/8/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 4 | 51.9 | 46.6 | 51.9 |  | 51.9 | 69.99 | 10.01 | 378378 | 378.378 | 67.98 | 12.02 | 454356 | 454.356 | 65.97 | 14.03 | 530334 | 530.334 | 63.96 | 16.04 | 606312 | 606.312 | 61.95 | 18.05 | 682290 | 682.29 | 59.94 | 20.06 | 758268 | 758.268 | 57.93 | 22.07 | 834246 | 834.246 | 55.92 | 24.08 | 910224 | 910.224 | 53.91 | 26.09 | 986202 | 986.202 | 51.9 | 28.1 | 1062180 | 1062.18 | 50
3/8/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 4 | 52.9 | 43.9 | 52.9 |  | 52.9 | 70.09 | 9.91 | 374598 | 374.598 | 68.18 | 11.82 | 446796 | 446.796 | 66.27 | 13.73 | 518994 | 518.994 | 64.36 | 15.64 | 591192 | 591.192 | 62.45 | 17.55 | 663390 | 663.39 | 60.54 | 19.46 | 735588 | 735.588 | 58.63 | 21.37 | 807786 | 807.786 | 56.72 | 23.28 | 879984 | 879.984 | 54.81 | 25.19 | 952182 | 952.182 | 52.9 | 27.1 | 1024380 | 1024.38 | 55
3/8/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 4 | 53.1 | 42.2 | 53.1 |  | 53.1 | 70.11 | 9.89 | 373842 | 373.842 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 66.33 | 13.67 | 516726 | 516.726 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 62.55 | 17.45 | 659610 | 659.61 | 60.66 | 19.34 | 731052 | 731.052 | 58.77 | 21.23 | 802494 | 802.494 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 54.99 | 25.01 | 945378 | 945.378 | 53.1 | 26.9 | 1016820 | 1016.82 | 55
3/8/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 4 | 52.3 | 44 | 52.3 |  | 52.3 | 70.03 | 9.97 | 376866 | 376.866 | 68.06 | 11.94 | 451332 | 451.332 | 66.09 | 13.91 | 525798 | 525.798 | 64.12 | 15.88 | 600264 | 600.264 | 62.15 | 17.85 | 674730 | 674.73 | 60.18 | 19.82 | 749196 | 749.196 | 58.21 | 21.79 | 823662 | 823.662 | 56.24 | 23.76 | 898128 | 898.128 | 54.27 | 25.73 | 972594 | 972.594 | 52.3 | 27.7 | 1047060 | 1047.06 | 50
3/8/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 4 | 52.1 | 41.7 | 52.1 |  | 52.1 | 70.01 | 9.99 | 377622 | 377.622 | 68.02 | 11.98 | 452844 | 452.844 | 66.03 | 13.97 | 528066 | 528.066 | 64.04 | 15.96 | 603288 | 603.288 | 62.05 | 17.95 | 678510 | 678.51 | 60.06 | 19.94 | 753732 | 753.732 | 58.07 | 21.93 | 828954 | 828.954 | 56.08 | 23.92 | 904176 | 904.176 | 54.09 | 25.91 | 979398 | 979.398 | 52.1 | 27.9 | 1054620 | 1054.62 | 50
3/8/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 4 | 51.1 | 43.5 | 51.1 |  | 51.1 | 69.91 | 10.09 | 381402 | 381.402 | 67.82 | 12.18 | 460404 | 460.404 | 65.73 | 14.27 | 539406 | 539.406 | 63.64 | 16.36 | 618408 | 618.408 | 61.55 | 18.45 | 697410 | 697.41 | 59.46 | 20.54 | 776412 | 776.412 | 57.37 | 22.63 | 855414 | 855.414 | 55.28 | 24.72 | 934416 | 934.416 | 53.19 | 26.81 | 1013418 | 1013.418 | 51.1 | 28.9 | 1092420 | 1092.42 | 50
3/8/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 4 | 50 | 48.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/8/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 4 | 49.5 | 48.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/8/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 4 | 48.1 | 49.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/8/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 4 | 47.7 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/8/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 4 | 47 | 50.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/8/20XX 12:00:00 AM | 0 | 5 | 46.3 | 52.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/9/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 5 | 45.4 | 54.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/9/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 5 | 42.8 | 58.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/9/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 5 | 42.3 | 58.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/9/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 5 | 41.8 | 58.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/9/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 5 | 41.3 | 61.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/9/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 5 | 40.8 | 61.8 | 40.8 |  | 40.8 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 59.52 | 20.48 | 774144 | 774.144 | 56.4 | 23.6 | 892080 | 892.08 | 53.28 | 26.72 | 1010016 | 1010.016 | 50.16 | 29.84 | 1127952 | 1127.952 | 47.04 | 32.96 | 1245888 | 1245.888 | 43.92 | 36.08 | 1363824 | 1363.824 | 40.8 | 39.2 | 1481760 | 1481.76 | 40
3/9/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 5 | 40.5 | 62 | 40.5 |  | 40.5 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 62.55 | 17.45 | 659610 | 659.61 | 59.4 | 20.6 | 778680 | 778.68 | 56.25 | 23.75 | 897750 | 897.75 | 53.1 | 26.9 | 1016820 | 1016.82 | 49.95 | 30.05 | 1135890 | 1135.89 | 46.8 | 33.2 | 1254960 | 1254.96 | 43.65 | 36.35 | 1374030 | 1374.03 | 40.5 | 39.5 | 1493100 | 1493.1 | 40
3/9/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 5 | 41.4 | 58.5 | 41.4 |  | 41.4 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 62.82 | 17.18 | 649404 | 649.404 | 59.76 | 20.24 | 765072 | 765.072 | 56.7 | 23.3 | 880740 | 880.74 | 53.64 | 26.36 | 996408 | 996.408 | 50.58 | 29.42 | 1112076 | 1112.076 | 47.52 | 32.48 | 1227744 | 1227.744 | 44.46 | 35.54 | 1343412 | 1343.412 | 41.4 | 38.6 | 1459080 | 1459.08 | 40
3/9/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 5 | 43.5 | 52.5 | 43.5 |  | 43.5 | 69.15 | 10.85 | 410130 | 410.13 | 66.3 | 13.7 | 517860 | 517.86 | 63.45 | 16.55 | 625590 | 625.59 | 60.6 | 19.4 | 733320 | 733.32 | 57.75 | 22.25 | 841050 | 841.05 | 54.9 | 25.1 | 948780 | 948.78 | 52.05 | 27.95 | 1056510 | 1056.51 | 49.2 | 30.8 | 1164240 | 1164.24 | 46.35 | 33.65 | 1271970 | 1271.97 | 43.5 | 36.5 | 1379700 | 1379.7 | 45
3/9/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 5 | 44.5 | 50.9 | 44.5 |  | 44.5 | 69.25 | 10.75 | 406350 | 406.35 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 63.75 | 16.25 | 614250 | 614.25 | 61 | 19 | 718200 | 718.2 | 58.25 | 21.75 | 822150 | 822.15 | 55.5 | 24.5 | 926100 | 926.1 | 52.75 | 27.25 | 1030050 | 1030.05 | 50 | 30 | 1134000 | 1134 | 47.25 | 32.75 | 1237950 | 1237.95 | 44.5 | 35.5 | 1341900 | 1341.9 | 45
3/9/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 5 | 46.9 | 46.7 | 46.9 |  | 46.9 | 69.49 | 10.51 | 397278 | 397.278 | 66.98 | 13.02 | 492156 | 492.156 | 64.47 | 15.53 | 587034 | 587.034 | 61.96 | 18.04 | 681912 | 681.912 | 59.45 | 20.55 | 776790 | 776.79 | 56.94 | 23.06 | 871668 | 871.668 | 54.43 | 25.57 | 966546 | 966.546 | 51.92 | 28.08 | 1061424 | 1061.424 | 49.41 | 30.59 | 1156302 | 1156.302 | 46.9 | 33.1 | 1251180 | 1251.18 | 45
3/9/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 5 | 49 | 43.3 | 49 |  | 49 | 69.7 | 10.3 | 389340 | 389.34 | 67.4 | 12.6 | 476280 | 476.28 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 62.8 | 17.2 | 650160 | 650.16 | 60.5 | 19.5 | 737100 | 737.1 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 55.9 | 24.1 | 910980 | 910.98 | 53.6 | 26.4 | 997920 | 997.92 | 51.3 | 28.7 | 1084860 | 1084.86 | 49 | 31 | 1171800 | 1171.8 | 50
3/9/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 5 | 50.6 | 40.9 | 50.6 |  | 50.6 | 69.86 | 10.14 | 383292 | 383.292 | 67.72 | 12.28 | 464184 | 464.184 | 65.58 | 14.42 | 545076 | 545.076 | 63.44 | 16.56 | 625968 | 625.968 | 61.3 | 18.7 | 706860 | 706.86 | 59.16 | 20.84 | 787752 | 787.752 | 57.02 | 22.98 | 868644 | 868.644 | 54.88 | 25.12 | 949536 | 949.536 | 52.74 | 27.26 | 1030428 | 1030.428 | 50.6 | 29.4 | 1111320 | 1111.32 | 50
3/9/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 5 | 52 | 36.9 | 52 |  | 52 | 70 | 10 | 378000 | 378 | 68 | 12 | 453600 | 453.6 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 60 | 20 | 756000 | 756 | 58 | 22 | 831600 | 831.6 | 56 | 24 | 907200 | 907.2 | 54 | 26 | 982800 | 982.8 | 52 | 28 | 1058400 | 1058.4 | 50
3/9/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 5 | 52.1 | 37.1 | 52.1 |  | 52.1 | 70.01 | 9.99 | 377622 | 377.622 | 68.02 | 11.98 | 452844 | 452.844 | 66.03 | 13.97 | 528066 | 528.066 | 64.04 | 15.96 | 603288 | 603.288 | 62.05 | 17.95 | 678510 | 678.51 | 60.06 | 19.94 | 753732 | 753.732 | 58.07 | 21.93 | 828954 | 828.954 | 56.08 | 23.92 | 904176 | 904.176 | 54.09 | 25.91 | 979398 | 979.398 | 52.1 | 27.9 | 1054620 | 1054.62 | 50
3/9/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 5 | 51.8 | 37.2 | 51.8 |  | 51.8 | 69.98 | 10.02 | 378756 | 378.756 | 67.96 | 12.04 | 455112 | 455.112 | 65.94 | 14.06 | 531468 | 531.468 | 63.92 | 16.08 | 607824 | 607.824 | 61.9 | 18.1 | 684180 | 684.18 | 59.88 | 20.12 | 760536 | 760.536 | 57.86 | 22.14 | 836892 | 836.892 | 55.84 | 24.16 | 913248 | 913.248 | 53.82 | 26.18 | 989604 | 989.604 | 51.8 | 28.2 | 1065960 | 1065.96 | 50
3/9/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 5 | 51.2 | 38 | 51.2 |  | 51.2 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 67.84 | 12.16 | 459648 | 459.648 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 63.68 | 16.32 | 616896 | 616.896 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 59.52 | 20.48 | 774144 | 774.144 | 57.44 | 22.56 | 852768 | 852.768 | 55.36 | 24.64 | 931392 | 931.392 | 53.28 | 26.72 | 1010016 | 1010.016 | 51.2 | 28.8 | 1088640 | 1088.64 | 50
3/9/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 5 | 49.5 | 41.1 | 49.5 |  | 49.5 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 65.25 | 14.75 | 557550 | 557.55 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 60.75 | 19.25 | 727650 | 727.65 | 58.5 | 21.5 | 812700 | 812.7 | 56.25 | 23.75 | 897750 | 897.75 | 54 | 26 | 982800 | 982.8 | 51.75 | 28.25 | 1067850 | 1067.85 | 49.5 | 30.5 | 1152900 | 1152.9 | 50
3/9/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 5 | 48.8 | 40.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/9/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 5 | 47.9 | 41.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/9/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 5 | 47 | 43.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/9/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 5 | 46.2 | 44.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/9/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 5 | 45 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/9/20XX 12:00:00 AM | 0 | 6 | 44.2 | 52.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/10/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 6 | 43.4 | 55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/10/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 6 | 42.9 | 55.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/10/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 6 | 41.7 | 57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/10/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 6 | 41.4 | 57.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/10/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 6 | 41 | 57.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/10/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 6 | 40.2 | 59.8 | 40.2 |  | 40.2 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 65.64 | 14.36 | 542808 | 542.808 | 62.46 | 17.54 | 663012 | 663.012 | 59.28 | 20.72 | 783216 | 783.216 | 56.1 | 23.9 | 903420 | 903.42 | 52.92 | 27.08 | 1023624 | 1023.624 | 49.74 | 30.26 | 1143828 | 1143.828 | 46.56 | 33.44 | 1264032 | 1264.032 | 43.38 | 36.62 | 1384236 | 1384.236 | 40.2 | 39.8 | 1504440 | 1504.44 | 40
3/10/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 6 | 40.2 | 61.2 | 40.2 |  | 40.2 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 65.64 | 14.36 | 542808 | 542.808 | 62.46 | 17.54 | 663012 | 663.012 | 59.28 | 20.72 | 783216 | 783.216 | 56.1 | 23.9 | 903420 | 903.42 | 52.92 | 27.08 | 1023624 | 1023.624 | 49.74 | 30.26 | 1143828 | 1143.828 | 46.56 | 33.44 | 1264032 | 1264.032 | 43.38 | 36.62 | 1384236 | 1384.236 | 40.2 | 39.8 | 1504440 | 1504.44 | 40
3/10/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 6 | 40.5 | 64.9 | 40.5 |  | 40.5 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 62.55 | 17.45 | 659610 | 659.61 | 59.4 | 20.6 | 778680 | 778.68 | 56.25 | 23.75 | 897750 | 897.75 | 53.1 | 26.9 | 1016820 | 1016.82 | 49.95 | 30.05 | 1135890 | 1135.89 | 46.8 | 33.2 | 1254960 | 1254.96 | 43.65 | 36.35 | 1374030 | 1374.03 | 40.5 | 39.5 | 1493100 | 1493.1 | 40
3/10/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 6 | 42 | 61.1 | 42 |  | 42 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 60 | 20 | 756000 | 756 | 57 | 23 | 869400 | 869.4 | 54 | 26 | 982800 | 982.8 | 51 | 29 | 1096200 | 1096.2 | 48 | 32 | 1209600 | 1209.6 | 45 | 35 | 1323000 | 1323 | 42 | 38 | 1436400 | 1436.4 | 40
3/10/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 6 | 43.6 | 57.7 | 43.6 |  | 43.6 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 54.96 | 25.04 | 946512 | 946.512 | 52.12 | 27.88 | 1053864 | 1053.864 | 49.28 | 30.72 | 1161216 | 1161.216 | 46.44 | 33.56 | 1268568 | 1268.568 | 43.6 | 36.4 | 1375920 | 1375.92 | 45
3/10/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 6 | 45.9 | 59.7 | 45.9 |  | 45.9 | 69.39 | 10.61 | 401058 | 401.058 | 66.78 | 13.22 | 499716 | 499.716 | 64.17 | 15.83 | 598374 | 598.374 | 61.56 | 18.44 | 697032 | 697.032 | 58.95 | 21.05 | 795690 | 795.69 | 56.34 | 23.66 | 894348 | 894.348 | 53.73 | 26.27 | 993006 | 993.006 | 51.12 | 28.88 | 1091664 | 1091.664 | 48.51 | 31.49 | 1190322 | 1190.322 | 45.9 | 34.1 | 1288980 | 1288.98 | 45
3/10/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 6 | 47 | 59.2 | 47 |  | 47 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 59.5 | 20.5 | 774900 | 774.9 | 57 | 23 | 869400 | 869.4 | 54.5 | 25.5 | 963900 | 963.9 | 52 | 28 | 1058400 | 1058.4 | 49.5 | 30.5 | 1152900 | 1152.9 | 47 | 33 | 1247400 | 1247.4 | 45
3/10/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 6 | 47.8 | 58.4 | 47.8 |  | 47.8 | 69.58 | 10.42 | 393876 | 393.876 | 67.16 | 12.84 | 485352 | 485.352 | 64.74 | 15.26 | 576828 | 576.828 | 62.32 | 17.68 | 668304 | 668.304 | 59.9 | 20.1 | 759780 | 759.78 | 57.48 | 22.52 | 851256 | 851.256 | 55.06 | 24.94 | 942732 | 942.732 | 52.64 | 27.36 | 1034208 | 1034.208 | 50.22 | 29.78 | 1125684 | 1125.684 | 47.8 | 32.2 | 1217160 | 1217.16 | 50
3/10/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 6 | 48.2 | 52.1 | 48.2 |  | 48.2 | 69.62 | 10.38 | 392364 | 392.364 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 62.48 | 17.52 | 662256 | 662.256 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 57.72 | 22.28 | 842184 | 842.184 | 55.34 | 24.66 | 932148 | 932.148 | 52.96 | 27.04 | 1022112 | 1022.112 | 50.58 | 29.42 | 1112076 | 1112.076 | 48.2 | 31.8 | 1202040 | 1202.04 | 50
3/10/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 6 | 48.5 | 51 | 48.5 |  | 48.5 | 69.65 | 10.35 | 391230 | 391.23 | 67.3 | 12.7 | 480060 | 480.06 | 64.95 | 15.05 | 568890 | 568.89 | 62.6 | 17.4 | 657720 | 657.72 | 60.25 | 19.75 | 746550 | 746.55 | 57.9 | 22.1 | 835380 | 835.38 | 55.55 | 24.45 | 924210 | 924.21 | 53.2 | 26.8 | 1013040 | 1013.04 | 50.85 | 29.15 | 1101870 | 1101.87 | 48.5 | 31.5 | 1190700 | 1190.7 | 50
3/10/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 6 | 48.4 | 52.1 | 48.4 |  | 48.4 | 69.64 | 10.36 | 391608 | 391.608 | 67.28 | 12.72 | 480816 | 480.816 | 64.92 | 15.08 | 570024 | 570.024 | 62.56 | 17.44 | 659232 | 659.232 | 60.2 | 19.8 | 748440 | 748.44 | 57.84 | 22.16 | 837648 | 837.648 | 55.48 | 24.52 | 926856 | 926.856 | 53.12 | 26.88 | 1016064 | 1016.064 | 50.76 | 29.24 | 1105272 | 1105.272 | 48.4 | 31.6 | 1194480 | 1194.48 | 50
3/10/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 6 | 47.2 | 54.7 | 47.2 |  | 47.2 | 69.52 | 10.48 | 396144 | 396.144 | 67.04 | 12.96 | 489888 | 489.888 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 62.08 | 17.92 | 677376 | 677.376 | 59.6 | 20.4 | 771120 | 771.12 | 57.12 | 22.88 | 864864 | 864.864 | 54.64 | 25.36 | 958608 | 958.608 | 52.16 | 27.84 | 1052352 | 1052.352 | 49.68 | 30.32 | 1146096 | 1146.096 | 47.2 | 32.8 | 1239840 | 1239.84 | 45
3/10/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 6 | 46 | 57.2 | 46 |  | 46 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 59 | 21 | 793800 | 793.8 | 56.4 | 23.6 | 892080 | 892.08 | 53.8 | 26.2 | 990360 | 990.36 | 51.2 | 28.8 | 1088640 | 1088.64 | 48.6 | 31.4 | 1186920 | 1186.92 | 46 | 34 | 1285200 | 1285.2 | 45
3/10/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 6 | 45.4 | 58.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/10/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 6 | 44.8 | 59.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/10/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 6 | 44.5 | 61.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/10/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 6 | 44 | 63.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/10/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 6 | 43.8 | 64.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/10/20XX 12:00:00 AM | 0 | 7 | 44.2 | 64.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/11/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 7 | 43.6 | 65.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/11/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 7 | 42.5 | 68.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/11/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 7 | 41.7 | 69.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/11/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 7 | 41.7 | 69.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/11/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 7 | 41.8 | 70.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/11/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 7 | 41.8 | 70.6 | 41.8 |  | 41.8 | 68.98 | 11.02 | 416556 | 416.556 | 65.96 | 14.04 | 530712 | 530.712 | 62.94 | 17.06 | 644868 | 644.868 | 59.92 | 20.08 | 759024 | 759.024 | 56.9 | 23.1 | 873180 | 873.18 | 53.88 | 26.12 | 987336 | 987.336 | 50.86 | 29.14 | 1101492 | 1101.492 | 47.84 | 32.16 | 1215648 | 1215.648 | 44.82 | 35.18 | 1329804 | 1329.804 | 41.8 | 38.2 | 1443960 | 1443.96 | 40
3/11/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 7 | 42 | 69.7 | 42 |  | 42 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 60 | 20 | 756000 | 756 | 57 | 23 | 869400 | 869.4 | 54 | 26 | 982800 | 982.8 | 51 | 29 | 1096200 | 1096.2 | 48 | 32 | 1209600 | 1209.6 | 45 | 35 | 1323000 | 1323 | 42 | 38 | 1436400 | 1436.4 | 40
3/11/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 7 | 42.6 | 69.2 | 42.6 |  | 42.6 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 66.12 | 13.88 | 524664 | 524.664 | 63.18 | 16.82 | 635796 | 635.796 | 60.24 | 19.76 | 746928 | 746.928 | 57.3 | 22.7 | 858060 | 858.06 | 54.36 | 25.64 | 969192 | 969.192 | 51.42 | 28.58 | 1080324 | 1080.324 | 48.48 | 31.52 | 1191456 | 1191.456 | 45.54 | 34.46 | 1302588 | 1302.588 | 42.6 | 37.4 | 1413720 | 1413.72 | 45
3/11/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 7 | 43.8 | 65.8 | 43.8 |  | 43.8 | 69.18 | 10.82 | 408996 | 408.996 | 66.36 | 13.64 | 515592 | 515.592 | 63.54 | 16.46 | 622188 | 622.188 | 60.72 | 19.28 | 728784 | 728.784 | 57.9 | 22.1 | 835380 | 835.38 | 55.08 | 24.92 | 941976 | 941.976 | 52.26 | 27.74 | 1048572 | 1048.572 | 49.44 | 30.56 | 1155168 | 1155.168 | 46.62 | 33.38 | 1261764 | 1261.764 | 43.8 | 36.2 | 1368360 | 1368.36 | 45
3/11/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 7 | 45.2 | 63.7 | 45.2 |  | 45.2 | 69.32 | 10.68 | 403704 | 403.704 | 66.64 | 13.36 | 505008 | 505.008 | 63.96 | 16.04 | 606312 | 606.312 | 61.28 | 18.72 | 707616 | 707.616 | 58.6 | 21.4 | 808920 | 808.92 | 55.92 | 24.08 | 910224 | 910.224 | 53.24 | 26.76 | 1011528 | 1011.528 | 50.56 | 29.44 | 1112832 | 1112.832 | 47.88 | 32.12 | 1214136 | 1214.136 | 45.2 | 34.8 | 1315440 | 1315.44 | 45
3/11/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 7 | 47.1 | 60.2 | 47.1 |  | 47.1 | 69.51 | 10.49 | 396522 | 396.522 | 67.02 | 12.98 | 490644 | 490.644 | 64.53 | 15.47 | 584766 | 584.766 | 62.04 | 17.96 | 678888 | 678.888 | 59.55 | 20.45 | 773010 | 773.01 | 57.06 | 22.94 | 867132 | 867.132 | 54.57 | 25.43 | 961254 | 961.254 | 52.08 | 27.92 | 1055376 | 1055.376 | 49.59 | 30.41 | 1149498 | 1149.498 | 47.1 | 32.9 | 1243620 | 1243.62 | 45
3/11/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 7 | 48.9 | 57 | 48.9 |  | 48.9 | 69.69 | 10.31 | 389718 | 389.718 | 67.38 | 12.62 | 477036 | 477.036 | 65.07 | 14.93 | 564354 | 564.354 | 62.76 | 17.24 | 651672 | 651.672 | 60.45 | 19.55 | 738990 | 738.99 | 58.14 | 21.86 | 826308 | 826.308 | 55.83 | 24.17 | 913626 | 913.626 | 53.52 | 26.48 | 1000944 | 1000.944 | 51.21 | 28.79 | 1088262 | 1088.262 | 48.9 | 31.1 | 1175580 | 1175.58 | 50
3/11/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 7 | 50.8 | 51.4 | 50.8 |  | 50.8 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 65.64 | 14.36 | 542808 | 542.808 | 63.52 | 16.48 | 622944 | 622.944 | 61.4 | 18.6 | 703080 | 703.08 | 59.28 | 20.72 | 783216 | 783.216 | 57.16 | 22.84 | 863352 | 863.352 | 55.04 | 24.96 | 943488 | 943.488 | 52.92 | 27.08 | 1023624 | 1023.624 | 50.8 | 29.2 | 1103760 | 1103.76 | 50
3/11/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 7 | 51.9 | 49.6 | 51.9 |  | 51.9 | 69.99 | 10.01 | 378378 | 378.378 | 67.98 | 12.02 | 454356 | 454.356 | 65.97 | 14.03 | 530334 | 530.334 | 63.96 | 16.04 | 606312 | 606.312 | 61.95 | 18.05 | 682290 | 682.29 | 59.94 | 20.06 | 758268 | 758.268 | 57.93 | 22.07 | 834246 | 834.246 | 55.92 | 24.08 | 910224 | 910.224 | 53.91 | 26.09 | 986202 | 986.202 | 51.9 | 28.1 | 1062180 | 1062.18 | 50
3/11/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 7 | 52.7 | 47.6 | 52.7 |  | 52.7 | 70.07 | 9.93 | 375354 | 375.354 | 68.14 | 11.86 | 448308 | 448.308 | 66.21 | 13.79 | 521262 | 521.262 | 64.28 | 15.72 | 594216 | 594.216 | 62.35 | 17.65 | 667170 | 667.17 | 60.42 | 19.58 | 740124 | 740.124 | 58.49 | 21.51 | 813078 | 813.078 | 56.56 | 23.44 | 886032 | 886.032 | 54.63 | 25.37 | 958986 | 958.986 | 52.7 | 27.3 | 1031940 | 1031.94 | 55
3/11/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 7 | 52.5 | 46.8 | 52.5 |  | 52.5 | 70.05 | 9.95 | 376110 | 376.11 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 62.25 | 17.75 | 670950 | 670.95 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 58.35 | 21.65 | 818370 | 818.37 | 56.4 | 23.6 | 892080 | 892.08 | 54.45 | 25.55 | 965790 | 965.79 | 52.5 | 27.5 | 1039500 | 1039.5 | 50
3/11/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 7 | 51.6 | 48.7 | 51.6 |  | 51.6 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 59.76 | 20.24 | 765072 | 765.072 | 57.72 | 22.28 | 842184 | 842.184 | 55.68 | 24.32 | 919296 | 919.296 | 53.64 | 26.36 | 996408 | 996.408 | 51.6 | 28.4 | 1073520 | 1073.52 | 50
3/11/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 7 | 50.6 | 50.3 | 50.6 |  | 50.6 | 69.86 | 10.14 | 383292 | 383.292 | 67.72 | 12.28 | 464184 | 464.184 | 65.58 | 14.42 | 545076 | 545.076 | 63.44 | 16.56 | 625968 | 625.968 | 61.3 | 18.7 | 706860 | 706.86 | 59.16 | 20.84 | 787752 | 787.752 | 57.02 | 22.98 | 868644 | 868.644 | 54.88 | 25.12 | 949536 | 949.536 | 52.74 | 27.26 | 1030428 | 1030.428 | 50.6 | 29.4 | 1111320 | 1111.32 | 50
3/11/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 7 | 49.4 | 51.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/11/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 7 | 48.7 | 51.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/11/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 7 | 47.3 | 50.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/11/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 7 | 46.3 | 50.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/11/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 7 | 45 | 51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/11/20XX 12:00:00 AM | 0 | 1 | 43.5 | 52.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/12/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 1 | 42.4 | 55.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/12/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 1 | 41.6 | 56.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/12/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 1 | 40.9 | 57.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/12/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 1 | 40.3 | 59.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/12/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 1 | 39.4 | 60.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/12/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 1 | 38.8 | 60 | 38.8 |  | 38.8 | 68.68 | 11.32 | 427896 | 427.896 | 65.36 | 14.64 | 553392 | 553.392 | 62.04 | 17.96 | 678888 | 678.888 | 58.72 | 21.28 | 804384 | 804.384 | 55.4 | 24.6 | 929880 | 929.88 | 52.08 | 27.92 | 1055376 | 1055.376 | 48.76 | 31.24 | 1180872 | 1180.872 | 45.44 | 34.56 | 1306368 | 1306.368 | 42.12 | 37.88 | 1431864 | 1431.864 | 38.8 | 41.2 | 1557360 | 1557.36 | 40
3/12/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 1 | 39.1 | 60.2 | 39.1 |  | 39.1 | 68.71 | 11.29 | 426762 | 426.762 | 65.42 | 14.58 | 551124 | 551.124 | 62.13 | 17.87 | 675486 | 675.486 | 58.84 | 21.16 | 799848 | 799.848 | 55.55 | 24.45 | 924210 | 924.21 | 52.26 | 27.74 | 1048572 | 1048.572 | 48.97 | 31.03 | 1172934 | 1172.934 | 45.68 | 34.32 | 1297296 | 1297.296 | 42.39 | 37.61 | 1421658 | 1421.658 | 39.1 | 40.9 | 1546020 | 1546.02 | 40
3/12/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 1 | 40.2 | 58.6 | 40.2 |  | 40.2 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 65.64 | 14.36 | 542808 | 542.808 | 62.46 | 17.54 | 663012 | 663.012 | 59.28 | 20.72 | 783216 | 783.216 | 56.1 | 23.9 | 903420 | 903.42 | 52.92 | 27.08 | 1023624 | 1023.624 | 49.74 | 30.26 | 1143828 | 1143.828 | 46.56 | 33.44 | 1264032 | 1264.032 | 43.38 | 36.62 | 1384236 | 1384.236 | 40.2 | 39.8 | 1504440 | 1504.44 | 40
3/12/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 1 | 41.5 | 57.1 | 41.5 |  | 41.5 | 68.95 | 11.05 | 417690 | 417.69 | 65.9 | 14.1 | 532980 | 532.98 | 62.85 | 17.15 | 648270 | 648.27 | 59.8 | 20.2 | 763560 | 763.56 | 56.75 | 23.25 | 878850 | 878.85 | 53.7 | 26.3 | 994140 | 994.14 | 50.65 | 29.35 | 1109430 | 1109.43 | 47.6 | 32.4 | 1224720 | 1224.72 | 44.55 | 35.45 | 1340010 | 1340.01 | 41.5 | 38.5 | 1455300 | 1455.3 | 40
3/12/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 1 | 43.2 | 54.1 | 43.2 |  | 43.2 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 60.48 | 19.52 | 737856 | 737.856 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 54.72 | 25.28 | 955584 | 955.584 | 51.84 | 28.16 | 1064448 | 1064.448 | 48.96 | 31.04 | 1173312 | 1173.312 | 46.08 | 33.92 | 1282176 | 1282.176 | 43.2 | 36.8 | 1391040 | 1391.04 | 45
3/12/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 1 | 45.7 | 51.2 | 45.7 |  | 45.7 | 69.37 | 10.63 | 401814 | 401.814 | 66.74 | 13.26 | 501228 | 501.228 | 64.11 | 15.89 | 600642 | 600.642 | 61.48 | 18.52 | 700056 | 700.056 | 58.85 | 21.15 | 799470 | 799.47 | 56.22 | 23.78 | 898884 | 898.884 | 53.59 | 26.41 | 998298 | 998.298 | 50.96 | 29.04 | 1097712 | 1097.712 | 48.33 | 31.67 | 1197126 | 1197.126 | 45.7 | 34.3 | 1296540 | 1296.54 | 45
3/12/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 1 | 47.3 | 49.3 | 47.3 |  | 47.3 | 69.53 | 10.47 | 395766 | 395.766 | 67.06 | 12.94 | 489132 | 489.132 | 64.59 | 15.41 | 582498 | 582.498 | 62.12 | 17.88 | 675864 | 675.864 | 59.65 | 20.35 | 769230 | 769.23 | 57.18 | 22.82 | 862596 | 862.596 | 54.71 | 25.29 | 955962 | 955.962 | 52.24 | 27.76 | 1049328 | 1049.328 | 49.77 | 30.23 | 1142694 | 1142.694 | 47.3 | 32.7 | 1236060 | 1236.06 | 45
3/12/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 1 | 47.8 | 47.3 | 47.8 |  | 47.8 | 69.58 | 10.42 | 393876 | 393.876 | 67.16 | 12.84 | 485352 | 485.352 | 64.74 | 15.26 | 576828 | 576.828 | 62.32 | 17.68 | 668304 | 668.304 | 59.9 | 20.1 | 759780 | 759.78 | 57.48 | 22.52 | 851256 | 851.256 | 55.06 | 24.94 | 942732 | 942.732 | 52.64 | 27.36 | 1034208 | 1034.208 | 50.22 | 29.78 | 1125684 | 1125.684 | 47.8 | 32.2 | 1217160 | 1217.16 | 50
3/12/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 1 | 48.3 | 47.7 | 48.3 |  | 48.3 | 69.63 | 10.37 | 391986 | 391.986 | 67.26 | 12.74 | 481572 | 481.572 | 64.89 | 15.11 | 571158 | 571.158 | 62.52 | 17.48 | 660744 | 660.744 | 60.15 | 19.85 | 750330 | 750.33 | 57.78 | 22.22 | 839916 | 839.916 | 55.41 | 24.59 | 929502 | 929.502 | 53.04 | 26.96 | 1019088 | 1019.088 | 50.67 | 29.33 | 1108674 | 1108.674 | 48.3 | 31.7 | 1198260 | 1198.26 | 50
3/12/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 1 | 48.4 | 48.9 | 48.4 |  | 48.4 | 69.64 | 10.36 | 391608 | 391.608 | 67.28 | 12.72 | 480816 | 480.816 | 64.92 | 15.08 | 570024 | 570.024 | 62.56 | 17.44 | 659232 | 659.232 | 60.2 | 19.8 | 748440 | 748.44 | 57.84 | 22.16 | 837648 | 837.648 | 55.48 | 24.52 | 926856 | 926.856 | 53.12 | 26.88 | 1016064 | 1016.064 | 50.76 | 29.24 | 1105272 | 1105.272 | 48.4 | 31.6 | 1194480 | 1194.48 | 50
3/12/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 1 | 47.9 | 51.1 | 47.9 |  | 47.9 | 69.59 | 10.41 | 393498 | 393.498 | 67.18 | 12.82 | 484596 | 484.596 | 64.77 | 15.23 | 575694 | 575.694 | 62.36 | 17.64 | 666792 | 666.792 | 59.95 | 20.05 | 757890 | 757.89 | 57.54 | 22.46 | 848988 | 848.988 | 55.13 | 24.87 | 940086 | 940.086 | 52.72 | 27.28 | 1031184 | 1031.184 | 50.31 | 29.69 | 1122282 | 1122.282 | 47.9 | 32.1 | 1213380 | 1213.38 | 50
3/12/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 1 | 47.6 | 53.3 | 47.6 |  | 47.6 | 69.56 | 10.44 | 394632 | 394.632 | 67.12 | 12.88 | 486864 | 486.864 | 64.68 | 15.32 | 579096 | 579.096 | 62.24 | 17.76 | 671328 | 671.328 | 59.8 | 20.2 | 763560 | 763.56 | 57.36 | 22.64 | 855792 | 855.792 | 54.92 | 25.08 | 948024 | 948.024 | 52.48 | 27.52 | 1040256 | 1040.256 | 50.04 | 29.96 | 1132488 | 1132.488 | 47.6 | 32.4 | 1224720 | 1224.72 | 50
3/12/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 1 | 47.3 | 53.1 | 47.3 |  | 47.3 | 69.53 | 10.47 | 395766 | 395.766 | 67.06 | 12.94 | 489132 | 489.132 | 64.59 | 15.41 | 582498 | 582.498 | 62.12 | 17.88 | 675864 | 675.864 | 59.65 | 20.35 | 769230 | 769.23 | 57.18 | 22.82 | 862596 | 862.596 | 54.71 | 25.29 | 955962 | 955.962 | 52.24 | 27.76 | 1049328 | 1049.328 | 49.77 | 30.23 | 1142694 | 1142.694 | 47.3 | 32.7 | 1236060 | 1236.06 | 45
3/12/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 1 | 46.5 | 52.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/12/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 1 | 45.8 | 51.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/12/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 1 | 45 | 54.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/12/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 1 | 43.7 | 53.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/12/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 1 | 41.8 | 56.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/12/20XX 12:00:00 AM | 0 | 2 | 40.4 | 57.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/13/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 2 | 39.7 | 57.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/13/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 2 | 38.1 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/13/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 2 | 37.8 | 60.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/13/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 2 | 36.6 | 65.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/13/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 2 | 36.8 | 62.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/13/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 2 | 36.5 | 61.9 | 36.5 |  | 36.5 | 68.45 | 11.55 | 436590 | 436.59 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 61.35 | 18.65 | 704970 | 704.97 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 54.25 | 25.75 | 973350 | 973.35 | 50.7 | 29.3 | 1107540 | 1107.54 | 47.15 | 32.85 | 1241730 | 1241.73 | 43.6 | 36.4 | 1375920 | 1375.92 | 40.05 | 39.95 | 1510110 | 1510.11 | 36.5 | 43.5 | 1644300 | 1644.3 | 35
3/13/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 2 | 36.7 | 60 | 36.7 |  | 36.7 | 68.47 | 11.53 | 435834 | 435.834 | 64.94 | 15.06 | 569268 | 569.268 | 61.41 | 18.59 | 702702 | 702.702 | 57.88 | 22.12 | 836136 | 836.136 | 54.35 | 25.65 | 969570 | 969.57 | 50.82 | 29.18 | 1103004 | 1103.004 | 47.29 | 32.71 | 1236438 | 1236.438 | 43.76 | 36.24 | 1369872 | 1369.872 | 40.23 | 39.77 | 1503306 | 1503.306 | 36.7 | 43.3 | 1636740 | 1636.74 | 35
3/13/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 2 | 37.5 | 58.3 | 37.5 |  | 37.5 | 68.55 | 11.45 | 432810 | 432.81 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 61.65 | 18.35 | 693630 | 693.63 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 54.75 | 25.25 | 954450 | 954.45 | 51.3 | 28.7 | 1084860 | 1084.86 | 47.85 | 32.15 | 1215270 | 1215.27 | 44.4 | 35.6 | 1345680 | 1345.68 | 40.95 | 39.05 | 1476090 | 1476.09 | 37.5 | 42.5 | 1606500 | 1606.5 | 35
3/13/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 2 | 38.8 | 56.3 | 38.8 |  | 38.8 | 68.68 | 11.32 | 427896 | 427.896 | 65.36 | 14.64 | 553392 | 553.392 | 62.04 | 17.96 | 678888 | 678.888 | 58.72 | 21.28 | 804384 | 804.384 | 55.4 | 24.6 | 929880 | 929.88 | 52.08 | 27.92 | 1055376 | 1055.376 | 48.76 | 31.24 | 1180872 | 1180.872 | 45.44 | 34.56 | 1306368 | 1306.368 | 42.12 | 37.88 | 1431864 | 1431.864 | 38.8 | 41.2 | 1557360 | 1557.36 | 40
3/13/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 2 | 39.8 | 54 | 39.8 |  | 39.8 | 68.78 | 11.22 | 424116 | 424.116 | 65.56 | 14.44 | 545832 | 545.832 | 62.34 | 17.66 | 667548 | 667.548 | 59.12 | 20.88 | 789264 | 789.264 | 55.9 | 24.1 | 910980 | 910.98 | 52.68 | 27.32 | 1032696 | 1032.696 | 49.46 | 30.54 | 1154412 | 1154.412 | 46.24 | 33.76 | 1276128 | 1276.128 | 43.02 | 36.98 | 1397844 | 1397.844 | 39.8 | 40.2 | 1519560 | 1519.56 | 40
3/13/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 2 | 41.4 | 50.4 | 41.4 |  | 41.4 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 62.82 | 17.18 | 649404 | 649.404 | 59.76 | 20.24 | 765072 | 765.072 | 56.7 | 23.3 | 880740 | 880.74 | 53.64 | 26.36 | 996408 | 996.408 | 50.58 | 29.42 | 1112076 | 1112.076 | 47.52 | 32.48 | 1227744 | 1227.744 | 44.46 | 35.54 | 1343412 | 1343.412 | 41.4 | 38.6 | 1459080 | 1459.08 | 40
3/13/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 2 | 42.8 | 47.3 | 42.8 |  | 42.8 | 69.08 | 10.92 | 412776 | 412.776 | 66.16 | 13.84 | 523152 | 523.152 | 63.24 | 16.76 | 633528 | 633.528 | 60.32 | 19.68 | 743904 | 743.904 | 57.4 | 22.6 | 854280 | 854.28 | 54.48 | 25.52 | 964656 | 964.656 | 51.56 | 28.44 | 1075032 | 1075.032 | 48.64 | 31.36 | 1185408 | 1185.408 | 45.72 | 34.28 | 1295784 | 1295.784 | 42.8 | 37.2 | 1406160 | 1406.16 | 45
3/13/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 2 | 44.1 | 46.4 | 44.1 |  | 44.1 | 69.21 | 10.79 | 407862 | 407.862 | 66.42 | 13.58 | 513324 | 513.324 | 63.63 | 16.37 | 618786 | 618.786 | 60.84 | 19.16 | 724248 | 724.248 | 58.05 | 21.95 | 829710 | 829.71 | 55.26 | 24.74 | 935172 | 935.172 | 52.47 | 27.53 | 1040634 | 1040.634 | 49.68 | 30.32 | 1146096 | 1146.096 | 46.89 | 33.11 | 1251558 | 1251.558 | 44.1 | 35.9 | 1357020 | 1357.02 | 45
3/13/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 2 | 45 | 42.4 | 45 |  | 45 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 58.5 | 21.5 | 812700 | 812.7 | 55.8 | 24.2 | 914760 | 914.76 | 53.1 | 26.9 | 1016820 | 1016.82 | 50.4 | 29.6 | 1118880 | 1118.88 | 47.7 | 32.3 | 1220940 | 1220.94 | 45 | 35 | 1323000 | 1323 | 45
3/13/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 2 | 45.5 | 41.7 | 45.5 |  | 45.5 | 69.35 | 10.65 | 402570 | 402.57 | 66.7 | 13.3 | 502740 | 502.74 | 64.05 | 15.95 | 602910 | 602.91 | 61.4 | 18.6 | 703080 | 703.08 | 58.75 | 21.25 | 803250 | 803.25 | 56.1 | 23.9 | 903420 | 903.42 | 53.45 | 26.55 | 1003590 | 1003.59 | 50.8 | 29.2 | 1103760 | 1103.76 | 48.15 | 31.85 | 1203930 | 1203.93 | 45.5 | 34.5 | 1304100 | 1304.1 | 45
3/13/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 2 | 45.1 | 43 | 45.1 |  | 45.1 | 69.31 | 10.69 | 404082 | 404.082 | 66.62 | 13.38 | 505764 | 505.764 | 63.93 | 16.07 | 607446 | 607.446 | 61.24 | 18.76 | 709128 | 709.128 | 58.55 | 21.45 | 810810 | 810.81 | 55.86 | 24.14 | 912492 | 912.492 | 53.17 | 26.83 | 1014174 | 1014.174 | 50.48 | 29.52 | 1115856 | 1115.856 | 47.79 | 32.21 | 1217538 | 1217.538 | 45.1 | 34.9 | 1319220 | 1319.22 | 45
3/13/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 2 | 44.3 | 45.9 | 44.3 |  | 44.3 | 69.23 | 10.77 | 407106 | 407.106 | 66.46 | 13.54 | 511812 | 511.812 | 63.69 | 16.31 | 616518 | 616.518 | 60.92 | 19.08 | 721224 | 721.224 | 58.15 | 21.85 | 825930 | 825.93 | 55.38 | 24.62 | 930636 | 930.636 | 52.61 | 27.39 | 1035342 | 1035.342 | 49.84 | 30.16 | 1140048 | 1140.048 | 47.07 | 32.93 | 1244754 | 1244.754 | 44.3 | 35.7 | 1349460 | 1349.46 | 45
3/13/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 2 | 43.4 | 48.9 | 43.4 |  | 43.4 | 69.14 | 10.86 | 410508 | 410.508 | 66.28 | 13.72 | 518616 | 518.616 | 63.42 | 16.58 | 626724 | 626.724 | 60.56 | 19.44 | 734832 | 734.832 | 57.7 | 22.3 | 842940 | 842.94 | 54.84 | 25.16 | 951048 | 951.048 | 51.98 | 28.02 | 1059156 | 1059.156 | 49.12 | 30.88 | 1167264 | 1167.264 | 46.26 | 33.74 | 1275372 | 1275.372 | 43.4 | 36.6 | 1383480 | 1383.48 | 45
3/13/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 2 | 42.3 | 51.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/13/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 2 | 42.2 | 53.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/13/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 2 | 41.4 | 56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/13/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 2 | 41.1 | 57.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/13/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 2 | 40.7 | 58.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/13/20XX 12:00:00 AM | 0 | 3 | 40.2 | 60.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/14/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 3 | 39.9 | 59.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/14/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 3 | 39.4 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/14/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 3 | 39.1 | 61.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/14/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 3 | 38.6 | 63.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/14/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 3 | 38 | 64.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/14/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 3 | 37.6 | 65.5 | 37.6 |  | 37.6 | 68.56 | 11.44 | 432432 | 432.432 | 65.12 | 14.88 | 562464 | 562.464 | 61.68 | 18.32 | 692496 | 692.496 | 58.24 | 21.76 | 822528 | 822.528 | 54.8 | 25.2 | 952560 | 952.56 | 51.36 | 28.64 | 1082592 | 1082.592 | 47.92 | 32.08 | 1212624 | 1212.624 | 44.48 | 35.52 | 1342656 | 1342.656 | 41.04 | 38.96 | 1472688 | 1472.688 | 37.6 | 42.4 | 1602720 | 1602.72 | 40
3/14/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 3 | 38.1 | 64.7 | 38.1 |  | 38.1 | 68.61 | 11.39 | 430542 | 430.542 | 65.22 | 14.78 | 558684 | 558.684 | 61.83 | 18.17 | 686826 | 686.826 | 58.44 | 21.56 | 814968 | 814.968 | 55.05 | 24.95 | 943110 | 943.11 | 51.66 | 28.34 | 1071252 | 1071.252 | 48.27 | 31.73 | 1199394 | 1199.394 | 44.88 | 35.12 | 1327536 | 1327.536 | 41.49 | 38.51 | 1455678 | 1455.678 | 38.1 | 41.9 | 1583820 | 1583.82 | 40
3/14/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 3 | 38.4 | 65.5 | 38.4 |  | 38.4 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 58.56 | 21.44 | 810432 | 810.432 | 55.2 | 24.8 | 937440 | 937.44 | 51.84 | 28.16 | 1064448 | 1064.448 | 48.48 | 31.52 | 1191456 | 1191.456 | 45.12 | 34.88 | 1318464 | 1318.464 | 41.76 | 38.24 | 1445472 | 1445.472 | 38.4 | 41.6 | 1572480 | 1572.48 | 40
3/14/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 3 | 39.1 | 64.3 | 39.1 |  | 39.1 | 68.71 | 11.29 | 426762 | 426.762 | 65.42 | 14.58 | 551124 | 551.124 | 62.13 | 17.87 | 675486 | 675.486 | 58.84 | 21.16 | 799848 | 799.848 | 55.55 | 24.45 | 924210 | 924.21 | 52.26 | 27.74 | 1048572 | 1048.572 | 48.97 | 31.03 | 1172934 | 1172.934 | 45.68 | 34.32 | 1297296 | 1297.296 | 42.39 | 37.61 | 1421658 | 1421.658 | 39.1 | 40.9 | 1546020 | 1546.02 | 40
3/14/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 3 | 40.7 | 61.4 | 40.7 |  | 40.7 | 68.87 | 11.13 | 420714 | 420.714 | 65.74 | 14.26 | 539028 | 539.028 | 62.61 | 17.39 | 657342 | 657.342 | 59.48 | 20.52 | 775656 | 775.656 | 56.35 | 23.65 | 893970 | 893.97 | 53.22 | 26.78 | 1012284 | 1012.284 | 50.09 | 29.91 | 1130598 | 1130.598 | 46.96 | 33.04 | 1248912 | 1248.912 | 43.83 | 36.17 | 1367226 | 1367.226 | 40.7 | 39.3 | 1485540 | 1485.54 | 40
3/14/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 3 | 42.3 | 60.2 | 42.3 |  | 42.3 | 69.03 | 10.97 | 414666 | 414.666 | 66.06 | 13.94 | 526932 | 526.932 | 63.09 | 16.91 | 639198 | 639.198 | 60.12 | 19.88 | 751464 | 751.464 | 57.15 | 22.85 | 863730 | 863.73 | 54.18 | 25.82 | 975996 | 975.996 | 51.21 | 28.79 | 1088262 | 1088.262 | 48.24 | 31.76 | 1200528 | 1200.528 | 45.27 | 34.73 | 1312794 | 1312.794 | 42.3 | 37.7 | 1425060 | 1425.06 | 40
3/14/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 3 | 43 | 58.5 | 43 |  | 43 | 69.1 | 10.9 | 412020 | 412.02 | 66.2 | 13.8 | 521640 | 521.64 | 63.3 | 16.7 | 631260 | 631.26 | 60.4 | 19.6 | 740880 | 740.88 | 57.5 | 22.5 | 850500 | 850.5 | 54.6 | 25.4 | 960120 | 960.12 | 51.7 | 28.3 | 1069740 | 1069.74 | 48.8 | 31.2 | 1179360 | 1179.36 | 45.9 | 34.1 | 1288980 | 1288.98 | 43 | 37 | 1398600 | 1398.6 | 45
3/14/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 3 | 43.9 | 57.5 | 43.9 |  | 43.9 | 69.19 | 10.81 | 408618 | 408.618 | 66.38 | 13.62 | 514836 | 514.836 | 63.57 | 16.43 | 621054 | 621.054 | 60.76 | 19.24 | 727272 | 727.272 | 57.95 | 22.05 | 833490 | 833.49 | 55.14 | 24.86 | 939708 | 939.708 | 52.33 | 27.67 | 1045926 | 1045.926 | 49.52 | 30.48 | 1152144 | 1152.144 | 46.71 | 33.29 | 1258362 | 1258.362 | 43.9 | 36.1 | 1364580 | 1364.58 | 45
3/14/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 3 | 45 | 56.2 | 45 |  | 45 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 58.5 | 21.5 | 812700 | 812.7 | 55.8 | 24.2 | 914760 | 914.76 | 53.1 | 26.9 | 1016820 | 1016.82 | 50.4 | 29.6 | 1118880 | 1118.88 | 47.7 | 32.3 | 1220940 | 1220.94 | 45 | 35 | 1323000 | 1323 | 45
3/14/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 3 | 45.4 | 56 | 45.4 |  | 45.4 | 69.34 | 10.66 | 402948 | 402.948 | 66.68 | 13.32 | 503496 | 503.496 | 64.02 | 15.98 | 604044 | 604.044 | 61.36 | 18.64 | 704592 | 704.592 | 58.7 | 21.3 | 805140 | 805.14 | 56.04 | 23.96 | 905688 | 905.688 | 53.38 | 26.62 | 1006236 | 1006.236 | 50.72 | 29.28 | 1106784 | 1106.784 | 48.06 | 31.94 | 1207332 | 1207.332 | 45.4 | 34.6 | 1307880 | 1307.88 | 45
3/14/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 3 | 45.3 | 55.9 | 45.3 |  | 45.3 | 69.33 | 10.67 | 403326 | 403.326 | 66.66 | 13.34 | 504252 | 504.252 | 63.99 | 16.01 | 605178 | 605.178 | 61.32 | 18.68 | 706104 | 706.104 | 58.65 | 21.35 | 807030 | 807.03 | 55.98 | 24.02 | 907956 | 907.956 | 53.31 | 26.69 | 1008882 | 1008.882 | 50.64 | 29.36 | 1109808 | 1109.808 | 47.97 | 32.03 | 1210734 | 1210.734 | 45.3 | 34.7 | 1311660 | 1311.66 | 45
3/14/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 3 | 44.6 | 57.3 | 44.6 |  | 44.6 | 69.26 | 10.74 | 405972 | 405.972 | 66.52 | 13.48 | 509544 | 509.544 | 63.78 | 16.22 | 613116 | 613.116 | 61.04 | 18.96 | 716688 | 716.688 | 58.3 | 21.7 | 820260 | 820.26 | 55.56 | 24.44 | 923832 | 923.832 | 52.82 | 27.18 | 1027404 | 1027.404 | 50.08 | 29.92 | 1130976 | 1130.976 | 47.34 | 32.66 | 1234548 | 1234.548 | 44.6 | 35.4 | 1338120 | 1338.12 | 45
3/14/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 3 | 43.7 | 57.6 | 43.7 |  | 43.7 | 69.17 | 10.83 | 409374 | 409.374 | 66.34 | 13.66 | 516348 | 516.348 | 63.51 | 16.49 | 623322 | 623.322 | 60.68 | 19.32 | 730296 | 730.296 | 57.85 | 22.15 | 837270 | 837.27 | 55.02 | 24.98 | 944244 | 944.244 | 52.19 | 27.81 | 1051218 | 1051.218 | 49.36 | 30.64 | 1158192 | 1158.192 | 46.53 | 33.47 | 1265166 | 1265.166 | 43.7 | 36.3 | 1372140 | 1372.14 | 45
3/14/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 3 | 42.7 | 59.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/14/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 3 | 41.7 | 61.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/14/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 3 | 41.3 | 61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/14/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 3 | 40.8 | 60.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/14/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 3 | 40.8 | 59.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/14/20XX 12:00:00 AM | 0 | 4 | 39.4 | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/15/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 4 | 39 | 65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/15/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 4 | 38.9 | 64.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/15/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 4 | 38.5 | 65.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/15/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 4 | 38.9 | 63.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/15/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 4 | 38.5 | 65.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/15/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 4 | 38.4 | 65 | 38.4 |  | 38.4 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 58.56 | 21.44 | 810432 | 810.432 | 55.2 | 24.8 | 937440 | 937.44 | 51.84 | 28.16 | 1064448 | 1064.448 | 48.48 | 31.52 | 1191456 | 1191.456 | 45.12 | 34.88 | 1318464 | 1318.464 | 41.76 | 38.24 | 1445472 | 1445.472 | 38.4 | 41.6 | 1572480 | 1572.48 | 40
3/15/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 4 | 38.4 | 65.1 | 38.4 |  | 38.4 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 58.56 | 21.44 | 810432 | 810.432 | 55.2 | 24.8 | 937440 | 937.44 | 51.84 | 28.16 | 1064448 | 1064.448 | 48.48 | 31.52 | 1191456 | 1191.456 | 45.12 | 34.88 | 1318464 | 1318.464 | 41.76 | 38.24 | 1445472 | 1445.472 | 38.4 | 41.6 | 1572480 | 1572.48 | 40
3/15/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 4 | 39.5 | 63.2 | 39.5 |  | 39.5 | 68.75 | 11.25 | 425250 | 425.25 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 62.25 | 17.75 | 670950 | 670.95 | 59 | 21 | 793800 | 793.8 | 55.75 | 24.25 | 916650 | 916.65 | 52.5 | 27.5 | 1039500 | 1039.5 | 49.25 | 30.75 | 1162350 | 1162.35 | 46 | 34 | 1285200 | 1285.2 | 42.75 | 37.25 | 1408050 | 1408.05 | 39.5 | 40.5 | 1530900 | 1530.9 | 40
3/15/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 4 | 40.6 | 60.7 | 40.6 |  | 40.6 | 68.86 | 11.14 | 421092 | 421.092 | 65.72 | 14.28 | 539784 | 539.784 | 62.58 | 17.42 | 658476 | 658.476 | 59.44 | 20.56 | 777168 | 777.168 | 56.3 | 23.7 | 895860 | 895.86 | 53.16 | 26.84 | 1014552 | 1014.552 | 50.02 | 29.98 | 1133244 | 1133.244 | 46.88 | 33.12 | 1251936 | 1251.936 | 43.74 | 36.26 | 1370628 | 1370.628 | 40.6 | 39.4 | 1489320 | 1489.32 | 40
3/15/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 4 | 41.9 | 57.4 | 41.9 |  | 41.9 | 68.99 | 11.01 | 416178 | 416.178 | 65.98 | 14.02 | 529956 | 529.956 | 62.97 | 17.03 | 643734 | 643.734 | 59.96 | 20.04 | 757512 | 757.512 | 56.95 | 23.05 | 871290 | 871.29 | 53.94 | 26.06 | 985068 | 985.068 | 50.93 | 29.07 | 1098846 | 1098.846 | 47.92 | 32.08 | 1212624 | 1212.624 | 44.91 | 35.09 | 1326402 | 1326.402 | 41.9 | 38.1 | 1440180 | 1440.18 | 40
3/15/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 4 | 43.1 | 56.3 | 43.1 |  | 43.1 | 69.11 | 10.89 | 411642 | 411.642 | 66.22 | 13.78 | 520884 | 520.884 | 63.33 | 16.67 | 630126 | 630.126 | 60.44 | 19.56 | 739368 | 739.368 | 57.55 | 22.45 | 848610 | 848.61 | 54.66 | 25.34 | 957852 | 957.852 | 51.77 | 28.23 | 1067094 | 1067.094 | 48.88 | 31.12 | 1176336 | 1176.336 | 45.99 | 34.01 | 1285578 | 1285.578 | 43.1 | 36.9 | 1394820 | 1394.82 | 45
3/15/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 4 | 44.2 | 55.4 | 44.2 |  | 44.2 | 69.22 | 10.78 | 407484 | 407.484 | 66.44 | 13.56 | 512568 | 512.568 | 63.66 | 16.34 | 617652 | 617.652 | 60.88 | 19.12 | 722736 | 722.736 | 58.1 | 21.9 | 827820 | 827.82 | 55.32 | 24.68 | 932904 | 932.904 | 52.54 | 27.46 | 1037988 | 1037.988 | 49.76 | 30.24 | 1143072 | 1143.072 | 46.98 | 33.02 | 1248156 | 1248.156 | 44.2 | 35.8 | 1353240 | 1353.24 | 45
3/15/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 4 | 44.6 | 53.3 | 44.6 |  | 44.6 | 69.26 | 10.74 | 405972 | 405.972 | 66.52 | 13.48 | 509544 | 509.544 | 63.78 | 16.22 | 613116 | 613.116 | 61.04 | 18.96 | 716688 | 716.688 | 58.3 | 21.7 | 820260 | 820.26 | 55.56 | 24.44 | 923832 | 923.832 | 52.82 | 27.18 | 1027404 | 1027.404 | 50.08 | 29.92 | 1130976 | 1130.976 | 47.34 | 32.66 | 1234548 | 1234.548 | 44.6 | 35.4 | 1338120 | 1338.12 | 45
3/15/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 4 | 45.4 | 52.1 | 45.4 |  | 45.4 | 69.34 | 10.66 | 402948 | 402.948 | 66.68 | 13.32 | 503496 | 503.496 | 64.02 | 15.98 | 604044 | 604.044 | 61.36 | 18.64 | 704592 | 704.592 | 58.7 | 21.3 | 805140 | 805.14 | 56.04 | 23.96 | 905688 | 905.688 | 53.38 | 26.62 | 1006236 | 1006.236 | 50.72 | 29.28 | 1106784 | 1106.784 | 48.06 | 31.94 | 1207332 | 1207.332 | 45.4 | 34.6 | 1307880 | 1307.88 | 45
3/15/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 4 | 45.9 | 51.6 | 45.9 |  | 45.9 | 69.39 | 10.61 | 401058 | 401.058 | 66.78 | 13.22 | 499716 | 499.716 | 64.17 | 15.83 | 598374 | 598.374 | 61.56 | 18.44 | 697032 | 697.032 | 58.95 | 21.05 | 795690 | 795.69 | 56.34 | 23.66 | 894348 | 894.348 | 53.73 | 26.27 | 993006 | 993.006 | 51.12 | 28.88 | 1091664 | 1091.664 | 48.51 | 31.49 | 1190322 | 1190.322 | 45.9 | 34.1 | 1288980 | 1288.98 | 45
3/15/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 4 | 45.2 | 53.1 | 45.2 |  | 45.2 | 69.32 | 10.68 | 403704 | 403.704 | 66.64 | 13.36 | 505008 | 505.008 | 63.96 | 16.04 | 606312 | 606.312 | 61.28 | 18.72 | 707616 | 707.616 | 58.6 | 21.4 | 808920 | 808.92 | 55.92 | 24.08 | 910224 | 910.224 | 53.24 | 26.76 | 1011528 | 1011.528 | 50.56 | 29.44 | 1112832 | 1112.832 | 47.88 | 32.12 | 1214136 | 1214.136 | 45.2 | 34.8 | 1315440 | 1315.44 | 45
3/15/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 4 | 44.8 | 55.3 | 44.8 |  | 44.8 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 66.56 | 13.44 | 508032 | 508.032 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 61.12 | 18.88 | 713664 | 713.664 | 58.4 | 21.6 | 816480 | 816.48 | 55.68 | 24.32 | 919296 | 919.296 | 52.96 | 27.04 | 1022112 | 1022.112 | 50.24 | 29.76 | 1124928 | 1124.928 | 47.52 | 32.48 | 1227744 | 1227.744 | 44.8 | 35.2 | 1330560 | 1330.56 | 45
3/15/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 4 | 44.2 | 54.4 | 44.2 |  | 44.2 | 69.22 | 10.78 | 407484 | 407.484 | 66.44 | 13.56 | 512568 | 512.568 | 63.66 | 16.34 | 617652 | 617.652 | 60.88 | 19.12 | 722736 | 722.736 | 58.1 | 21.9 | 827820 | 827.82 | 55.32 | 24.68 | 932904 | 932.904 | 52.54 | 27.46 | 1037988 | 1037.988 | 49.76 | 30.24 | 1143072 | 1143.072 | 46.98 | 33.02 | 1248156 | 1248.156 | 44.2 | 35.8 | 1353240 | 1353.24 | 45
3/15/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 4 | 43.6 | 57.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/15/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 4 | 43 | 59.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/15/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 4 | 42.2 | 61.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/15/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 4 | 41.2 | 64.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/15/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 4 | 40.9 | 63.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/15/20XX 12:00:00 AM | 0 | 5 | 40.4 | 62.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/16/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 5 | 40.1 | 61.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/16/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 5 | 39.6 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/16/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 5 | 39.3 | 60.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/16/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 5 | 38.6 | 61.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/16/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 5 | 37.8 | 64.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/16/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 5 | 37.5 | 63.5 | 37.5 |  | 37.5 | 68.55 | 11.45 | 432810 | 432.81 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 61.65 | 18.35 | 693630 | 693.63 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 54.75 | 25.25 | 954450 | 954.45 | 51.3 | 28.7 | 1084860 | 1084.86 | 47.85 | 32.15 | 1215270 | 1215.27 | 44.4 | 35.6 | 1345680 | 1345.68 | 40.95 | 39.05 | 1476090 | 1476.09 | 37.5 | 42.5 | 1606500 | 1606.5 | 35
3/16/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 5 | 37.8 | 63.3 | 37.8 |  | 37.8 | 68.58 | 11.42 | 431676 | 431.676 | 65.16 | 14.84 | 560952 | 560.952 | 61.74 | 18.26 | 690228 | 690.228 | 58.32 | 21.68 | 819504 | 819.504 | 54.9 | 25.1 | 948780 | 948.78 | 51.48 | 28.52 | 1078056 | 1078.056 | 48.06 | 31.94 | 1207332 | 1207.332 | 44.64 | 35.36 | 1336608 | 1336.608 | 41.22 | 38.78 | 1465884 | 1465.884 | 37.8 | 42.2 | 1595160 | 1595.16 | 40
3/16/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 5 | 39.1 | 61.1 | 39.1 |  | 39.1 | 68.71 | 11.29 | 426762 | 426.762 | 65.42 | 14.58 | 551124 | 551.124 | 62.13 | 17.87 | 675486 | 675.486 | 58.84 | 21.16 | 799848 | 799.848 | 55.55 | 24.45 | 924210 | 924.21 | 52.26 | 27.74 | 1048572 | 1048.572 | 48.97 | 31.03 | 1172934 | 1172.934 | 45.68 | 34.32 | 1297296 | 1297.296 | 42.39 | 37.61 | 1421658 | 1421.658 | 39.1 | 40.9 | 1546020 | 1546.02 | 40
3/16/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 5 | 40 | 57.1 | 40 |  | 40 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 56 | 24 | 907200 | 907.2 | 52.8 | 27.2 | 1028160 | 1028.16 | 49.6 | 30.4 | 1149120 | 1149.12 | 46.4 | 33.6 | 1270080 | 1270.08 | 43.2 | 36.8 | 1391040 | 1391.04 | 40 | 40 | 1512000 | 1512 | 40
3/16/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 5 | 41 | 56.4 | 41 |  | 41 | 68.9 | 11.1 | 419580 | 419.58 | 65.8 | 14.2 | 536760 | 536.76 | 62.7 | 17.3 | 653940 | 653.94 | 59.6 | 20.4 | 771120 | 771.12 | 56.5 | 23.5 | 888300 | 888.3 | 53.4 | 26.6 | 1005480 | 1005.48 | 50.3 | 29.7 | 1122660 | 1122.66 | 47.2 | 32.8 | 1239840 | 1239.84 | 44.1 | 35.9 | 1357020 | 1357.02 | 41 | 39 | 1474200 | 1474.2 | 40
3/16/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 5 | 42.8 | 53.9 | 42.8 |  | 42.8 | 69.08 | 10.92 | 412776 | 412.776 | 66.16 | 13.84 | 523152 | 523.152 | 63.24 | 16.76 | 633528 | 633.528 | 60.32 | 19.68 | 743904 | 743.904 | 57.4 | 22.6 | 854280 | 854.28 | 54.48 | 25.52 | 964656 | 964.656 | 51.56 | 28.44 | 1075032 | 1075.032 | 48.64 | 31.36 | 1185408 | 1185.408 | 45.72 | 34.28 | 1295784 | 1295.784 | 42.8 | 37.2 | 1406160 | 1406.16 | 45
3/16/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 5 | 43.6 | 53.3 | 43.6 |  | 43.6 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 54.96 | 25.04 | 946512 | 946.512 | 52.12 | 27.88 | 1053864 | 1053.864 | 49.28 | 30.72 | 1161216 | 1161.216 | 46.44 | 33.56 | 1268568 | 1268.568 | 43.6 | 36.4 | 1375920 | 1375.92 | 45
3/16/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 5 | 45.1 | 51.2 | 45.1 |  | 45.1 | 69.31 | 10.69 | 404082 | 404.082 | 66.62 | 13.38 | 505764 | 505.764 | 63.93 | 16.07 | 607446 | 607.446 | 61.24 | 18.76 | 709128 | 709.128 | 58.55 | 21.45 | 810810 | 810.81 | 55.86 | 24.14 | 912492 | 912.492 | 53.17 | 26.83 | 1014174 | 1014.174 | 50.48 | 29.52 | 1115856 | 1115.856 | 47.79 | 32.21 | 1217538 | 1217.538 | 45.1 | 34.9 | 1319220 | 1319.22 | 45
3/16/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 5 | 46 | 51.1 | 46 |  | 46 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 59 | 21 | 793800 | 793.8 | 56.4 | 23.6 | 892080 | 892.08 | 53.8 | 26.2 | 990360 | 990.36 | 51.2 | 28.8 | 1088640 | 1088.64 | 48.6 | 31.4 | 1186920 | 1186.92 | 46 | 34 | 1285200 | 1285.2 | 45
3/16/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 5 | 46.7 | 49 | 46.7 |  | 46.7 | 69.47 | 10.53 | 398034 | 398.034 | 66.94 | 13.06 | 493668 | 493.668 | 64.41 | 15.59 | 589302 | 589.302 | 61.88 | 18.12 | 684936 | 684.936 | 59.35 | 20.65 | 780570 | 780.57 | 56.82 | 23.18 | 876204 | 876.204 | 54.29 | 25.71 | 971838 | 971.838 | 51.76 | 28.24 | 1067472 | 1067.472 | 49.23 | 30.77 | 1163106 | 1163.106 | 46.7 | 33.3 | 1258740 | 1258.74 | 45
3/16/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 5 | 46.6 | 50.3 | 46.6 |  | 46.6 | 69.46 | 10.54 | 398412 | 398.412 | 66.92 | 13.08 | 494424 | 494.424 | 64.38 | 15.62 | 590436 | 590.436 | 61.84 | 18.16 | 686448 | 686.448 | 59.3 | 20.7 | 782460 | 782.46 | 56.76 | 23.24 | 878472 | 878.472 | 54.22 | 25.78 | 974484 | 974.484 | 51.68 | 28.32 | 1070496 | 1070.496 | 49.14 | 30.86 | 1166508 | 1166.508 | 46.6 | 33.4 | 1262520 | 1262.52 | 45
3/16/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 5 | 46.1 | 50.4 | 46.1 |  | 46.1 | 69.41 | 10.59 | 400302 | 400.302 | 66.82 | 13.18 | 498204 | 498.204 | 64.23 | 15.77 | 596106 | 596.106 | 61.64 | 18.36 | 694008 | 694.008 | 59.05 | 20.95 | 791910 | 791.91 | 56.46 | 23.54 | 889812 | 889.812 | 53.87 | 26.13 | 987714 | 987.714 | 51.28 | 28.72 | 1085616 | 1085.616 | 48.69 | 31.31 | 1183518 | 1183.518 | 46.1 | 33.9 | 1281420 | 1281.42 | 45
3/16/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 5 | 44.8 | 53.7 | 44.8 |  | 44.8 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 66.56 | 13.44 | 508032 | 508.032 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 61.12 | 18.88 | 713664 | 713.664 | 58.4 | 21.6 | 816480 | 816.48 | 55.68 | 24.32 | 919296 | 919.296 | 52.96 | 27.04 | 1022112 | 1022.112 | 50.24 | 29.76 | 1124928 | 1124.928 | 47.52 | 32.48 | 1227744 | 1227.744 | 44.8 | 35.2 | 1330560 | 1330.56 | 45
3/16/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 5 | 44.7 | 53.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/16/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 5 | 44.1 | 53.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/16/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 5 | 43.2 | 54.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/16/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 5 | 42.9 | 55.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/16/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 5 | 42.5 | 56.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/16/20XX 12:00:00 AM | 0 | 6 | 41.5 | 57.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/17/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 6 | 41.1 | 60.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/17/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 6 | 40.1 | 61.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/17/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 6 | 39 | 62.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/17/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 6 | 38.7 | 61.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/17/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 6 | 38.4 | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/17/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 6 | 37.9 | 63.6 | 37.9 |  | 37.9 | 68.59 | 11.41 | 431298 | 431.298 | 65.18 | 14.82 | 560196 | 560.196 | 61.77 | 18.23 | 689094 | 689.094 | 58.36 | 21.64 | 817992 | 817.992 | 54.95 | 25.05 | 946890 | 946.89 | 51.54 | 28.46 | 1075788 | 1075.788 | 48.13 | 31.87 | 1204686 | 1204.686 | 44.72 | 35.28 | 1333584 | 1333.584 | 41.31 | 38.69 | 1462482 | 1462.482 | 37.9 | 42.1 | 1591380 | 1591.38 | 40
3/17/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 6 | 38 | 62.9 | 38 |  | 38 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 58.4 | 21.6 | 816480 | 816.48 | 55 | 25 | 945000 | 945 | 51.6 | 28.4 | 1073520 | 1073.52 | 48.2 | 31.8 | 1202040 | 1202.04 | 44.8 | 35.2 | 1330560 | 1330.56 | 41.4 | 38.6 | 1459080 | 1459.08 | 38 | 42 | 1587600 | 1587.6 | 40
3/17/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 6 | 39.3 | 59.7 | 39.3 |  | 39.3 | 68.73 | 11.27 | 426006 | 426.006 | 65.46 | 14.54 | 549612 | 549.612 | 62.19 | 17.81 | 673218 | 673.218 | 58.92 | 21.08 | 796824 | 796.824 | 55.65 | 24.35 | 920430 | 920.43 | 52.38 | 27.62 | 1044036 | 1044.036 | 49.11 | 30.89 | 1167642 | 1167.642 | 45.84 | 34.16 | 1291248 | 1291.248 | 42.57 | 37.43 | 1414854 | 1414.854 | 39.3 | 40.7 | 1538460 | 1538.46 | 40
3/17/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 6 | 41.3 | 55.1 | 41.3 |  | 41.3 | 68.93 | 11.07 | 418446 | 418.446 | 65.86 | 14.14 | 534492 | 534.492 | 62.79 | 17.21 | 650538 | 650.538 | 59.72 | 20.28 | 766584 | 766.584 | 56.65 | 23.35 | 882630 | 882.63 | 53.58 | 26.42 | 998676 | 998.676 | 50.51 | 29.49 | 1114722 | 1114.722 | 47.44 | 32.56 | 1230768 | 1230.768 | 44.37 | 35.63 | 1346814 | 1346.814 | 41.3 | 38.7 | 1462860 | 1462.86 | 40
3/17/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 6 | 44.4 | 48.2 | 44.4 |  | 44.4 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 60.96 | 19.04 | 719712 | 719.712 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 55.44 | 24.56 | 928368 | 928.368 | 52.68 | 27.32 | 1032696 | 1032.696 | 49.92 | 30.08 | 1137024 | 1137.024 | 47.16 | 32.84 | 1241352 | 1241.352 | 44.4 | 35.6 | 1345680 | 1345.68 | 45
3/17/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 6 | 47.1 | 44.7 | 47.1 |  | 47.1 | 69.51 | 10.49 | 396522 | 396.522 | 67.02 | 12.98 | 490644 | 490.644 | 64.53 | 15.47 | 584766 | 584.766 | 62.04 | 17.96 | 678888 | 678.888 | 59.55 | 20.45 | 773010 | 773.01 | 57.06 | 22.94 | 867132 | 867.132 | 54.57 | 25.43 | 961254 | 961.254 | 52.08 | 27.92 | 1055376 | 1055.376 | 49.59 | 30.41 | 1149498 | 1149.498 | 47.1 | 32.9 | 1243620 | 1243.62 | 45
3/17/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 6 | 49.2 | 38.7 | 49.2 |  | 49.2 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 65.16 | 14.84 | 560952 | 560.952 | 62.88 | 17.12 | 647136 | 647.136 | 60.6 | 19.4 | 733320 | 733.32 | 58.32 | 21.68 | 819504 | 819.504 | 56.04 | 23.96 | 905688 | 905.688 | 53.76 | 26.24 | 991872 | 991.872 | 51.48 | 28.52 | 1078056 | 1078.056 | 49.2 | 30.8 | 1164240 | 1164.24 | 50
3/17/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 6 | 50.4 | 36 | 50.4 |  | 50.4 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 59.04 | 20.96 | 792288 | 792.288 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 54.72 | 25.28 | 955584 | 955.584 | 52.56 | 27.44 | 1037232 | 1037.232 | 50.4 | 29.6 | 1118880 | 1118.88 | 50
3/17/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 6 | 50.7 | 35.3 | 50.7 |  | 50.7 | 69.87 | 10.13 | 382914 | 382.914 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 65.61 | 14.39 | 543942 | 543.942 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 61.35 | 18.65 | 704970 | 704.97 | 59.22 | 20.78 | 785484 | 785.484 | 57.09 | 22.91 | 865998 | 865.998 | 54.96 | 25.04 | 946512 | 946.512 | 52.83 | 27.17 | 1027026 | 1027.026 | 50.7 | 29.3 | 1107540 | 1107.54 | 50
3/17/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 6 | 51.5 | 33.3 | 51.5 |  | 51.5 | 69.95 | 10.05 | 379890 | 379.89 | 67.9 | 12.1 | 457380 | 457.38 | 65.85 | 14.15 | 534870 | 534.87 | 63.8 | 16.2 | 612360 | 612.36 | 61.75 | 18.25 | 689850 | 689.85 | 59.7 | 20.3 | 767340 | 767.34 | 57.65 | 22.35 | 844830 | 844.83 | 55.6 | 24.4 | 922320 | 922.32 | 53.55 | 26.45 | 999810 | 999.81 | 51.5 | 28.5 | 1077300 | 1077.3 | 50
3/17/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 6 | 50.5 | 33.4 | 50.5 |  | 50.5 | 69.85 | 10.15 | 383670 | 383.67 | 67.7 | 12.3 | 464940 | 464.94 | 65.55 | 14.45 | 546210 | 546.21 | 63.4 | 16.6 | 627480 | 627.48 | 61.25 | 18.75 | 708750 | 708.75 | 59.1 | 20.9 | 790020 | 790.02 | 56.95 | 23.05 | 871290 | 871.29 | 54.8 | 25.2 | 952560 | 952.56 | 52.65 | 27.35 | 1033830 | 1033.83 | 50.5 | 29.5 | 1115100 | 1115.1 | 50
3/17/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 6 | 48.5 | 36.6 | 48.5 |  | 48.5 | 69.65 | 10.35 | 391230 | 391.23 | 67.3 | 12.7 | 480060 | 480.06 | 64.95 | 15.05 | 568890 | 568.89 | 62.6 | 17.4 | 657720 | 657.72 | 60.25 | 19.75 | 746550 | 746.55 | 57.9 | 22.1 | 835380 | 835.38 | 55.55 | 24.45 | 924210 | 924.21 | 53.2 | 26.8 | 1013040 | 1013.04 | 50.85 | 29.15 | 1101870 | 1101.87 | 48.5 | 31.5 | 1190700 | 1190.7 | 50
3/17/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 6 | 46.6 | 39.4 | 46.6 |  | 46.6 | 69.46 | 10.54 | 398412 | 398.412 | 66.92 | 13.08 | 494424 | 494.424 | 64.38 | 15.62 | 590436 | 590.436 | 61.84 | 18.16 | 686448 | 686.448 | 59.3 | 20.7 | 782460 | 782.46 | 56.76 | 23.24 | 878472 | 878.472 | 54.22 | 25.78 | 974484 | 974.484 | 51.68 | 28.32 | 1070496 | 1070.496 | 49.14 | 30.86 | 1166508 | 1166.508 | 46.6 | 33.4 | 1262520 | 1262.52 | 45
3/17/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 6 | 45.5 | 40.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/17/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 6 | 45 | 41.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/17/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 6 | 44.5 | 42.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/17/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 6 | 43.7 | 44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/17/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 6 | 42.9 | 45.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/17/20XX 12:00:00 AM | 0 | 7 | 42.4 | 45.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/18/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 7 | 41.9 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/18/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 7 | 41.1 | 46.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/18/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 7 | 40.5 | 47.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/18/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 7 | 39.8 | 48.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/18/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 7 | 39 | 50.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/18/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 7 | 38.7 | 52.3 | 38.7 |  | 38.7 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 62.01 | 17.99 | 680022 | 680.022 | 58.68 | 21.32 | 805896 | 805.896 | 55.35 | 24.65 | 931770 | 931.77 | 52.02 | 27.98 | 1057644 | 1057.644 | 48.69 | 31.31 | 1183518 | 1183.518 | 45.36 | 34.64 | 1309392 | 1309.392 | 42.03 | 37.97 | 1435266 | 1435.266 | 38.7 | 41.3 | 1561140 | 1561.14 | 40
3/18/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 7 | 39.1 | 50.5 | 39.1 |  | 39.1 | 68.71 | 11.29 | 426762 | 426.762 | 65.42 | 14.58 | 551124 | 551.124 | 62.13 | 17.87 | 675486 | 675.486 | 58.84 | 21.16 | 799848 | 799.848 | 55.55 | 24.45 | 924210 | 924.21 | 52.26 | 27.74 | 1048572 | 1048.572 | 48.97 | 31.03 | 1172934 | 1172.934 | 45.68 | 34.32 | 1297296 | 1297.296 | 42.39 | 37.61 | 1421658 | 1421.658 | 39.1 | 40.9 | 1546020 | 1546.02 | 40
3/18/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 7 | 40.1 | 51.4 | 40.1 |  | 40.1 | 68.81 | 11.19 | 422982 | 422.982 | 65.62 | 14.38 | 543564 | 543.564 | 62.43 | 17.57 | 664146 | 664.146 | 59.24 | 20.76 | 784728 | 784.728 | 56.05 | 23.95 | 905310 | 905.31 | 52.86 | 27.14 | 1025892 | 1025.892 | 49.67 | 30.33 | 1146474 | 1146.474 | 46.48 | 33.52 | 1267056 | 1267.056 | 43.29 | 36.71 | 1387638 | 1387.638 | 40.1 | 39.9 | 1508220 | 1508.22 | 40
3/18/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 7 | 41.7 | 48.9 | 41.7 |  | 41.7 | 68.97 | 11.03 | 416934 | 416.934 | 65.94 | 14.06 | 531468 | 531.468 | 62.91 | 17.09 | 646002 | 646.002 | 59.88 | 20.12 | 760536 | 760.536 | 56.85 | 23.15 | 875070 | 875.07 | 53.82 | 26.18 | 989604 | 989.604 | 50.79 | 29.21 | 1104138 | 1104.138 | 47.76 | 32.24 | 1218672 | 1218.672 | 44.73 | 35.27 | 1333206 | 1333.206 | 41.7 | 38.3 | 1447740 | 1447.74 | 40
3/18/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 7 | 43.4 | 46.2 | 43.4 |  | 43.4 | 69.14 | 10.86 | 410508 | 410.508 | 66.28 | 13.72 | 518616 | 518.616 | 63.42 | 16.58 | 626724 | 626.724 | 60.56 | 19.44 | 734832 | 734.832 | 57.7 | 22.3 | 842940 | 842.94 | 54.84 | 25.16 | 951048 | 951.048 | 51.98 | 28.02 | 1059156 | 1059.156 | 49.12 | 30.88 | 1167264 | 1167.264 | 46.26 | 33.74 | 1275372 | 1275.372 | 43.4 | 36.6 | 1383480 | 1383.48 | 45
3/18/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 7 | 46 | 42.8 | 46 |  | 46 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 59 | 21 | 793800 | 793.8 | 56.4 | 23.6 | 892080 | 892.08 | 53.8 | 26.2 | 990360 | 990.36 | 51.2 | 28.8 | 1088640 | 1088.64 | 48.6 | 31.4 | 1186920 | 1186.92 | 46 | 34 | 1285200 | 1285.2 | 45
3/18/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 7 | 48.3 | 40.1 | 48.3 |  | 48.3 | 69.63 | 10.37 | 391986 | 391.986 | 67.26 | 12.74 | 481572 | 481.572 | 64.89 | 15.11 | 571158 | 571.158 | 62.52 | 17.48 | 660744 | 660.744 | 60.15 | 19.85 | 750330 | 750.33 | 57.78 | 22.22 | 839916 | 839.916 | 55.41 | 24.59 | 929502 | 929.502 | 53.04 | 26.96 | 1019088 | 1019.088 | 50.67 | 29.33 | 1108674 | 1108.674 | 48.3 | 31.7 | 1198260 | 1198.26 | 50
3/18/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 7 | 49.9 | 39.2 | 49.9 |  | 49.9 | 69.79 | 10.21 | 385938 | 385.938 | 67.58 | 12.42 | 469476 | 469.476 | 65.37 | 14.63 | 553014 | 553.014 | 63.16 | 16.84 | 636552 | 636.552 | 60.95 | 19.05 | 720090 | 720.09 | 58.74 | 21.26 | 803628 | 803.628 | 56.53 | 23.47 | 887166 | 887.166 | 54.32 | 25.68 | 970704 | 970.704 | 52.11 | 27.89 | 1054242 | 1054.242 | 49.9 | 30.1 | 1137780 | 1137.78 | 50
3/18/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 7 | 50.6 | 39.2 | 50.6 |  | 50.6 | 69.86 | 10.14 | 383292 | 383.292 | 67.72 | 12.28 | 464184 | 464.184 | 65.58 | 14.42 | 545076 | 545.076 | 63.44 | 16.56 | 625968 | 625.968 | 61.3 | 18.7 | 706860 | 706.86 | 59.16 | 20.84 | 787752 | 787.752 | 57.02 | 22.98 | 868644 | 868.644 | 54.88 | 25.12 | 949536 | 949.536 | 52.74 | 27.26 | 1030428 | 1030.428 | 50.6 | 29.4 | 1111320 | 1111.32 | 50
3/18/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 7 | 51.6 | 39.3 | 51.6 |  | 51.6 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 59.76 | 20.24 | 765072 | 765.072 | 57.72 | 22.28 | 842184 | 842.184 | 55.68 | 24.32 | 919296 | 919.296 | 53.64 | 26.36 | 996408 | 996.408 | 51.6 | 28.4 | 1073520 | 1073.52 | 50
3/18/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 7 | 51.2 | 42.3 | 51.2 |  | 51.2 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 67.84 | 12.16 | 459648 | 459.648 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 63.68 | 16.32 | 616896 | 616.896 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 59.52 | 20.48 | 774144 | 774.144 | 57.44 | 22.56 | 852768 | 852.768 | 55.36 | 24.64 | 931392 | 931.392 | 53.28 | 26.72 | 1010016 | 1010.016 | 51.2 | 28.8 | 1088640 | 1088.64 | 50
3/18/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 7 | 50.4 | 44.2 | 50.4 |  | 50.4 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 59.04 | 20.96 | 792288 | 792.288 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 54.72 | 25.28 | 955584 | 955.584 | 52.56 | 27.44 | 1037232 | 1037.232 | 50.4 | 29.6 | 1118880 | 1118.88 | 50
3/18/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 7 | 48.1 | 47.5 | 48.1 |  | 48.1 | 69.61 | 10.39 | 392742 | 392.742 | 67.22 | 12.78 | 483084 | 483.084 | 64.83 | 15.17 | 573426 | 573.426 | 62.44 | 17.56 | 663768 | 663.768 | 60.05 | 19.95 | 754110 | 754.11 | 57.66 | 22.34 | 844452 | 844.452 | 55.27 | 24.73 | 934794 | 934.794 | 52.88 | 27.12 | 1025136 | 1025.136 | 50.49 | 29.51 | 1115478 | 1115.478 | 48.1 | 31.9 | 1205820 | 1205.82 | 50
3/18/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 7 | 47.1 | 48.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/18/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 7 | 45.8 | 50.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/18/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 7 | 45 | 53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/18/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 7 | 44.9 | 52.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/18/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 7 | 44.2 | 53.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/18/20XX 12:00:00 AM | 0 | 1 | 44 | 55.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/19/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 1 | 43.5 | 56.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/19/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 1 | 42.7 | 58.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/19/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 1 | 42.2 | 60.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/19/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 1 | 41 | 62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/19/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 1 | 40.7 | 62.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/19/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 1 | 40.4 | 61 | 40.4 |  | 40.4 | 68.84 | 11.16 | 421848 | 421.848 | 65.68 | 14.32 | 541296 | 541.296 | 62.52 | 17.48 | 660744 | 660.744 | 59.36 | 20.64 | 780192 | 780.192 | 56.2 | 23.8 | 899640 | 899.64 | 53.04 | 26.96 | 1019088 | 1019.088 | 49.88 | 30.12 | 1138536 | 1138.536 | 46.72 | 33.28 | 1257984 | 1257.984 | 43.56 | 36.44 | 1377432 | 1377.432 | 40.4 | 39.6 | 1496880 | 1496.88 | 40
3/19/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 1 | 40.6 | 60.6 | 40.6 |  | 40.6 | 68.86 | 11.14 | 421092 | 421.092 | 65.72 | 14.28 | 539784 | 539.784 | 62.58 | 17.42 | 658476 | 658.476 | 59.44 | 20.56 | 777168 | 777.168 | 56.3 | 23.7 | 895860 | 895.86 | 53.16 | 26.84 | 1014552 | 1014.552 | 50.02 | 29.98 | 1133244 | 1133.244 | 46.88 | 33.12 | 1251936 | 1251.936 | 43.74 | 36.26 | 1370628 | 1370.628 | 40.6 | 39.4 | 1489320 | 1489.32 | 40
3/19/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 1 | 41.7 | 57.9 | 41.7 |  | 41.7 | 68.97 | 11.03 | 416934 | 416.934 | 65.94 | 14.06 | 531468 | 531.468 | 62.91 | 17.09 | 646002 | 646.002 | 59.88 | 20.12 | 760536 | 760.536 | 56.85 | 23.15 | 875070 | 875.07 | 53.82 | 26.18 | 989604 | 989.604 | 50.79 | 29.21 | 1104138 | 1104.138 | 47.76 | 32.24 | 1218672 | 1218.672 | 44.73 | 35.27 | 1333206 | 1333.206 | 41.7 | 38.3 | 1447740 | 1447.74 | 40
3/19/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 1 | 42.9 | 54.7 | 42.9 |  | 42.9 | 69.09 | 10.91 | 412398 | 412.398 | 66.18 | 13.82 | 522396 | 522.396 | 63.27 | 16.73 | 632394 | 632.394 | 60.36 | 19.64 | 742392 | 742.392 | 57.45 | 22.55 | 852390 | 852.39 | 54.54 | 25.46 | 962388 | 962.388 | 51.63 | 28.37 | 1072386 | 1072.386 | 48.72 | 31.28 | 1182384 | 1182.384 | 45.81 | 34.19 | 1292382 | 1292.382 | 42.9 | 37.1 | 1402380 | 1402.38 | 45
3/19/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 1 | 44.5 | 50.8 | 44.5 |  | 44.5 | 69.25 | 10.75 | 406350 | 406.35 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 63.75 | 16.25 | 614250 | 614.25 | 61 | 19 | 718200 | 718.2 | 58.25 | 21.75 | 822150 | 822.15 | 55.5 | 24.5 | 926100 | 926.1 | 52.75 | 27.25 | 1030050 | 1030.05 | 50 | 30 | 1134000 | 1134 | 47.25 | 32.75 | 1237950 | 1237.95 | 44.5 | 35.5 | 1341900 | 1341.9 | 45
3/19/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 1 | 46.3 | 49.9 | 46.3 |  | 46.3 | 69.43 | 10.57 | 399546 | 399.546 | 66.86 | 13.14 | 496692 | 496.692 | 64.29 | 15.71 | 593838 | 593.838 | 61.72 | 18.28 | 690984 | 690.984 | 59.15 | 20.85 | 788130 | 788.13 | 56.58 | 23.42 | 885276 | 885.276 | 54.01 | 25.99 | 982422 | 982.422 | 51.44 | 28.56 | 1079568 | 1079.568 | 48.87 | 31.13 | 1176714 | 1176.714 | 46.3 | 33.7 | 1273860 | 1273.86 | 45
3/19/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 1 | 47.2 | 47.8 | 47.2 |  | 47.2 | 69.52 | 10.48 | 396144 | 396.144 | 67.04 | 12.96 | 489888 | 489.888 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 62.08 | 17.92 | 677376 | 677.376 | 59.6 | 20.4 | 771120 | 771.12 | 57.12 | 22.88 | 864864 | 864.864 | 54.64 | 25.36 | 958608 | 958.608 | 52.16 | 27.84 | 1052352 | 1052.352 | 49.68 | 30.32 | 1146096 | 1146.096 | 47.2 | 32.8 | 1239840 | 1239.84 | 45
3/19/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 1 | 48.2 | 46.5 | 48.2 |  | 48.2 | 69.62 | 10.38 | 392364 | 392.364 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 62.48 | 17.52 | 662256 | 662.256 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 57.72 | 22.28 | 842184 | 842.184 | 55.34 | 24.66 | 932148 | 932.148 | 52.96 | 27.04 | 1022112 | 1022.112 | 50.58 | 29.42 | 1112076 | 1112.076 | 48.2 | 31.8 | 1202040 | 1202.04 | 50
3/19/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 1 | 49.1 | 44.2 | 49.1 |  | 49.1 | 69.71 | 10.29 | 388962 | 388.962 | 67.42 | 12.58 | 475524 | 475.524 | 65.13 | 14.87 | 562086 | 562.086 | 62.84 | 17.16 | 648648 | 648.648 | 60.55 | 19.45 | 735210 | 735.21 | 58.26 | 21.74 | 821772 | 821.772 | 55.97 | 24.03 | 908334 | 908.334 | 53.68 | 26.32 | 994896 | 994.896 | 51.39 | 28.61 | 1081458 | 1081.458 | 49.1 | 30.9 | 1168020 | 1168.02 | 50
3/19/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 1 | 49.5 | 43 | 49.5 |  | 49.5 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 65.25 | 14.75 | 557550 | 557.55 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 60.75 | 19.25 | 727650 | 727.65 | 58.5 | 21.5 | 812700 | 812.7 | 56.25 | 23.75 | 897750 | 897.75 | 54 | 26 | 982800 | 982.8 | 51.75 | 28.25 | 1067850 | 1067.85 | 49.5 | 30.5 | 1152900 | 1152.9 | 50
3/19/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 1 | 49.3 | 42.6 | 49.3 |  | 49.3 | 69.73 | 10.27 | 388206 | 388.206 | 67.46 | 12.54 | 474012 | 474.012 | 65.19 | 14.81 | 559818 | 559.818 | 62.92 | 17.08 | 645624 | 645.624 | 60.65 | 19.35 | 731430 | 731.43 | 58.38 | 21.62 | 817236 | 817.236 | 56.11 | 23.89 | 903042 | 903.042 | 53.84 | 26.16 | 988848 | 988.848 | 51.57 | 28.43 | 1074654 | 1074.654 | 49.3 | 30.7 | 1160460 | 1160.46 | 50
3/19/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 1 | 48.8 | 42 | 48.8 |  | 48.8 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 67.36 | 12.64 | 477792 | 477.792 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 62.72 | 17.28 | 653184 | 653.184 | 60.4 | 19.6 | 740880 | 740.88 | 58.08 | 21.92 | 828576 | 828.576 | 55.76 | 24.24 | 916272 | 916.272 | 53.44 | 26.56 | 1003968 | 1003.968 | 51.12 | 28.88 | 1091664 | 1091.664 | 48.8 | 31.2 | 1179360 | 1179.36 | 50
3/19/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 1 | 47.6 | 42.7 | 47.6 |  | 47.6 | 69.56 | 10.44 | 394632 | 394.632 | 67.12 | 12.88 | 486864 | 486.864 | 64.68 | 15.32 | 579096 | 579.096 | 62.24 | 17.76 | 671328 | 671.328 | 59.8 | 20.2 | 763560 | 763.56 | 57.36 | 22.64 | 855792 | 855.792 | 54.92 | 25.08 | 948024 | 948.024 | 52.48 | 27.52 | 1040256 | 1040.256 | 50.04 | 29.96 | 1132488 | 1132.488 | 47.6 | 32.4 | 1224720 | 1224.72 | 50
3/19/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 1 | 46.6 | 44.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/19/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 1 | 46.3 | 45.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/19/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 1 | 46.3 | 46.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/19/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 1 | 45.2 | 48.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/19/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 1 | 44 | 49.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/19/20XX 12:00:00 AM | 0 | 2 | 42.9 | 52.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/20/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 2 | 42.2 | 49.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/20/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 2 | 41.3 | 47.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/20/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 2 | 40.6 | 49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/20/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 2 | 39.7 | 51.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/20/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 2 | 39.5 | 51.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/20/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 2 | 38.7 | 54.5 | 38.7 |  | 38.7 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 62.01 | 17.99 | 680022 | 680.022 | 58.68 | 21.32 | 805896 | 805.896 | 55.35 | 24.65 | 931770 | 931.77 | 52.02 | 27.98 | 1057644 | 1057.644 | 48.69 | 31.31 | 1183518 | 1183.518 | 45.36 | 34.64 | 1309392 | 1309.392 | 42.03 | 37.97 | 1435266 | 1435.266 | 38.7 | 41.3 | 1561140 | 1561.14 | 40
3/20/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 2 | 38.8 | 55 | 38.8 |  | 38.8 | 68.68 | 11.32 | 427896 | 427.896 | 65.36 | 14.64 | 553392 | 553.392 | 62.04 | 17.96 | 678888 | 678.888 | 58.72 | 21.28 | 804384 | 804.384 | 55.4 | 24.6 | 929880 | 929.88 | 52.08 | 27.92 | 1055376 | 1055.376 | 48.76 | 31.24 | 1180872 | 1180.872 | 45.44 | 34.56 | 1306368 | 1306.368 | 42.12 | 37.88 | 1431864 | 1431.864 | 38.8 | 41.2 | 1557360 | 1557.36 | 40
3/20/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 2 | 40 | 55.1 | 40 |  | 40 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 56 | 24 | 907200 | 907.2 | 52.8 | 27.2 | 1028160 | 1028.16 | 49.6 | 30.4 | 1149120 | 1149.12 | 46.4 | 33.6 | 1270080 | 1270.08 | 43.2 | 36.8 | 1391040 | 1391.04 | 40 | 40 | 1512000 | 1512 | 40
3/20/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 2 | 41.9 | 52.2 | 41.9 |  | 41.9 | 68.99 | 11.01 | 416178 | 416.178 | 65.98 | 14.02 | 529956 | 529.956 | 62.97 | 17.03 | 643734 | 643.734 | 59.96 | 20.04 | 757512 | 757.512 | 56.95 | 23.05 | 871290 | 871.29 | 53.94 | 26.06 | 985068 | 985.068 | 50.93 | 29.07 | 1098846 | 1098.846 | 47.92 | 32.08 | 1212624 | 1212.624 | 44.91 | 35.09 | 1326402 | 1326.402 | 41.9 | 38.1 | 1440180 | 1440.18 | 40
3/20/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 2 | 43.2 | 49.5 | 43.2 |  | 43.2 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 60.48 | 19.52 | 737856 | 737.856 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 54.72 | 25.28 | 955584 | 955.584 | 51.84 | 28.16 | 1064448 | 1064.448 | 48.96 | 31.04 | 1173312 | 1173.312 | 46.08 | 33.92 | 1282176 | 1282.176 | 43.2 | 36.8 | 1391040 | 1391.04 | 45
3/20/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 2 | 45.4 | 46.5 | 45.4 |  | 45.4 | 69.34 | 10.66 | 402948 | 402.948 | 66.68 | 13.32 | 503496 | 503.496 | 64.02 | 15.98 | 604044 | 604.044 | 61.36 | 18.64 | 704592 | 704.592 | 58.7 | 21.3 | 805140 | 805.14 | 56.04 | 23.96 | 905688 | 905.688 | 53.38 | 26.62 | 1006236 | 1006.236 | 50.72 | 29.28 | 1106784 | 1106.784 | 48.06 | 31.94 | 1207332 | 1207.332 | 45.4 | 34.6 | 1307880 | 1307.88 | 45
3/20/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 2 | 46.7 | 44.9 | 46.7 |  | 46.7 | 69.47 | 10.53 | 398034 | 398.034 | 66.94 | 13.06 | 493668 | 493.668 | 64.41 | 15.59 | 589302 | 589.302 | 61.88 | 18.12 | 684936 | 684.936 | 59.35 | 20.65 | 780570 | 780.57 | 56.82 | 23.18 | 876204 | 876.204 | 54.29 | 25.71 | 971838 | 971.838 | 51.76 | 28.24 | 1067472 | 1067.472 | 49.23 | 30.77 | 1163106 | 1163.106 | 46.7 | 33.3 | 1258740 | 1258.74 | 45
3/20/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 2 | 47.8 | 41.9 | 47.8 |  | 47.8 | 69.58 | 10.42 | 393876 | 393.876 | 67.16 | 12.84 | 485352 | 485.352 | 64.74 | 15.26 | 576828 | 576.828 | 62.32 | 17.68 | 668304 | 668.304 | 59.9 | 20.1 | 759780 | 759.78 | 57.48 | 22.52 | 851256 | 851.256 | 55.06 | 24.94 | 942732 | 942.732 | 52.64 | 27.36 | 1034208 | 1034.208 | 50.22 | 29.78 | 1125684 | 1125.684 | 47.8 | 32.2 | 1217160 | 1217.16 | 50
3/20/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 2 | 49.1 | 41 | 49.1 |  | 49.1 | 69.71 | 10.29 | 388962 | 388.962 | 67.42 | 12.58 | 475524 | 475.524 | 65.13 | 14.87 | 562086 | 562.086 | 62.84 | 17.16 | 648648 | 648.648 | 60.55 | 19.45 | 735210 | 735.21 | 58.26 | 21.74 | 821772 | 821.772 | 55.97 | 24.03 | 908334 | 908.334 | 53.68 | 26.32 | 994896 | 994.896 | 51.39 | 28.61 | 1081458 | 1081.458 | 49.1 | 30.9 | 1168020 | 1168.02 | 50
3/20/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 2 | 49.4 | 39.8 | 49.4 |  | 49.4 | 69.74 | 10.26 | 387828 | 387.828 | 67.48 | 12.52 | 473256 | 473.256 | 65.22 | 14.78 | 558684 | 558.684 | 62.96 | 17.04 | 644112 | 644.112 | 60.7 | 19.3 | 729540 | 729.54 | 58.44 | 21.56 | 814968 | 814.968 | 56.18 | 23.82 | 900396 | 900.396 | 53.92 | 26.08 | 985824 | 985.824 | 51.66 | 28.34 | 1071252 | 1071.252 | 49.4 | 30.6 | 1156680 | 1156.68 | 50
3/20/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 2 | 48.4 | 42.7 | 48.4 |  | 48.4 | 69.64 | 10.36 | 391608 | 391.608 | 67.28 | 12.72 | 480816 | 480.816 | 64.92 | 15.08 | 570024 | 570.024 | 62.56 | 17.44 | 659232 | 659.232 | 60.2 | 19.8 | 748440 | 748.44 | 57.84 | 22.16 | 837648 | 837.648 | 55.48 | 24.52 | 926856 | 926.856 | 53.12 | 26.88 | 1016064 | 1016.064 | 50.76 | 29.24 | 1105272 | 1105.272 | 48.4 | 31.6 | 1194480 | 1194.48 | 50
3/20/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 2 | 47.7 | 44.1 | 47.7 |  | 47.7 | 69.57 | 10.43 | 394254 | 394.254 | 67.14 | 12.86 | 486108 | 486.108 | 64.71 | 15.29 | 577962 | 577.962 | 62.28 | 17.72 | 669816 | 669.816 | 59.85 | 20.15 | 761670 | 761.67 | 57.42 | 22.58 | 853524 | 853.524 | 54.99 | 25.01 | 945378 | 945.378 | 52.56 | 27.44 | 1037232 | 1037.232 | 50.13 | 29.87 | 1129086 | 1129.086 | 47.7 | 32.3 | 1220940 | 1220.94 | 50
3/20/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 2 | 46.4 | 44.8 | 46.4 |  | 46.4 | 69.44 | 10.56 | 399168 | 399.168 | 66.88 | 13.12 | 495936 | 495.936 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 61.76 | 18.24 | 689472 | 689.472 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 56.64 | 23.36 | 883008 | 883.008 | 54.08 | 25.92 | 979776 | 979.776 | 51.52 | 28.48 | 1076544 | 1076.544 | 48.96 | 31.04 | 1173312 | 1173.312 | 46.4 | 33.6 | 1270080 | 1270.08 | 45
3/20/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 2 | 45.5 | 46.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/20/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 2 | 44.4 | 51.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/20/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 2 | 43.6 | 55.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/20/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 2 | 43 | 57.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/20/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 2 | 42.6 | 58.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/20/20XX 12:00:00 AM | 0 | 3 | 41.9 | 58.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/21/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 3 | 41.2 | 60.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/21/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 3 | 40.9 | 59.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/21/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 3 | 40.5 | 62.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/21/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 3 | 40.2 | 61.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/21/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 3 | 40 | 63.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/21/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 3 | 38.9 | 64.5 | 38.9 |  | 38.9 | 68.69 | 11.31 | 427518 | 427.518 | 65.38 | 14.62 | 552636 | 552.636 | 62.07 | 17.93 | 677754 | 677.754 | 58.76 | 21.24 | 802872 | 802.872 | 55.45 | 24.55 | 927990 | 927.99 | 52.14 | 27.86 | 1053108 | 1053.108 | 48.83 | 31.17 | 1178226 | 1178.226 | 45.52 | 34.48 | 1303344 | 1303.344 | 42.21 | 37.79 | 1428462 | 1428.462 | 38.9 | 41.1 | 1553580 | 1553.58 | 40
3/21/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 3 | 38.7 | 65.8 | 38.7 |  | 38.7 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 62.01 | 17.99 | 680022 | 680.022 | 58.68 | 21.32 | 805896 | 805.896 | 55.35 | 24.65 | 931770 | 931.77 | 52.02 | 27.98 | 1057644 | 1057.644 | 48.69 | 31.31 | 1183518 | 1183.518 | 45.36 | 34.64 | 1309392 | 1309.392 | 42.03 | 37.97 | 1435266 | 1435.266 | 38.7 | 41.3 | 1561140 | 1561.14 | 40
3/21/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 3 | 39.4 | 65 | 39.4 |  | 39.4 | 68.74 | 11.26 | 425628 | 425.628 | 65.48 | 14.52 | 548856 | 548.856 | 62.22 | 17.78 | 672084 | 672.084 | 58.96 | 21.04 | 795312 | 795.312 | 55.7 | 24.3 | 918540 | 918.54 | 52.44 | 27.56 | 1041768 | 1041.768 | 49.18 | 30.82 | 1164996 | 1164.996 | 45.92 | 34.08 | 1288224 | 1288.224 | 42.66 | 37.34 | 1411452 | 1411.452 | 39.4 | 40.6 | 1534680 | 1534.68 | 40
3/21/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 3 | 40.6 | 62.5 | 40.6 |  | 40.6 | 68.86 | 11.14 | 421092 | 421.092 | 65.72 | 14.28 | 539784 | 539.784 | 62.58 | 17.42 | 658476 | 658.476 | 59.44 | 20.56 | 777168 | 777.168 | 56.3 | 23.7 | 895860 | 895.86 | 53.16 | 26.84 | 1014552 | 1014.552 | 50.02 | 29.98 | 1133244 | 1133.244 | 46.88 | 33.12 | 1251936 | 1251.936 | 43.74 | 36.26 | 1370628 | 1370.628 | 40.6 | 39.4 | 1489320 | 1489.32 | 40
3/21/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 3 | 42.7 | 59.6 | 42.7 |  | 42.7 | 69.07 | 10.93 | 413154 | 413.154 | 66.14 | 13.86 | 523908 | 523.908 | 63.21 | 16.79 | 634662 | 634.662 | 60.28 | 19.72 | 745416 | 745.416 | 57.35 | 22.65 | 856170 | 856.17 | 54.42 | 25.58 | 966924 | 966.924 | 51.49 | 28.51 | 1077678 | 1077.678 | 48.56 | 31.44 | 1188432 | 1188.432 | 45.63 | 34.37 | 1299186 | 1299.186 | 42.7 | 37.3 | 1409940 | 1409.94 | 45
3/21/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 3 | 44.9 | 56.1 | 44.9 |  | 44.9 | 69.29 | 10.71 | 404838 | 404.838 | 66.58 | 13.42 | 507276 | 507.276 | 63.87 | 16.13 | 609714 | 609.714 | 61.16 | 18.84 | 712152 | 712.152 | 58.45 | 21.55 | 814590 | 814.59 | 55.74 | 24.26 | 917028 | 917.028 | 53.03 | 26.97 | 1019466 | 1019.466 | 50.32 | 29.68 | 1121904 | 1121.904 | 47.61 | 32.39 | 1224342 | 1224.342 | 44.9 | 35.1 | 1326780 | 1326.78 | 45
3/21/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 3 | 46.3 | 54.3 | 46.3 |  | 46.3 | 69.43 | 10.57 | 399546 | 399.546 | 66.86 | 13.14 | 496692 | 496.692 | 64.29 | 15.71 | 593838 | 593.838 | 61.72 | 18.28 | 690984 | 690.984 | 59.15 | 20.85 | 788130 | 788.13 | 56.58 | 23.42 | 885276 | 885.276 | 54.01 | 25.99 | 982422 | 982.422 | 51.44 | 28.56 | 1079568 | 1079.568 | 48.87 | 31.13 | 1176714 | 1176.714 | 46.3 | 33.7 | 1273860 | 1273.86 | 45
3/21/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 3 | 47.3 | 51.6 | 47.3 |  | 47.3 | 69.53 | 10.47 | 395766 | 395.766 | 67.06 | 12.94 | 489132 | 489.132 | 64.59 | 15.41 | 582498 | 582.498 | 62.12 | 17.88 | 675864 | 675.864 | 59.65 | 20.35 | 769230 | 769.23 | 57.18 | 22.82 | 862596 | 862.596 | 54.71 | 25.29 | 955962 | 955.962 | 52.24 | 27.76 | 1049328 | 1049.328 | 49.77 | 30.23 | 1142694 | 1142.694 | 47.3 | 32.7 | 1236060 | 1236.06 | 45
3/21/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 3 | 48.1 | 50.4 | 48.1 |  | 48.1 | 69.61 | 10.39 | 392742 | 392.742 | 67.22 | 12.78 | 483084 | 483.084 | 64.83 | 15.17 | 573426 | 573.426 | 62.44 | 17.56 | 663768 | 663.768 | 60.05 | 19.95 | 754110 | 754.11 | 57.66 | 22.34 | 844452 | 844.452 | 55.27 | 24.73 | 934794 | 934.794 | 52.88 | 27.12 | 1025136 | 1025.136 | 50.49 | 29.51 | 1115478 | 1115.478 | 48.1 | 31.9 | 1205820 | 1205.82 | 50
3/21/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 3 | 49.4 | 50.3 | 49.4 |  | 49.4 | 69.74 | 10.26 | 387828 | 387.828 | 67.48 | 12.52 | 473256 | 473.256 | 65.22 | 14.78 | 558684 | 558.684 | 62.96 | 17.04 | 644112 | 644.112 | 60.7 | 19.3 | 729540 | 729.54 | 58.44 | 21.56 | 814968 | 814.968 | 56.18 | 23.82 | 900396 | 900.396 | 53.92 | 26.08 | 985824 | 985.824 | 51.66 | 28.34 | 1071252 | 1071.252 | 49.4 | 30.6 | 1156680 | 1156.68 | 50
3/21/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 3 | 48.5 | 51.8 | 48.5 |  | 48.5 | 69.65 | 10.35 | 391230 | 391.23 | 67.3 | 12.7 | 480060 | 480.06 | 64.95 | 15.05 | 568890 | 568.89 | 62.6 | 17.4 | 657720 | 657.72 | 60.25 | 19.75 | 746550 | 746.55 | 57.9 | 22.1 | 835380 | 835.38 | 55.55 | 24.45 | 924210 | 924.21 | 53.2 | 26.8 | 1013040 | 1013.04 | 50.85 | 29.15 | 1101870 | 1101.87 | 48.5 | 31.5 | 1190700 | 1190.7 | 50
3/21/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 3 | 47.9 | 54.1 | 47.9 |  | 47.9 | 69.59 | 10.41 | 393498 | 393.498 | 67.18 | 12.82 | 484596 | 484.596 | 64.77 | 15.23 | 575694 | 575.694 | 62.36 | 17.64 | 666792 | 666.792 | 59.95 | 20.05 | 757890 | 757.89 | 57.54 | 22.46 | 848988 | 848.988 | 55.13 | 24.87 | 940086 | 940.086 | 52.72 | 27.28 | 1031184 | 1031.184 | 50.31 | 29.69 | 1122282 | 1122.282 | 47.9 | 32.1 | 1213380 | 1213.38 | 50
3/21/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 3 | 46.9 | 55.4 | 46.9 |  | 46.9 | 69.49 | 10.51 | 397278 | 397.278 | 66.98 | 13.02 | 492156 | 492.156 | 64.47 | 15.53 | 587034 | 587.034 | 61.96 | 18.04 | 681912 | 681.912 | 59.45 | 20.55 | 776790 | 776.79 | 56.94 | 23.06 | 871668 | 871.668 | 54.43 | 25.57 | 966546 | 966.546 | 51.92 | 28.08 | 1061424 | 1061.424 | 49.41 | 30.59 | 1156302 | 1156.302 | 46.9 | 33.1 | 1251180 | 1251.18 | 45
3/21/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 3 | 45.7 | 57.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/21/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 3 | 45 | 59.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/21/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 3 | 44.6 | 60.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/21/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 3 | 43.7 | 62.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/21/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 3 | 42.9 | 61.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/21/20XX 12:00:00 AM | 0 | 4 | 42.2 | 62.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/22/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 4 | 41.4 | 63.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/22/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 4 | 41.7 | 62.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/22/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 4 | 41 | 63.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/22/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 4 | 40.8 | 64.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/22/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 4 | 40.4 | 64.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/22/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 4 | 39.9 | 64.8 | 39.9 |  | 39.9 | 68.79 | 11.21 | 423738 | 423.738 | 65.58 | 14.42 | 545076 | 545.076 | 62.37 | 17.63 | 666414 | 666.414 | 59.16 | 20.84 | 787752 | 787.752 | 55.95 | 24.05 | 909090 | 909.09 | 52.74 | 27.26 | 1030428 | 1030.428 | 49.53 | 30.47 | 1151766 | 1151.766 | 46.32 | 33.68 | 1273104 | 1273.104 | 43.11 | 36.89 | 1394442 | 1394.442 | 39.9 | 40.1 | 1515780 | 1515.78 | 40
3/22/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 4 | 39.7 | 64.6 | 39.7 |  | 39.7 | 68.77 | 11.23 | 424494 | 424.494 | 65.54 | 14.46 | 546588 | 546.588 | 62.31 | 17.69 | 668682 | 668.682 | 59.08 | 20.92 | 790776 | 790.776 | 55.85 | 24.15 | 912870 | 912.87 | 52.62 | 27.38 | 1034964 | 1034.964 | 49.39 | 30.61 | 1157058 | 1157.058 | 46.16 | 33.84 | 1279152 | 1279.152 | 42.93 | 37.07 | 1401246 | 1401.246 | 39.7 | 40.3 | 1523340 | 1523.34 | 40
3/22/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 4 | 41 | 61.3 | 41 |  | 41 | 68.9 | 11.1 | 419580 | 419.58 | 65.8 | 14.2 | 536760 | 536.76 | 62.7 | 17.3 | 653940 | 653.94 | 59.6 | 20.4 | 771120 | 771.12 | 56.5 | 23.5 | 888300 | 888.3 | 53.4 | 26.6 | 1005480 | 1005.48 | 50.3 | 29.7 | 1122660 | 1122.66 | 47.2 | 32.8 | 1239840 | 1239.84 | 44.1 | 35.9 | 1357020 | 1357.02 | 41 | 39 | 1474200 | 1474.2 | 40
3/22/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 4 | 42.4 | 58.6 | 42.4 |  | 42.4 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 66.08 | 13.92 | 526176 | 526.176 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 60.16 | 19.84 | 749952 | 749.952 | 57.2 | 22.8 | 861840 | 861.84 | 54.24 | 25.76 | 973728 | 973.728 | 51.28 | 28.72 | 1085616 | 1085.616 | 48.32 | 31.68 | 1197504 | 1197.504 | 45.36 | 34.64 | 1309392 | 1309.392 | 42.4 | 37.6 | 1421280 | 1421.28 | 40
3/22/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 4 | 44.8 | 51 | 44.8 |  | 44.8 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 66.56 | 13.44 | 508032 | 508.032 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 61.12 | 18.88 | 713664 | 713.664 | 58.4 | 21.6 | 816480 | 816.48 | 55.68 | 24.32 | 919296 | 919.296 | 52.96 | 27.04 | 1022112 | 1022.112 | 50.24 | 29.76 | 1124928 | 1124.928 | 47.52 | 32.48 | 1227744 | 1227.744 | 44.8 | 35.2 | 1330560 | 1330.56 | 45
3/22/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 4 | 46.2 | 47.3 | 46.2 |  | 46.2 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 66.84 | 13.16 | 497448 | 497.448 | 64.26 | 15.74 | 594972 | 594.972 | 61.68 | 18.32 | 692496 | 692.496 | 59.1 | 20.9 | 790020 | 790.02 | 56.52 | 23.48 | 887544 | 887.544 | 53.94 | 26.06 | 985068 | 985.068 | 51.36 | 28.64 | 1082592 | 1082.592 | 48.78 | 31.22 | 1180116 | 1180.116 | 46.2 | 33.8 | 1277640 | 1277.64 | 45
3/22/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 4 | 48.1 | 44.9 | 48.1 |  | 48.1 | 69.61 | 10.39 | 392742 | 392.742 | 67.22 | 12.78 | 483084 | 483.084 | 64.83 | 15.17 | 573426 | 573.426 | 62.44 | 17.56 | 663768 | 663.768 | 60.05 | 19.95 | 754110 | 754.11 | 57.66 | 22.34 | 844452 | 844.452 | 55.27 | 24.73 | 934794 | 934.794 | 52.88 | 27.12 | 1025136 | 1025.136 | 50.49 | 29.51 | 1115478 | 1115.478 | 48.1 | 31.9 | 1205820 | 1205.82 | 50
3/22/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 4 | 49.8 | 42.8 | 49.8 |  | 49.8 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 58.68 | 21.32 | 805896 | 805.896 | 56.46 | 23.54 | 889812 | 889.812 | 54.24 | 25.76 | 973728 | 973.728 | 52.02 | 27.98 | 1057644 | 1057.644 | 49.8 | 30.2 | 1141560 | 1141.56 | 50
3/22/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 4 | 50.6 | 40.9 | 50.6 |  | 50.6 | 69.86 | 10.14 | 383292 | 383.292 | 67.72 | 12.28 | 464184 | 464.184 | 65.58 | 14.42 | 545076 | 545.076 | 63.44 | 16.56 | 625968 | 625.968 | 61.3 | 18.7 | 706860 | 706.86 | 59.16 | 20.84 | 787752 | 787.752 | 57.02 | 22.98 | 868644 | 868.644 | 54.88 | 25.12 | 949536 | 949.536 | 52.74 | 27.26 | 1030428 | 1030.428 | 50.6 | 29.4 | 1111320 | 1111.32 | 50
3/22/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 4 | 50.3 | 40.9 | 50.3 |  | 50.3 | 69.83 | 10.17 | 384426 | 384.426 | 67.66 | 12.34 | 466452 | 466.452 | 65.49 | 14.51 | 548478 | 548.478 | 63.32 | 16.68 | 630504 | 630.504 | 61.15 | 18.85 | 712530 | 712.53 | 58.98 | 21.02 | 794556 | 794.556 | 56.81 | 23.19 | 876582 | 876.582 | 54.64 | 25.36 | 958608 | 958.608 | 52.47 | 27.53 | 1040634 | 1040.634 | 50.3 | 29.7 | 1122660 | 1122.66 | 50
3/22/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 4 | 50.5 | 40.2 | 50.5 |  | 50.5 | 69.85 | 10.15 | 383670 | 383.67 | 67.7 | 12.3 | 464940 | 464.94 | 65.55 | 14.45 | 546210 | 546.21 | 63.4 | 16.6 | 627480 | 627.48 | 61.25 | 18.75 | 708750 | 708.75 | 59.1 | 20.9 | 790020 | 790.02 | 56.95 | 23.05 | 871290 | 871.29 | 54.8 | 25.2 | 952560 | 952.56 | 52.65 | 27.35 | 1033830 | 1033.83 | 50.5 | 29.5 | 1115100 | 1115.1 | 50
3/22/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 4 | 49.8 | 41.7 | 49.8 |  | 49.8 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 58.68 | 21.32 | 805896 | 805.896 | 56.46 | 23.54 | 889812 | 889.812 | 54.24 | 25.76 | 973728 | 973.728 | 52.02 | 27.98 | 1057644 | 1057.644 | 49.8 | 30.2 | 1141560 | 1141.56 | 50
3/22/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 4 | 48.9 | 42 | 48.9 |  | 48.9 | 69.69 | 10.31 | 389718 | 389.718 | 67.38 | 12.62 | 477036 | 477.036 | 65.07 | 14.93 | 564354 | 564.354 | 62.76 | 17.24 | 651672 | 651.672 | 60.45 | 19.55 | 738990 | 738.99 | 58.14 | 21.86 | 826308 | 826.308 | 55.83 | 24.17 | 913626 | 913.626 | 53.52 | 26.48 | 1000944 | 1000.944 | 51.21 | 28.79 | 1088262 | 1088.262 | 48.9 | 31.1 | 1175580 | 1175.58 | 50
3/22/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 4 | 47.6 | 43.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/22/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 4 | 46.5 | 45.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/22/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 4 | 44.8 | 49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/22/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 4 | 43.4 | 51.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/22/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 4 | 42.2 | 52.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/22/20XX 12:00:00 AM | 0 | 5 | 41.5 | 53.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/23/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 5 | 40 | 57.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/23/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 5 | 39.4 | 57.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/23/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 5 | 39.1 | 57.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/23/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 5 | 38.5 | 58.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/23/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 5 | 38.1 | 58.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/23/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 5 | 37.7 | 60.7 | 37.7 |  | 37.7 | 68.57 | 11.43 | 432054 | 432.054 | 65.14 | 14.86 | 561708 | 561.708 | 61.71 | 18.29 | 691362 | 691.362 | 58.28 | 21.72 | 821016 | 821.016 | 54.85 | 25.15 | 950670 | 950.67 | 51.42 | 28.58 | 1080324 | 1080.324 | 47.99 | 32.01 | 1209978 | 1209.978 | 44.56 | 35.44 | 1339632 | 1339.632 | 41.13 | 38.87 | 1469286 | 1469.286 | 37.7 | 42.3 | 1598940 | 1598.94 | 40
3/23/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 5 | 38.2 | 58.3 | 38.2 |  | 38.2 | 68.62 | 11.38 | 430164 | 430.164 | 65.24 | 14.76 | 557928 | 557.928 | 61.86 | 18.14 | 685692 | 685.692 | 58.48 | 21.52 | 813456 | 813.456 | 55.1 | 24.9 | 941220 | 941.22 | 51.72 | 28.28 | 1068984 | 1068.984 | 48.34 | 31.66 | 1196748 | 1196.748 | 44.96 | 35.04 | 1324512 | 1324.512 | 41.58 | 38.42 | 1452276 | 1452.276 | 38.2 | 41.8 | 1580040 | 1580.04 | 40
3/23/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 5 | 39.4 | 55.9 | 39.4 |  | 39.4 | 68.74 | 11.26 | 425628 | 425.628 | 65.48 | 14.52 | 548856 | 548.856 | 62.22 | 17.78 | 672084 | 672.084 | 58.96 | 21.04 | 795312 | 795.312 | 55.7 | 24.3 | 918540 | 918.54 | 52.44 | 27.56 | 1041768 | 1041.768 | 49.18 | 30.82 | 1164996 | 1164.996 | 45.92 | 34.08 | 1288224 | 1288.224 | 42.66 | 37.34 | 1411452 | 1411.452 | 39.4 | 40.6 | 1534680 | 1534.68 | 40
3/23/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 5 | 41.1 | 51.8 | 41.1 |  | 41.1 | 68.91 | 11.09 | 419202 | 419.202 | 65.82 | 14.18 | 536004 | 536.004 | 62.73 | 17.27 | 652806 | 652.806 | 59.64 | 20.36 | 769608 | 769.608 | 56.55 | 23.45 | 886410 | 886.41 | 53.46 | 26.54 | 1003212 | 1003.212 | 50.37 | 29.63 | 1120014 | 1120.014 | 47.28 | 32.72 | 1236816 | 1236.816 | 44.19 | 35.81 | 1353618 | 1353.618 | 41.1 | 38.9 | 1470420 | 1470.42 | 40
3/23/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 5 | 42.7 | 49.4 | 42.7 |  | 42.7 | 69.07 | 10.93 | 413154 | 413.154 | 66.14 | 13.86 | 523908 | 523.908 | 63.21 | 16.79 | 634662 | 634.662 | 60.28 | 19.72 | 745416 | 745.416 | 57.35 | 22.65 | 856170 | 856.17 | 54.42 | 25.58 | 966924 | 966.924 | 51.49 | 28.51 | 1077678 | 1077.678 | 48.56 | 31.44 | 1188432 | 1188.432 | 45.63 | 34.37 | 1299186 | 1299.186 | 42.7 | 37.3 | 1409940 | 1409.94 | 45
3/23/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 5 | 44.8 | 45.6 | 44.8 |  | 44.8 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 66.56 | 13.44 | 508032 | 508.032 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 61.12 | 18.88 | 713664 | 713.664 | 58.4 | 21.6 | 816480 | 816.48 | 55.68 | 24.32 | 919296 | 919.296 | 52.96 | 27.04 | 1022112 | 1022.112 | 50.24 | 29.76 | 1124928 | 1124.928 | 47.52 | 32.48 | 1227744 | 1227.744 | 44.8 | 35.2 | 1330560 | 1330.56 | 45
3/23/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 5 | 46.3 | 42.6 | 46.3 |  | 46.3 | 69.43 | 10.57 | 399546 | 399.546 | 66.86 | 13.14 | 496692 | 496.692 | 64.29 | 15.71 | 593838 | 593.838 | 61.72 | 18.28 | 690984 | 690.984 | 59.15 | 20.85 | 788130 | 788.13 | 56.58 | 23.42 | 885276 | 885.276 | 54.01 | 25.99 | 982422 | 982.422 | 51.44 | 28.56 | 1079568 | 1079.568 | 48.87 | 31.13 | 1176714 | 1176.714 | 46.3 | 33.7 | 1273860 | 1273.86 | 45
3/23/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 5 | 46.6 | 41.6 | 46.6 |  | 46.6 | 69.46 | 10.54 | 398412 | 398.412 | 66.92 | 13.08 | 494424 | 494.424 | 64.38 | 15.62 | 590436 | 590.436 | 61.84 | 18.16 | 686448 | 686.448 | 59.3 | 20.7 | 782460 | 782.46 | 56.76 | 23.24 | 878472 | 878.472 | 54.22 | 25.78 | 974484 | 974.484 | 51.68 | 28.32 | 1070496 | 1070.496 | 49.14 | 30.86 | 1166508 | 1166.508 | 46.6 | 33.4 | 1262520 | 1262.52 | 45
3/23/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 5 | 47.1 | 39.8 | 47.1 |  | 47.1 | 69.51 | 10.49 | 396522 | 396.522 | 67.02 | 12.98 | 490644 | 490.644 | 64.53 | 15.47 | 584766 | 584.766 | 62.04 | 17.96 | 678888 | 678.888 | 59.55 | 20.45 | 773010 | 773.01 | 57.06 | 22.94 | 867132 | 867.132 | 54.57 | 25.43 | 961254 | 961.254 | 52.08 | 27.92 | 1055376 | 1055.376 | 49.59 | 30.41 | 1149498 | 1149.498 | 47.1 | 32.9 | 1243620 | 1243.62 | 45
3/23/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 5 | 47.4 | 39.1 | 47.4 |  | 47.4 | 69.54 | 10.46 | 395388 | 395.388 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 64.62 | 15.38 | 581364 | 581.364 | 62.16 | 17.84 | 674352 | 674.352 | 59.7 | 20.3 | 767340 | 767.34 | 57.24 | 22.76 | 860328 | 860.328 | 54.78 | 25.22 | 953316 | 953.316 | 52.32 | 27.68 | 1046304 | 1046.304 | 49.86 | 30.14 | 1139292 | 1139.292 | 47.4 | 32.6 | 1232280 | 1232.28 | 45
3/23/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 5 | 47.2 | 40.2 | 47.2 |  | 47.2 | 69.52 | 10.48 | 396144 | 396.144 | 67.04 | 12.96 | 489888 | 489.888 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 62.08 | 17.92 | 677376 | 677.376 | 59.6 | 20.4 | 771120 | 771.12 | 57.12 | 22.88 | 864864 | 864.864 | 54.64 | 25.36 | 958608 | 958.608 | 52.16 | 27.84 | 1052352 | 1052.352 | 49.68 | 30.32 | 1146096 | 1146.096 | 47.2 | 32.8 | 1239840 | 1239.84 | 45
3/23/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 5 | 46.3 | 40.3 | 46.3 |  | 46.3 | 69.43 | 10.57 | 399546 | 399.546 | 66.86 | 13.14 | 496692 | 496.692 | 64.29 | 15.71 | 593838 | 593.838 | 61.72 | 18.28 | 690984 | 690.984 | 59.15 | 20.85 | 788130 | 788.13 | 56.58 | 23.42 | 885276 | 885.276 | 54.01 | 25.99 | 982422 | 982.422 | 51.44 | 28.56 | 1079568 | 1079.568 | 48.87 | 31.13 | 1176714 | 1176.714 | 46.3 | 33.7 | 1273860 | 1273.86 | 45
3/23/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 5 | 45.7 | 40.2 | 45.7 |  | 45.7 | 69.37 | 10.63 | 401814 | 401.814 | 66.74 | 13.26 | 501228 | 501.228 | 64.11 | 15.89 | 600642 | 600.642 | 61.48 | 18.52 | 700056 | 700.056 | 58.85 | 21.15 | 799470 | 799.47 | 56.22 | 23.78 | 898884 | 898.884 | 53.59 | 26.41 | 998298 | 998.298 | 50.96 | 29.04 | 1097712 | 1097.712 | 48.33 | 31.67 | 1197126 | 1197.126 | 45.7 | 34.3 | 1296540 | 1296.54 | 45
3/23/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 5 | 44.3 | 41.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/23/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 5 | 43.4 | 43.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/23/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 5 | 42.7 | 45.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/23/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 5 | 41.3 | 47.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/23/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 5 | 40.3 | 50.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/23/20XX 12:00:00 AM | 0 | 6 | 39.2 | 50.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/24/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 6 | 37.8 | 52.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/24/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 6 | 37.5 | 52.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/24/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 6 | 36.5 | 52.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/24/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 6 | 36.4 | 53.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/24/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 6 | 36.2 | 53.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/24/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 6 | 35.5 | 54.2 | 35.5 |  | 35.5 | 68.35 | 11.65 | 440370 | 440.37 | 64.7 | 15.3 | 578340 | 578.34 | 61.05 | 18.95 | 716310 | 716.31 | 57.4 | 22.6 | 854280 | 854.28 | 53.75 | 26.25 | 992250 | 992.25 | 50.1 | 29.9 | 1130220 | 1130.22 | 46.45 | 33.55 | 1268190 | 1268.19 | 42.8 | 37.2 | 1406160 | 1406.16 | 39.15 | 40.85 | 1544130 | 1544.13 | 35.5 | 44.5 | 1682100 | 1682.1 | 35
3/24/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 6 | 35.9 | 54 | 35.9 |  | 35.9 | 68.39 | 11.61 | 438858 | 438.858 | 64.78 | 15.22 | 575316 | 575.316 | 61.17 | 18.83 | 711774 | 711.774 | 57.56 | 22.44 | 848232 | 848.232 | 53.95 | 26.05 | 984690 | 984.69 | 50.34 | 29.66 | 1121148 | 1121.148 | 46.73 | 33.27 | 1257606 | 1257.606 | 43.12 | 36.88 | 1394064 | 1394.064 | 39.51 | 40.49 | 1530522 | 1530.522 | 35.9 | 44.1 | 1666980 | 1666.98 | 35
3/24/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 6 | 37.1 | 51 | 37.1 |  | 37.1 | 68.51 | 11.49 | 434322 | 434.322 | 65.02 | 14.98 | 566244 | 566.244 | 61.53 | 18.47 | 698166 | 698.166 | 58.04 | 21.96 | 830088 | 830.088 | 54.55 | 25.45 | 962010 | 962.01 | 51.06 | 28.94 | 1093932 | 1093.932 | 47.57 | 32.43 | 1225854 | 1225.854 | 44.08 | 35.92 | 1357776 | 1357.776 | 40.59 | 39.41 | 1489698 | 1489.698 | 37.1 | 42.9 | 1621620 | 1621.62 | 35
3/24/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 6 | 39.2 | 47.3 | 39.2 |  | 39.2 | 68.72 | 11.28 | 426384 | 426.384 | 65.44 | 14.56 | 550368 | 550.368 | 62.16 | 17.84 | 674352 | 674.352 | 58.88 | 21.12 | 798336 | 798.336 | 55.6 | 24.4 | 922320 | 922.32 | 52.32 | 27.68 | 1046304 | 1046.304 | 49.04 | 30.96 | 1170288 | 1170.288 | 45.76 | 34.24 | 1294272 | 1294.272 | 42.48 | 37.52 | 1418256 | 1418.256 | 39.2 | 40.8 | 1542240 | 1542.24 | 40
3/24/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 6 | 41.4 | 44.1 | 41.4 |  | 41.4 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 62.82 | 17.18 | 649404 | 649.404 | 59.76 | 20.24 | 765072 | 765.072 | 56.7 | 23.3 | 880740 | 880.74 | 53.64 | 26.36 | 996408 | 996.408 | 50.58 | 29.42 | 1112076 | 1112.076 | 47.52 | 32.48 | 1227744 | 1227.744 | 44.46 | 35.54 | 1343412 | 1343.412 | 41.4 | 38.6 | 1459080 | 1459.08 | 40
3/24/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 6 | 43.3 | 40.1 | 43.3 |  | 43.3 | 69.13 | 10.87 | 410886 | 410.886 | 66.26 | 13.74 | 519372 | 519.372 | 63.39 | 16.61 | 627858 | 627.858 | 60.52 | 19.48 | 736344 | 736.344 | 57.65 | 22.35 | 844830 | 844.83 | 54.78 | 25.22 | 953316 | 953.316 | 51.91 | 28.09 | 1061802 | 1061.802 | 49.04 | 30.96 | 1170288 | 1170.288 | 46.17 | 33.83 | 1278774 | 1278.774 | 43.3 | 36.7 | 1387260 | 1387.26 | 45
3/24/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 6 | 45.6 | 36.1 | 45.6 |  | 45.6 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 61.44 | 18.56 | 701568 | 701.568 | 58.8 | 21.2 | 801360 | 801.36 | 56.16 | 23.84 | 901152 | 901.152 | 53.52 | 26.48 | 1000944 | 1000.944 | 50.88 | 29.12 | 1100736 | 1100.736 | 48.24 | 31.76 | 1200528 | 1200.528 | 45.6 | 34.4 | 1300320 | 1300.32 | 45
3/24/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 6 | 46.4 | 35.5 | 46.4 |  | 46.4 | 69.44 | 10.56 | 399168 | 399.168 | 66.88 | 13.12 | 495936 | 495.936 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 61.76 | 18.24 | 689472 | 689.472 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 56.64 | 23.36 | 883008 | 883.008 | 54.08 | 25.92 | 979776 | 979.776 | 51.52 | 28.48 | 1076544 | 1076.544 | 48.96 | 31.04 | 1173312 | 1173.312 | 46.4 | 33.6 | 1270080 | 1270.08 | 45
3/24/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 6 | 47.8 | 32.4 | 47.8 |  | 47.8 | 69.58 | 10.42 | 393876 | 393.876 | 67.16 | 12.84 | 485352 | 485.352 | 64.74 | 15.26 | 576828 | 576.828 | 62.32 | 17.68 | 668304 | 668.304 | 59.9 | 20.1 | 759780 | 759.78 | 57.48 | 22.52 | 851256 | 851.256 | 55.06 | 24.94 | 942732 | 942.732 | 52.64 | 27.36 | 1034208 | 1034.208 | 50.22 | 29.78 | 1125684 | 1125.684 | 47.8 | 32.2 | 1217160 | 1217.16 | 50
3/24/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 6 | 48.5 | 31.8 | 48.5 |  | 48.5 | 69.65 | 10.35 | 391230 | 391.23 | 67.3 | 12.7 | 480060 | 480.06 | 64.95 | 15.05 | 568890 | 568.89 | 62.6 | 17.4 | 657720 | 657.72 | 60.25 | 19.75 | 746550 | 746.55 | 57.9 | 22.1 | 835380 | 835.38 | 55.55 | 24.45 | 924210 | 924.21 | 53.2 | 26.8 | 1013040 | 1013.04 | 50.85 | 29.15 | 1101870 | 1101.87 | 48.5 | 31.5 | 1190700 | 1190.7 | 50
3/24/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 6 | 48 | 32.1 | 48 |  | 48 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60 | 20 | 756000 | 756 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 55.2 | 24.8 | 937440 | 937.44 | 52.8 | 27.2 | 1028160 | 1028.16 | 50.4 | 29.6 | 1118880 | 1118.88 | 48 | 32 | 1209600 | 1209.6 | 50
3/24/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 6 | 48.2 | 33 | 48.2 |  | 48.2 | 69.62 | 10.38 | 392364 | 392.364 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 62.48 | 17.52 | 662256 | 662.256 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 57.72 | 22.28 | 842184 | 842.184 | 55.34 | 24.66 | 932148 | 932.148 | 52.96 | 27.04 | 1022112 | 1022.112 | 50.58 | 29.42 | 1112076 | 1112.076 | 48.2 | 31.8 | 1202040 | 1202.04 | 50
3/24/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 6 | 47 | 34.8 | 47 |  | 47 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 59.5 | 20.5 | 774900 | 774.9 | 57 | 23 | 869400 | 869.4 | 54.5 | 25.5 | 963900 | 963.9 | 52 | 28 | 1058400 | 1058.4 | 49.5 | 30.5 | 1152900 | 1152.9 | 47 | 33 | 1247400 | 1247.4 | 45
3/24/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 6 | 45.5 | 38.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/24/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 6 | 44.9 | 39.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/24/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 6 | 44.1 | 40.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/24/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 6 | 43.1 | 43.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/24/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 6 | 42.6 | 45.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/24/20XX 12:00:00 AM | 0 | 7 | 41.6 | 49.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/25/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 7 | 40.8 | 51.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/25/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 7 | 40.3 | 51.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/25/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 7 | 40.5 | 52.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/25/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 7 | 40.3 | 54.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/25/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 7 | 40.2 | 55.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/25/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 7 | 39.9 | 57.9 | 39.9 |  | 39.9 | 68.79 | 11.21 | 423738 | 423.738 | 65.58 | 14.42 | 545076 | 545.076 | 62.37 | 17.63 | 666414 | 666.414 | 59.16 | 20.84 | 787752 | 787.752 | 55.95 | 24.05 | 909090 | 909.09 | 52.74 | 27.26 | 1030428 | 1030.428 | 49.53 | 30.47 | 1151766 | 1151.766 | 46.32 | 33.68 | 1273104 | 1273.104 | 43.11 | 36.89 | 1394442 | 1394.442 | 39.9 | 40.1 | 1515780 | 1515.78 | 40
3/25/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 7 | 40.9 | 57.1 | 40.9 |  | 40.9 | 68.89 | 11.11 | 419958 | 419.958 | 65.78 | 14.22 | 537516 | 537.516 | 62.67 | 17.33 | 655074 | 655.074 | 59.56 | 20.44 | 772632 | 772.632 | 56.45 | 23.55 | 890190 | 890.19 | 53.34 | 26.66 | 1007748 | 1007.748 | 50.23 | 29.77 | 1125306 | 1125.306 | 47.12 | 32.88 | 1242864 | 1242.864 | 44.01 | 35.99 | 1360422 | 1360.422 | 40.9 | 39.1 | 1477980 | 1477.98 | 40
3/25/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 7 | 43.4 | 54.5 | 43.4 |  | 43.4 | 69.14 | 10.86 | 410508 | 410.508 | 66.28 | 13.72 | 518616 | 518.616 | 63.42 | 16.58 | 626724 | 626.724 | 60.56 | 19.44 | 734832 | 734.832 | 57.7 | 22.3 | 842940 | 842.94 | 54.84 | 25.16 | 951048 | 951.048 | 51.98 | 28.02 | 1059156 | 1059.156 | 49.12 | 30.88 | 1167264 | 1167.264 | 46.26 | 33.74 | 1275372 | 1275.372 | 43.4 | 36.6 | 1383480 | 1383.48 | 45
3/25/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 7 | 45.6 | 50.2 | 45.6 |  | 45.6 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 61.44 | 18.56 | 701568 | 701.568 | 58.8 | 21.2 | 801360 | 801.36 | 56.16 | 23.84 | 901152 | 901.152 | 53.52 | 26.48 | 1000944 | 1000.944 | 50.88 | 29.12 | 1100736 | 1100.736 | 48.24 | 31.76 | 1200528 | 1200.528 | 45.6 | 34.4 | 1300320 | 1300.32 | 45
3/25/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 7 | 47.4 | 46.7 | 47.4 |  | 47.4 | 69.54 | 10.46 | 395388 | 395.388 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 64.62 | 15.38 | 581364 | 581.364 | 62.16 | 17.84 | 674352 | 674.352 | 59.7 | 20.3 | 767340 | 767.34 | 57.24 | 22.76 | 860328 | 860.328 | 54.78 | 25.22 | 953316 | 953.316 | 52.32 | 27.68 | 1046304 | 1046.304 | 49.86 | 30.14 | 1139292 | 1139.292 | 47.4 | 32.6 | 1232280 | 1232.28 | 45
3/25/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 7 | 48.3 | 46 | 48.3 |  | 48.3 | 69.63 | 10.37 | 391986 | 391.986 | 67.26 | 12.74 | 481572 | 481.572 | 64.89 | 15.11 | 571158 | 571.158 | 62.52 | 17.48 | 660744 | 660.744 | 60.15 | 19.85 | 750330 | 750.33 | 57.78 | 22.22 | 839916 | 839.916 | 55.41 | 24.59 | 929502 | 929.502 | 53.04 | 26.96 | 1019088 | 1019.088 | 50.67 | 29.33 | 1108674 | 1108.674 | 48.3 | 31.7 | 1198260 | 1198.26 | 50
3/25/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 7 | 48.9 | 46.5 | 48.9 |  | 48.9 | 69.69 | 10.31 | 389718 | 389.718 | 67.38 | 12.62 | 477036 | 477.036 | 65.07 | 14.93 | 564354 | 564.354 | 62.76 | 17.24 | 651672 | 651.672 | 60.45 | 19.55 | 738990 | 738.99 | 58.14 | 21.86 | 826308 | 826.308 | 55.83 | 24.17 | 913626 | 913.626 | 53.52 | 26.48 | 1000944 | 1000.944 | 51.21 | 28.79 | 1088262 | 1088.262 | 48.9 | 31.1 | 1175580 | 1175.58 | 50
3/25/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 7 | 48.6 | 47.6 | 48.6 |  | 48.6 | 69.66 | 10.34 | 390852 | 390.852 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 64.98 | 15.02 | 567756 | 567.756 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 57.96 | 22.04 | 833112 | 833.112 | 55.62 | 24.38 | 921564 | 921.564 | 53.28 | 26.72 | 1010016 | 1010.016 | 50.94 | 29.06 | 1098468 | 1098.468 | 48.6 | 31.4 | 1186920 | 1186.92 | 50
3/25/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 7 | 48.8 | 49.3 | 48.8 |  | 48.8 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 67.36 | 12.64 | 477792 | 477.792 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 62.72 | 17.28 | 653184 | 653.184 | 60.4 | 19.6 | 740880 | 740.88 | 58.08 | 21.92 | 828576 | 828.576 | 55.76 | 24.24 | 916272 | 916.272 | 53.44 | 26.56 | 1003968 | 1003.968 | 51.12 | 28.88 | 1091664 | 1091.664 | 48.8 | 31.2 | 1179360 | 1179.36 | 50
3/25/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 7 | 48.4 | 52.9 | 48.4 |  | 48.4 | 69.64 | 10.36 | 391608 | 391.608 | 67.28 | 12.72 | 480816 | 480.816 | 64.92 | 15.08 | 570024 | 570.024 | 62.56 | 17.44 | 659232 | 659.232 | 60.2 | 19.8 | 748440 | 748.44 | 57.84 | 22.16 | 837648 | 837.648 | 55.48 | 24.52 | 926856 | 926.856 | 53.12 | 26.88 | 1016064 | 1016.064 | 50.76 | 29.24 | 1105272 | 1105.272 | 48.4 | 31.6 | 1194480 | 1194.48 | 50
3/25/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 7 | 48.3 | 52.3 | 48.3 |  | 48.3 | 69.63 | 10.37 | 391986 | 391.986 | 67.26 | 12.74 | 481572 | 481.572 | 64.89 | 15.11 | 571158 | 571.158 | 62.52 | 17.48 | 660744 | 660.744 | 60.15 | 19.85 | 750330 | 750.33 | 57.78 | 22.22 | 839916 | 839.916 | 55.41 | 24.59 | 929502 | 929.502 | 53.04 | 26.96 | 1019088 | 1019.088 | 50.67 | 29.33 | 1108674 | 1108.674 | 48.3 | 31.7 | 1198260 | 1198.26 | 50
3/25/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 7 | 47 | 54.6 | 47 |  | 47 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 59.5 | 20.5 | 774900 | 774.9 | 57 | 23 | 869400 | 869.4 | 54.5 | 25.5 | 963900 | 963.9 | 52 | 28 | 1058400 | 1058.4 | 49.5 | 30.5 | 1152900 | 1152.9 | 47 | 33 | 1247400 | 1247.4 | 45
3/25/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 7 | 46.8 | 54.2 | 46.8 |  | 46.8 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 59.4 | 20.6 | 778680 | 778.68 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 54.36 | 25.64 | 969192 | 969.192 | 51.84 | 28.16 | 1064448 | 1064.448 | 49.32 | 30.68 | 1159704 | 1159.704 | 46.8 | 33.2 | 1254960 | 1254.96 | 45
3/25/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 7 | 45.3 | 59.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/25/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 7 | 44.4 | 59.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/25/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 7 | 44.1 | 59.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/25/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 7 | 43.6 | 59.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/25/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 7 | 42.7 | 60.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/25/20XX 12:00:00 AM | 0 | 1 | 41.2 | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/26/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 1 | 40.9 | 64.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/26/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 1 | 40.1 | 67.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/26/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 1 | 39.6 | 67.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/26/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 1 | 39.6 | 66.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/26/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 1 | 39.3 | 65.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/26/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 1 | 39.1 | 65.7 | 39.1 |  | 39.1 | 68.71 | 11.29 | 426762 | 426.762 | 65.42 | 14.58 | 551124 | 551.124 | 62.13 | 17.87 | 675486 | 675.486 | 58.84 | 21.16 | 799848 | 799.848 | 55.55 | 24.45 | 924210 | 924.21 | 52.26 | 27.74 | 1048572 | 1048.572 | 48.97 | 31.03 | 1172934 | 1172.934 | 45.68 | 34.32 | 1297296 | 1297.296 | 42.39 | 37.61 | 1421658 | 1421.658 | 39.1 | 40.9 | 1546020 | 1546.02 | 40
3/26/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 1 | 39.7 | 63.6 | 39.7 |  | 39.7 | 68.77 | 11.23 | 424494 | 424.494 | 65.54 | 14.46 | 546588 | 546.588 | 62.31 | 17.69 | 668682 | 668.682 | 59.08 | 20.92 | 790776 | 790.776 | 55.85 | 24.15 | 912870 | 912.87 | 52.62 | 27.38 | 1034964 | 1034.964 | 49.39 | 30.61 | 1157058 | 1157.058 | 46.16 | 33.84 | 1279152 | 1279.152 | 42.93 | 37.07 | 1401246 | 1401.246 | 39.7 | 40.3 | 1523340 | 1523.34 | 40
3/26/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 1 | 40 | 60.1 | 40 |  | 40 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 56 | 24 | 907200 | 907.2 | 52.8 | 27.2 | 1028160 | 1028.16 | 49.6 | 30.4 | 1149120 | 1149.12 | 46.4 | 33.6 | 1270080 | 1270.08 | 43.2 | 36.8 | 1391040 | 1391.04 | 40 | 40 | 1512000 | 1512 | 40
3/26/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 1 | 40.8 | 57.5 | 40.8 |  | 40.8 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 59.52 | 20.48 | 774144 | 774.144 | 56.4 | 23.6 | 892080 | 892.08 | 53.28 | 26.72 | 1010016 | 1010.016 | 50.16 | 29.84 | 1127952 | 1127.952 | 47.04 | 32.96 | 1245888 | 1245.888 | 43.92 | 36.08 | 1363824 | 1363.824 | 40.8 | 39.2 | 1481760 | 1481.76 | 40
3/26/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 1 | 41.9 | 54.6 | 41.9 |  | 41.9 | 68.99 | 11.01 | 416178 | 416.178 | 65.98 | 14.02 | 529956 | 529.956 | 62.97 | 17.03 | 643734 | 643.734 | 59.96 | 20.04 | 757512 | 757.512 | 56.95 | 23.05 | 871290 | 871.29 | 53.94 | 26.06 | 985068 | 985.068 | 50.93 | 29.07 | 1098846 | 1098.846 | 47.92 | 32.08 | 1212624 | 1212.624 | 44.91 | 35.09 | 1326402 | 1326.402 | 41.9 | 38.1 | 1440180 | 1440.18 | 40
3/26/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 1 | 43.1 | 50.9 | 43.1 |  | 43.1 | 69.11 | 10.89 | 411642 | 411.642 | 66.22 | 13.78 | 520884 | 520.884 | 63.33 | 16.67 | 630126 | 630.126 | 60.44 | 19.56 | 739368 | 739.368 | 57.55 | 22.45 | 848610 | 848.61 | 54.66 | 25.34 | 957852 | 957.852 | 51.77 | 28.23 | 1067094 | 1067.094 | 48.88 | 31.12 | 1176336 | 1176.336 | 45.99 | 34.01 | 1285578 | 1285.578 | 43.1 | 36.9 | 1394820 | 1394.82 | 45
3/26/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 1 | 43.6 | 49.4 | 43.6 |  | 43.6 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 54.96 | 25.04 | 946512 | 946.512 | 52.12 | 27.88 | 1053864 | 1053.864 | 49.28 | 30.72 | 1161216 | 1161.216 | 46.44 | 33.56 | 1268568 | 1268.568 | 43.6 | 36.4 | 1375920 | 1375.92 | 45
3/26/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 1 | 44.4 | 47.1 | 44.4 |  | 44.4 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 60.96 | 19.04 | 719712 | 719.712 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 55.44 | 24.56 | 928368 | 928.368 | 52.68 | 27.32 | 1032696 | 1032.696 | 49.92 | 30.08 | 1137024 | 1137.024 | 47.16 | 32.84 | 1241352 | 1241.352 | 44.4 | 35.6 | 1345680 | 1345.68 | 45
3/26/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 1 | 45 | 46.4 | 45 |  | 45 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 58.5 | 21.5 | 812700 | 812.7 | 55.8 | 24.2 | 914760 | 914.76 | 53.1 | 26.9 | 1016820 | 1016.82 | 50.4 | 29.6 | 1118880 | 1118.88 | 47.7 | 32.3 | 1220940 | 1220.94 | 45 | 35 | 1323000 | 1323 | 45
3/26/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 1 | 45.7 | 45.6 | 45.7 |  | 45.7 | 69.37 | 10.63 | 401814 | 401.814 | 66.74 | 13.26 | 501228 | 501.228 | 64.11 | 15.89 | 600642 | 600.642 | 61.48 | 18.52 | 700056 | 700.056 | 58.85 | 21.15 | 799470 | 799.47 | 56.22 | 23.78 | 898884 | 898.884 | 53.59 | 26.41 | 998298 | 998.298 | 50.96 | 29.04 | 1097712 | 1097.712 | 48.33 | 31.67 | 1197126 | 1197.126 | 45.7 | 34.3 | 1296540 | 1296.54 | 45
3/26/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 1 | 44.6 | 47.4 | 44.6 |  | 44.6 | 69.26 | 10.74 | 405972 | 405.972 | 66.52 | 13.48 | 509544 | 509.544 | 63.78 | 16.22 | 613116 | 613.116 | 61.04 | 18.96 | 716688 | 716.688 | 58.3 | 21.7 | 820260 | 820.26 | 55.56 | 24.44 | 923832 | 923.832 | 52.82 | 27.18 | 1027404 | 1027.404 | 50.08 | 29.92 | 1130976 | 1130.976 | 47.34 | 32.66 | 1234548 | 1234.548 | 44.6 | 35.4 | 1338120 | 1338.12 | 45
3/26/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 1 | 43.7 | 51.2 | 43.7 |  | 43.7 | 69.17 | 10.83 | 409374 | 409.374 | 66.34 | 13.66 | 516348 | 516.348 | 63.51 | 16.49 | 623322 | 623.322 | 60.68 | 19.32 | 730296 | 730.296 | 57.85 | 22.15 | 837270 | 837.27 | 55.02 | 24.98 | 944244 | 944.244 | 52.19 | 27.81 | 1051218 | 1051.218 | 49.36 | 30.64 | 1158192 | 1158.192 | 46.53 | 33.47 | 1265166 | 1265.166 | 43.7 | 36.3 | 1372140 | 1372.14 | 45
3/26/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 1 | 42.5 | 54.7 | 42.5 |  | 42.5 | 69.05 | 10.95 | 413910 | 413.91 | 66.1 | 13.9 | 525420 | 525.42 | 63.15 | 16.85 | 636930 | 636.93 | 60.2 | 19.8 | 748440 | 748.44 | 57.25 | 22.75 | 859950 | 859.95 | 54.3 | 25.7 | 971460 | 971.46 | 51.35 | 28.65 | 1082970 | 1082.97 | 48.4 | 31.6 | 1194480 | 1194.48 | 45.45 | 34.55 | 1305990 | 1305.99 | 42.5 | 37.5 | 1417500 | 1417.5 | 40
3/26/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 1 | 42 | 55.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/26/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 1 | 41.2 | 57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/26/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 1 | 39.6 | 58.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/26/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 1 | 38.3 | 59.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/26/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 1 | 37.7 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/26/20XX 12:00:00 AM | 0 | 2 | 37.2 | 61.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/27/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 2 | 36.7 | 59.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/27/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 2 | 36 | 61.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/27/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 2 | 35.7 | 61.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/27/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 2 | 35.3 | 60.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/27/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 2 | 34.9 | 61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/27/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 2 | 34.5 | 62.9 | 34.5 |  | 34.5 | 68.25 | 11.75 | 444150 | 444.15 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 60.75 | 19.25 | 727650 | 727.65 | 57 | 23 | 869400 | 869.4 | 53.25 | 26.75 | 1011150 | 1011.15 | 49.5 | 30.5 | 1152900 | 1152.9 | 45.75 | 34.25 | 1294650 | 1294.65 | 42 | 38 | 1436400 | 1436.4 | 38.25 | 41.75 | 1578150 | 1578.15 | 34.5 | 45.5 | 1719900 | 1719.9 | 35
3/27/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 2 | 35 | 62.8 | 35 |  | 35 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 57.2 | 22.8 | 861840 | 861.84 | 53.5 | 26.5 | 1001700 | 1001.7 | 49.8 | 30.2 | 1141560 | 1141.56 | 46.1 | 33.9 | 1281420 | 1281.42 | 42.4 | 37.6 | 1421280 | 1421.28 | 38.7 | 41.3 | 1561140 | 1561.14 | 35 | 45 | 1701000 | 1701 | 35
3/27/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 2 | 36.1 | 60.6 | 36.1 |  | 36.1 | 68.41 | 11.59 | 438102 | 438.102 | 64.82 | 15.18 | 573804 | 573.804 | 61.23 | 18.77 | 709506 | 709.506 | 57.64 | 22.36 | 845208 | 845.208 | 54.05 | 25.95 | 980910 | 980.91 | 50.46 | 29.54 | 1116612 | 1116.612 | 46.87 | 33.13 | 1252314 | 1252.314 | 43.28 | 36.72 | 1388016 | 1388.016 | 39.69 | 40.31 | 1523718 | 1523.718 | 36.1 | 43.9 | 1659420 | 1659.42 | 35
3/27/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 2 | 38.6 | 55.7 | 38.6 |  | 38.6 | 68.66 | 11.34 | 428652 | 428.652 | 65.32 | 14.68 | 554904 | 554.904 | 61.98 | 18.02 | 681156 | 681.156 | 58.64 | 21.36 | 807408 | 807.408 | 55.3 | 24.7 | 933660 | 933.66 | 51.96 | 28.04 | 1059912 | 1059.912 | 48.62 | 31.38 | 1186164 | 1186.164 | 45.28 | 34.72 | 1312416 | 1312.416 | 41.94 | 38.06 | 1438668 | 1438.668 | 38.6 | 41.4 | 1564920 | 1564.92 | 40
3/27/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 2 | 40.8 | 51.6 | 40.8 |  | 40.8 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 59.52 | 20.48 | 774144 | 774.144 | 56.4 | 23.6 | 892080 | 892.08 | 53.28 | 26.72 | 1010016 | 1010.016 | 50.16 | 29.84 | 1127952 | 1127.952 | 47.04 | 32.96 | 1245888 | 1245.888 | 43.92 | 36.08 | 1363824 | 1363.824 | 40.8 | 39.2 | 1481760 | 1481.76 | 40
3/27/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 2 | 43.4 | 46.7 | 43.4 |  | 43.4 | 69.14 | 10.86 | 410508 | 410.508 | 66.28 | 13.72 | 518616 | 518.616 | 63.42 | 16.58 | 626724 | 626.724 | 60.56 | 19.44 | 734832 | 734.832 | 57.7 | 22.3 | 842940 | 842.94 | 54.84 | 25.16 | 951048 | 951.048 | 51.98 | 28.02 | 1059156 | 1059.156 | 49.12 | 30.88 | 1167264 | 1167.264 | 46.26 | 33.74 | 1275372 | 1275.372 | 43.4 | 36.6 | 1383480 | 1383.48 | 45
3/27/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 2 | 45.2 | 42.8 | 45.2 |  | 45.2 | 69.32 | 10.68 | 403704 | 403.704 | 66.64 | 13.36 | 505008 | 505.008 | 63.96 | 16.04 | 606312 | 606.312 | 61.28 | 18.72 | 707616 | 707.616 | 58.6 | 21.4 | 808920 | 808.92 | 55.92 | 24.08 | 910224 | 910.224 | 53.24 | 26.76 | 1011528 | 1011.528 | 50.56 | 29.44 | 1112832 | 1112.832 | 47.88 | 32.12 | 1214136 | 1214.136 | 45.2 | 34.8 | 1315440 | 1315.44 | 45
3/27/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 2 | 46.9 | 40.3 | 46.9 |  | 46.9 | 69.49 | 10.51 | 397278 | 397.278 | 66.98 | 13.02 | 492156 | 492.156 | 64.47 | 15.53 | 587034 | 587.034 | 61.96 | 18.04 | 681912 | 681.912 | 59.45 | 20.55 | 776790 | 776.79 | 56.94 | 23.06 | 871668 | 871.668 | 54.43 | 25.57 | 966546 | 966.546 | 51.92 | 28.08 | 1061424 | 1061.424 | 49.41 | 30.59 | 1156302 | 1156.302 | 46.9 | 33.1 | 1251180 | 1251.18 | 45
3/27/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 2 | 47.9 | 39 | 47.9 |  | 47.9 | 69.59 | 10.41 | 393498 | 393.498 | 67.18 | 12.82 | 484596 | 484.596 | 64.77 | 15.23 | 575694 | 575.694 | 62.36 | 17.64 | 666792 | 666.792 | 59.95 | 20.05 | 757890 | 757.89 | 57.54 | 22.46 | 848988 | 848.988 | 55.13 | 24.87 | 940086 | 940.086 | 52.72 | 27.28 | 1031184 | 1031.184 | 50.31 | 29.69 | 1122282 | 1122.282 | 47.9 | 32.1 | 1213380 | 1213.38 | 50
3/27/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 2 | 48.4 | 38.9 | 48.4 |  | 48.4 | 69.64 | 10.36 | 391608 | 391.608 | 67.28 | 12.72 | 480816 | 480.816 | 64.92 | 15.08 | 570024 | 570.024 | 62.56 | 17.44 | 659232 | 659.232 | 60.2 | 19.8 | 748440 | 748.44 | 57.84 | 22.16 | 837648 | 837.648 | 55.48 | 24.52 | 926856 | 926.856 | 53.12 | 26.88 | 1016064 | 1016.064 | 50.76 | 29.24 | 1105272 | 1105.272 | 48.4 | 31.6 | 1194480 | 1194.48 | 50
3/27/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 2 | 47.7 | 39.9 | 47.7 |  | 47.7 | 69.57 | 10.43 | 394254 | 394.254 | 67.14 | 12.86 | 486108 | 486.108 | 64.71 | 15.29 | 577962 | 577.962 | 62.28 | 17.72 | 669816 | 669.816 | 59.85 | 20.15 | 761670 | 761.67 | 57.42 | 22.58 | 853524 | 853.524 | 54.99 | 25.01 | 945378 | 945.378 | 52.56 | 27.44 | 1037232 | 1037.232 | 50.13 | 29.87 | 1129086 | 1129.086 | 47.7 | 32.3 | 1220940 | 1220.94 | 50
3/27/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 2 | 46.3 | 42.6 | 46.3 |  | 46.3 | 69.43 | 10.57 | 399546 | 399.546 | 66.86 | 13.14 | 496692 | 496.692 | 64.29 | 15.71 | 593838 | 593.838 | 61.72 | 18.28 | 690984 | 690.984 | 59.15 | 20.85 | 788130 | 788.13 | 56.58 | 23.42 | 885276 | 885.276 | 54.01 | 25.99 | 982422 | 982.422 | 51.44 | 28.56 | 1079568 | 1079.568 | 48.87 | 31.13 | 1176714 | 1176.714 | 46.3 | 33.7 | 1273860 | 1273.86 | 45
3/27/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 2 | 45.1 | 45.8 | 45.1 |  | 45.1 | 69.31 | 10.69 | 404082 | 404.082 | 66.62 | 13.38 | 505764 | 505.764 | 63.93 | 16.07 | 607446 | 607.446 | 61.24 | 18.76 | 709128 | 709.128 | 58.55 | 21.45 | 810810 | 810.81 | 55.86 | 24.14 | 912492 | 912.492 | 53.17 | 26.83 | 1014174 | 1014.174 | 50.48 | 29.52 | 1115856 | 1115.856 | 47.79 | 32.21 | 1217538 | 1217.538 | 45.1 | 34.9 | 1319220 | 1319.22 | 45
3/27/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 2 | 44.1 | 48.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/27/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 2 | 43.4 | 50.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/27/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 2 | 43 | 49.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/27/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 2 | 42.6 | 52.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/27/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 2 | 42.3 | 54.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/27/20XX 12:00:00 AM | 0 | 3 | 41.1 | 59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/28/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 3 | 41.1 | 61.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/28/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 3 | 40.7 | 61.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/28/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 3 | 40.3 | 63.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/28/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 3 | 39.8 | 66.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/28/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 3 | 39.8 | 68.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/28/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 3 | 39.7 | 69.6 | 39.7 |  | 39.7 | 68.77 | 11.23 | 424494 | 424.494 | 65.54 | 14.46 | 546588 | 546.588 | 62.31 | 17.69 | 668682 | 668.682 | 59.08 | 20.92 | 790776 | 790.776 | 55.85 | 24.15 | 912870 | 912.87 | 52.62 | 27.38 | 1034964 | 1034.964 | 49.39 | 30.61 | 1157058 | 1157.058 | 46.16 | 33.84 | 1279152 | 1279.152 | 42.93 | 37.07 | 1401246 | 1401.246 | 39.7 | 40.3 | 1523340 | 1523.34 | 40
3/28/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 3 | 40.2 | 69.9 | 40.2 |  | 40.2 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 65.64 | 14.36 | 542808 | 542.808 | 62.46 | 17.54 | 663012 | 663.012 | 59.28 | 20.72 | 783216 | 783.216 | 56.1 | 23.9 | 903420 | 903.42 | 52.92 | 27.08 | 1023624 | 1023.624 | 49.74 | 30.26 | 1143828 | 1143.828 | 46.56 | 33.44 | 1264032 | 1264.032 | 43.38 | 36.62 | 1384236 | 1384.236 | 40.2 | 39.8 | 1504440 | 1504.44 | 40
3/28/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 3 | 41.6 | 68.1 | 41.6 |  | 41.6 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 65.92 | 14.08 | 532224 | 532.224 | 62.88 | 17.12 | 647136 | 647.136 | 59.84 | 20.16 | 762048 | 762.048 | 56.8 | 23.2 | 876960 | 876.96 | 53.76 | 26.24 | 991872 | 991.872 | 50.72 | 29.28 | 1106784 | 1106.784 | 47.68 | 32.32 | 1221696 | 1221.696 | 44.64 | 35.36 | 1336608 | 1336.608 | 41.6 | 38.4 | 1451520 | 1451.52 | 40
3/28/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 3 | 43.1 | 67.2 | 43.1 |  | 43.1 | 69.11 | 10.89 | 411642 | 411.642 | 66.22 | 13.78 | 520884 | 520.884 | 63.33 | 16.67 | 630126 | 630.126 | 60.44 | 19.56 | 739368 | 739.368 | 57.55 | 22.45 | 848610 | 848.61 | 54.66 | 25.34 | 957852 | 957.852 | 51.77 | 28.23 | 1067094 | 1067.094 | 48.88 | 31.12 | 1176336 | 1176.336 | 45.99 | 34.01 | 1285578 | 1285.578 | 43.1 | 36.9 | 1394820 | 1394.82 | 45
3/28/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 3 | 44.2 | 65.1 | 44.2 |  | 44.2 | 69.22 | 10.78 | 407484 | 407.484 | 66.44 | 13.56 | 512568 | 512.568 | 63.66 | 16.34 | 617652 | 617.652 | 60.88 | 19.12 | 722736 | 722.736 | 58.1 | 21.9 | 827820 | 827.82 | 55.32 | 24.68 | 932904 | 932.904 | 52.54 | 27.46 | 1037988 | 1037.988 | 49.76 | 30.24 | 1143072 | 1143.072 | 46.98 | 33.02 | 1248156 | 1248.156 | 44.2 | 35.8 | 1353240 | 1353.24 | 45
3/28/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 3 | 45.4 | 65.7 | 45.4 |  | 45.4 | 69.34 | 10.66 | 402948 | 402.948 | 66.68 | 13.32 | 503496 | 503.496 | 64.02 | 15.98 | 604044 | 604.044 | 61.36 | 18.64 | 704592 | 704.592 | 58.7 | 21.3 | 805140 | 805.14 | 56.04 | 23.96 | 905688 | 905.688 | 53.38 | 26.62 | 1006236 | 1006.236 | 50.72 | 29.28 | 1106784 | 1106.784 | 48.06 | 31.94 | 1207332 | 1207.332 | 45.4 | 34.6 | 1307880 | 1307.88 | 45
3/28/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 3 | 47.1 | 63.7 | 47.1 |  | 47.1 | 69.51 | 10.49 | 396522 | 396.522 | 67.02 | 12.98 | 490644 | 490.644 | 64.53 | 15.47 | 584766 | 584.766 | 62.04 | 17.96 | 678888 | 678.888 | 59.55 | 20.45 | 773010 | 773.01 | 57.06 | 22.94 | 867132 | 867.132 | 54.57 | 25.43 | 961254 | 961.254 | 52.08 | 27.92 | 1055376 | 1055.376 | 49.59 | 30.41 | 1149498 | 1149.498 | 47.1 | 32.9 | 1243620 | 1243.62 | 45
3/28/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 3 | 47.3 | 65.8 | 47.3 |  | 47.3 | 69.53 | 10.47 | 395766 | 395.766 | 67.06 | 12.94 | 489132 | 489.132 | 64.59 | 15.41 | 582498 | 582.498 | 62.12 | 17.88 | 675864 | 675.864 | 59.65 | 20.35 | 769230 | 769.23 | 57.18 | 22.82 | 862596 | 862.596 | 54.71 | 25.29 | 955962 | 955.962 | 52.24 | 27.76 | 1049328 | 1049.328 | 49.77 | 30.23 | 1142694 | 1142.694 | 47.3 | 32.7 | 1236060 | 1236.06 | 45
3/28/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 3 | 48.6 | 64.1 | 48.6 |  | 48.6 | 69.66 | 10.34 | 390852 | 390.852 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 64.98 | 15.02 | 567756 | 567.756 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 57.96 | 22.04 | 833112 | 833.112 | 55.62 | 24.38 | 921564 | 921.564 | 53.28 | 26.72 | 1010016 | 1010.016 | 50.94 | 29.06 | 1098468 | 1098.468 | 48.6 | 31.4 | 1186920 | 1186.92 | 50
3/28/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 3 | 50.4 | 60.1 | 50.4 |  | 50.4 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 59.04 | 20.96 | 792288 | 792.288 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 54.72 | 25.28 | 955584 | 955.584 | 52.56 | 27.44 | 1037232 | 1037.232 | 50.4 | 29.6 | 1118880 | 1118.88 | 50
3/28/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 3 | 50.6 | 60 | 50.6 |  | 50.6 | 69.86 | 10.14 | 383292 | 383.292 | 67.72 | 12.28 | 464184 | 464.184 | 65.58 | 14.42 | 545076 | 545.076 | 63.44 | 16.56 | 625968 | 625.968 | 61.3 | 18.7 | 706860 | 706.86 | 59.16 | 20.84 | 787752 | 787.752 | 57.02 | 22.98 | 868644 | 868.644 | 54.88 | 25.12 | 949536 | 949.536 | 52.74 | 27.26 | 1030428 | 1030.428 | 50.6 | 29.4 | 1111320 | 1111.32 | 50
3/28/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 3 | 51.1 | 58.8 | 51.1 |  | 51.1 | 69.91 | 10.09 | 381402 | 381.402 | 67.82 | 12.18 | 460404 | 460.404 | 65.73 | 14.27 | 539406 | 539.406 | 63.64 | 16.36 | 618408 | 618.408 | 61.55 | 18.45 | 697410 | 697.41 | 59.46 | 20.54 | 776412 | 776.412 | 57.37 | 22.63 | 855414 | 855.414 | 55.28 | 24.72 | 934416 | 934.416 | 53.19 | 26.81 | 1013418 | 1013.418 | 51.1 | 28.9 | 1092420 | 1092.42 | 50
3/28/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 3 | 49.7 | 60 | 49.7 |  | 49.7 | 69.77 | 10.23 | 386694 | 386.694 | 67.54 | 12.46 | 470988 | 470.988 | 65.31 | 14.69 | 555282 | 555.282 | 63.08 | 16.92 | 639576 | 639.576 | 60.85 | 19.15 | 723870 | 723.87 | 58.62 | 21.38 | 808164 | 808.164 | 56.39 | 23.61 | 892458 | 892.458 | 54.16 | 25.84 | 976752 | 976.752 | 51.93 | 28.07 | 1061046 | 1061.046 | 49.7 | 30.3 | 1145340 | 1145.34 | 50
3/28/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 3 | 48.8 | 62.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/28/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 3 | 48 | 63.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/28/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 3 | 47.4 | 65.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/28/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 3 | 47.2 | 65.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/28/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 3 | 46.7 | 67.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/28/20XX 12:00:00 AM | 0 | 4 | 46.2 | 68.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/29/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 4 | 45.9 | 67.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/29/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 4 | 45 | 67.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/29/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 4 | 44.2 | 68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/29/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 4 | 43.8 | 67.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/29/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 4 | 43.5 | 66.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/29/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 4 | 43 | 67.1 | 43 |  | 43 | 69.1 | 10.9 | 412020 | 412.02 | 66.2 | 13.8 | 521640 | 521.64 | 63.3 | 16.7 | 631260 | 631.26 | 60.4 | 19.6 | 740880 | 740.88 | 57.5 | 22.5 | 850500 | 850.5 | 54.6 | 25.4 | 960120 | 960.12 | 51.7 | 28.3 | 1069740 | 1069.74 | 48.8 | 31.2 | 1179360 | 1179.36 | 45.9 | 34.1 | 1288980 | 1288.98 | 43 | 37 | 1398600 | 1398.6 | 45
3/29/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 4 | 43.2 | 66.8 | 43.2 |  | 43.2 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 60.48 | 19.52 | 737856 | 737.856 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 54.72 | 25.28 | 955584 | 955.584 | 51.84 | 28.16 | 1064448 | 1064.448 | 48.96 | 31.04 | 1173312 | 1173.312 | 46.08 | 33.92 | 1282176 | 1282.176 | 43.2 | 36.8 | 1391040 | 1391.04 | 45
3/29/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 4 | 43.4 | 66.2 | 43.4 |  | 43.4 | 69.14 | 10.86 | 410508 | 410.508 | 66.28 | 13.72 | 518616 | 518.616 | 63.42 | 16.58 | 626724 | 626.724 | 60.56 | 19.44 | 734832 | 734.832 | 57.7 | 22.3 | 842940 | 842.94 | 54.84 | 25.16 | 951048 | 951.048 | 51.98 | 28.02 | 1059156 | 1059.156 | 49.12 | 30.88 | 1167264 | 1167.264 | 46.26 | 33.74 | 1275372 | 1275.372 | 43.4 | 36.6 | 1383480 | 1383.48 | 45
3/29/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 4 | 45 | 62.2 | 45 |  | 45 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 58.5 | 21.5 | 812700 | 812.7 | 55.8 | 24.2 | 914760 | 914.76 | 53.1 | 26.9 | 1016820 | 1016.82 | 50.4 | 29.6 | 1118880 | 1118.88 | 47.7 | 32.3 | 1220940 | 1220.94 | 45 | 35 | 1323000 | 1323 | 45
3/29/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 4 | 46.5 | 61.1 | 46.5 |  | 46.5 | 69.45 | 10.55 | 398790 | 398.79 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 64.35 | 15.65 | 591570 | 591.57 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 59.25 | 20.75 | 784350 | 784.35 | 56.7 | 23.3 | 880740 | 880.74 | 54.15 | 25.85 | 977130 | 977.13 | 51.6 | 28.4 | 1073520 | 1073.52 | 49.05 | 30.95 | 1169910 | 1169.91 | 46.5 | 33.5 | 1266300 | 1266.3 | 45
3/29/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 4 | 47.9 | 58.9 | 47.9 |  | 47.9 | 69.59 | 10.41 | 393498 | 393.498 | 67.18 | 12.82 | 484596 | 484.596 | 64.77 | 15.23 | 575694 | 575.694 | 62.36 | 17.64 | 666792 | 666.792 | 59.95 | 20.05 | 757890 | 757.89 | 57.54 | 22.46 | 848988 | 848.988 | 55.13 | 24.87 | 940086 | 940.086 | 52.72 | 27.28 | 1031184 | 1031.184 | 50.31 | 29.69 | 1122282 | 1122.282 | 47.9 | 32.1 | 1213380 | 1213.38 | 50
3/29/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 4 | 49.2 | 56.2 | 49.2 |  | 49.2 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 65.16 | 14.84 | 560952 | 560.952 | 62.88 | 17.12 | 647136 | 647.136 | 60.6 | 19.4 | 733320 | 733.32 | 58.32 | 21.68 | 819504 | 819.504 | 56.04 | 23.96 | 905688 | 905.688 | 53.76 | 26.24 | 991872 | 991.872 | 51.48 | 28.52 | 1078056 | 1078.056 | 49.2 | 30.8 | 1164240 | 1164.24 | 50
3/29/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 4 | 50.1 | 55.3 | 50.1 |  | 50.1 | 69.81 | 10.19 | 385182 | 385.182 | 67.62 | 12.38 | 467964 | 467.964 | 65.43 | 14.57 | 550746 | 550.746 | 63.24 | 16.76 | 633528 | 633.528 | 61.05 | 18.95 | 716310 | 716.31 | 58.86 | 21.14 | 799092 | 799.092 | 56.67 | 23.33 | 881874 | 881.874 | 54.48 | 25.52 | 964656 | 964.656 | 52.29 | 27.71 | 1047438 | 1047.438 | 50.1 | 29.9 | 1130220 | 1130.22 | 50
3/29/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 4 | 50.9 | 53.7 | 50.9 |  | 50.9 | 69.89 | 10.11 | 382158 | 382.158 | 67.78 | 12.22 | 461916 | 461.916 | 65.67 | 14.33 | 541674 | 541.674 | 63.56 | 16.44 | 621432 | 621.432 | 61.45 | 18.55 | 701190 | 701.19 | 59.34 | 20.66 | 780948 | 780.948 | 57.23 | 22.77 | 860706 | 860.706 | 55.12 | 24.88 | 940464 | 940.464 | 53.01 | 26.99 | 1020222 | 1020.222 | 50.9 | 29.1 | 1099980 | 1099.98 | 50
3/29/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 4 | 50.9 | 53.5 | 50.9 |  | 50.9 | 69.89 | 10.11 | 382158 | 382.158 | 67.78 | 12.22 | 461916 | 461.916 | 65.67 | 14.33 | 541674 | 541.674 | 63.56 | 16.44 | 621432 | 621.432 | 61.45 | 18.55 | 701190 | 701.19 | 59.34 | 20.66 | 780948 | 780.948 | 57.23 | 22.77 | 860706 | 860.706 | 55.12 | 24.88 | 940464 | 940.464 | 53.01 | 26.99 | 1020222 | 1020.222 | 50.9 | 29.1 | 1099980 | 1099.98 | 50
3/29/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 4 | 51.1 | 52.3 | 51.1 |  | 51.1 | 69.91 | 10.09 | 381402 | 381.402 | 67.82 | 12.18 | 460404 | 460.404 | 65.73 | 14.27 | 539406 | 539.406 | 63.64 | 16.36 | 618408 | 618.408 | 61.55 | 18.45 | 697410 | 697.41 | 59.46 | 20.54 | 776412 | 776.412 | 57.37 | 22.63 | 855414 | 855.414 | 55.28 | 24.72 | 934416 | 934.416 | 53.19 | 26.81 | 1013418 | 1013.418 | 51.1 | 28.9 | 1092420 | 1092.42 | 50
3/29/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 4 | 50 | 54.2 | 50 |  | 50 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 61 | 19 | 718200 | 718.2 | 58.8 | 21.2 | 801360 | 801.36 | 56.6 | 23.4 | 884520 | 884.52 | 54.4 | 25.6 | 967680 | 967.68 | 52.2 | 27.8 | 1050840 | 1050.84 | 50 | 30 | 1134000 | 1134 | 50
3/29/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 4 | 48.9 | 56.1 | 48.9 |  | 48.9 | 69.69 | 10.31 | 389718 | 389.718 | 67.38 | 12.62 | 477036 | 477.036 | 65.07 | 14.93 | 564354 | 564.354 | 62.76 | 17.24 | 651672 | 651.672 | 60.45 | 19.55 | 738990 | 738.99 | 58.14 | 21.86 | 826308 | 826.308 | 55.83 | 24.17 | 913626 | 913.626 | 53.52 | 26.48 | 1000944 | 1000.944 | 51.21 | 28.79 | 1088262 | 1088.262 | 48.9 | 31.1 | 1175580 | 1175.58 | 50
3/29/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 4 | 48.1 | 56.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/29/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 4 | 46.8 | 60.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/29/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 4 | 46.1 | 60.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/29/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 4 | 45.3 | 61.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/29/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 4 | 45 | 61.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/29/20XX 12:00:00 AM | 0 | 5 | 44.3 | 61.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/30/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 5 | 43.7 | 61.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/30/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 5 | 43.1 | 62.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/30/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 5 | 43.1 | 61.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/30/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 5 | 42.4 | 61.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/30/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 5 | 41.6 | 63.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/30/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 5 | 41.1 | 65.6 | 41.1 |  | 41.1 | 68.91 | 11.09 | 419202 | 419.202 | 65.82 | 14.18 | 536004 | 536.004 | 62.73 | 17.27 | 652806 | 652.806 | 59.64 | 20.36 | 769608 | 769.608 | 56.55 | 23.45 | 886410 | 886.41 | 53.46 | 26.54 | 1003212 | 1003.212 | 50.37 | 29.63 | 1120014 | 1120.014 | 47.28 | 32.72 | 1236816 | 1236.816 | 44.19 | 35.81 | 1353618 | 1353.618 | 41.1 | 38.9 | 1470420 | 1470.42 | 40
3/30/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 5 | 41.7 | 63.8 | 41.7 |  | 41.7 | 68.97 | 11.03 | 416934 | 416.934 | 65.94 | 14.06 | 531468 | 531.468 | 62.91 | 17.09 | 646002 | 646.002 | 59.88 | 20.12 | 760536 | 760.536 | 56.85 | 23.15 | 875070 | 875.07 | 53.82 | 26.18 | 989604 | 989.604 | 50.79 | 29.21 | 1104138 | 1104.138 | 47.76 | 32.24 | 1218672 | 1218.672 | 44.73 | 35.27 | 1333206 | 1333.206 | 41.7 | 38.3 | 1447740 | 1447.74 | 40
3/30/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 5 | 43.5 | 60.5 | 43.5 |  | 43.5 | 69.15 | 10.85 | 410130 | 410.13 | 66.3 | 13.7 | 517860 | 517.86 | 63.45 | 16.55 | 625590 | 625.59 | 60.6 | 19.4 | 733320 | 733.32 | 57.75 | 22.25 | 841050 | 841.05 | 54.9 | 25.1 | 948780 | 948.78 | 52.05 | 27.95 | 1056510 | 1056.51 | 49.2 | 30.8 | 1164240 | 1164.24 | 46.35 | 33.65 | 1271970 | 1271.97 | 43.5 | 36.5 | 1379700 | 1379.7 | 45
3/30/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 5 | 44.7 | 58.7 | 44.7 |  | 44.7 | 69.27 | 10.73 | 405594 | 405.594 | 66.54 | 13.46 | 508788 | 508.788 | 63.81 | 16.19 | 611982 | 611.982 | 61.08 | 18.92 | 715176 | 715.176 | 58.35 | 21.65 | 818370 | 818.37 | 55.62 | 24.38 | 921564 | 921.564 | 52.89 | 27.11 | 1024758 | 1024.758 | 50.16 | 29.84 | 1127952 | 1127.952 | 47.43 | 32.57 | 1231146 | 1231.146 | 44.7 | 35.3 | 1334340 | 1334.34 | 45
3/30/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 5 | 46.8 | 55.2 | 46.8 |  | 46.8 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 59.4 | 20.6 | 778680 | 778.68 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 54.36 | 25.64 | 969192 | 969.192 | 51.84 | 28.16 | 1064448 | 1064.448 | 49.32 | 30.68 | 1159704 | 1159.704 | 46.8 | 33.2 | 1254960 | 1254.96 | 45
3/30/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 5 | 48.5 | 52.5 | 48.5 |  | 48.5 | 69.65 | 10.35 | 391230 | 391.23 | 67.3 | 12.7 | 480060 | 480.06 | 64.95 | 15.05 | 568890 | 568.89 | 62.6 | 17.4 | 657720 | 657.72 | 60.25 | 19.75 | 746550 | 746.55 | 57.9 | 22.1 | 835380 | 835.38 | 55.55 | 24.45 | 924210 | 924.21 | 53.2 | 26.8 | 1013040 | 1013.04 | 50.85 | 29.15 | 1101870 | 1101.87 | 48.5 | 31.5 | 1190700 | 1190.7 | 50
3/30/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 5 | 49.7 | 47.8 | 49.7 |  | 49.7 | 69.77 | 10.23 | 386694 | 386.694 | 67.54 | 12.46 | 470988 | 470.988 | 65.31 | 14.69 | 555282 | 555.282 | 63.08 | 16.92 | 639576 | 639.576 | 60.85 | 19.15 | 723870 | 723.87 | 58.62 | 21.38 | 808164 | 808.164 | 56.39 | 23.61 | 892458 | 892.458 | 54.16 | 25.84 | 976752 | 976.752 | 51.93 | 28.07 | 1061046 | 1061.046 | 49.7 | 30.3 | 1145340 | 1145.34 | 50
3/30/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 5 | 51.1 | 45.5 | 51.1 |  | 51.1 | 69.91 | 10.09 | 381402 | 381.402 | 67.82 | 12.18 | 460404 | 460.404 | 65.73 | 14.27 | 539406 | 539.406 | 63.64 | 16.36 | 618408 | 618.408 | 61.55 | 18.45 | 697410 | 697.41 | 59.46 | 20.54 | 776412 | 776.412 | 57.37 | 22.63 | 855414 | 855.414 | 55.28 | 24.72 | 934416 | 934.416 | 53.19 | 26.81 | 1013418 | 1013.418 | 51.1 | 28.9 | 1092420 | 1092.42 | 50
3/30/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 5 | 51.9 | 44 | 51.9 |  | 51.9 | 69.99 | 10.01 | 378378 | 378.378 | 67.98 | 12.02 | 454356 | 454.356 | 65.97 | 14.03 | 530334 | 530.334 | 63.96 | 16.04 | 606312 | 606.312 | 61.95 | 18.05 | 682290 | 682.29 | 59.94 | 20.06 | 758268 | 758.268 | 57.93 | 22.07 | 834246 | 834.246 | 55.92 | 24.08 | 910224 | 910.224 | 53.91 | 26.09 | 986202 | 986.202 | 51.9 | 28.1 | 1062180 | 1062.18 | 50
3/30/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 5 | 51.3 | 45.9 | 51.3 |  | 51.3 | 69.93 | 10.07 | 380646 | 380.646 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 65.79 | 14.21 | 537138 | 537.138 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 61.65 | 18.35 | 693630 | 693.63 | 59.58 | 20.42 | 771876 | 771.876 | 57.51 | 22.49 | 850122 | 850.122 | 55.44 | 24.56 | 928368 | 928.368 | 53.37 | 26.63 | 1006614 | 1006.614 | 51.3 | 28.7 | 1084860 | 1084.86 | 50
3/30/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 5 | 50.2 | 49.8 | 50.2 |  | 50.2 | 69.82 | 10.18 | 384804 | 384.804 | 67.64 | 12.36 | 467208 | 467.208 | 65.46 | 14.54 | 549612 | 549.612 | 63.28 | 16.72 | 632016 | 632.016 | 61.1 | 18.9 | 714420 | 714.42 | 58.92 | 21.08 | 796824 | 796.824 | 56.74 | 23.26 | 879228 | 879.228 | 54.56 | 25.44 | 961632 | 961.632 | 52.38 | 27.62 | 1044036 | 1044.036 | 50.2 | 29.8 | 1126440 | 1126.44 | 50
3/30/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 5 | 49.4 | 50.7 | 49.4 |  | 49.4 | 69.74 | 10.26 | 387828 | 387.828 | 67.48 | 12.52 | 473256 | 473.256 | 65.22 | 14.78 | 558684 | 558.684 | 62.96 | 17.04 | 644112 | 644.112 | 60.7 | 19.3 | 729540 | 729.54 | 58.44 | 21.56 | 814968 | 814.968 | 56.18 | 23.82 | 900396 | 900.396 | 53.92 | 26.08 | 985824 | 985.824 | 51.66 | 28.34 | 1071252 | 1071.252 | 49.4 | 30.6 | 1156680 | 1156.68 | 50
3/30/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 5 | 48.2 | 53.9 | 48.2 |  | 48.2 | 69.62 | 10.38 | 392364 | 392.364 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 62.48 | 17.52 | 662256 | 662.256 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 57.72 | 22.28 | 842184 | 842.184 | 55.34 | 24.66 | 932148 | 932.148 | 52.96 | 27.04 | 1022112 | 1022.112 | 50.58 | 29.42 | 1112076 | 1112.076 | 48.2 | 31.8 | 1202040 | 1202.04 | 50
3/30/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 5 | 47 | 57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/30/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 5 | 46.6 | 56.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/30/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 5 | 45.8 | 58.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/30/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 5 | 45 | 60.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/30/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 5 | 44.9 | 61.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/30/20XX 12:00:00 AM | 0 | 6 | 44.1 | 63.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/31/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 6 | 42.9 | 68.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/31/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 6 | 42.7 | 68.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/31/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 6 | 42.6 | 67.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/31/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 6 | 42.4 | 69.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/31/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 6 | 42.1 | 69.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/31/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 6 | 41.6 | 70 | 41.6 |  | 41.6 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 65.92 | 14.08 | 532224 | 532.224 | 62.88 | 17.12 | 647136 | 647.136 | 59.84 | 20.16 | 762048 | 762.048 | 56.8 | 23.2 | 876960 | 876.96 | 53.76 | 26.24 | 991872 | 991.872 | 50.72 | 29.28 | 1106784 | 1106.784 | 47.68 | 32.32 | 1221696 | 1221.696 | 44.64 | 35.36 | 1336608 | 1336.608 | 41.6 | 38.4 | 1451520 | 1451.52 | 40
3/31/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 6 | 41.8 | 71.6 | 41.8 |  | 41.8 | 68.98 | 11.02 | 416556 | 416.556 | 65.96 | 14.04 | 530712 | 530.712 | 62.94 | 17.06 | 644868 | 644.868 | 59.92 | 20.08 | 759024 | 759.024 | 56.9 | 23.1 | 873180 | 873.18 | 53.88 | 26.12 | 987336 | 987.336 | 50.86 | 29.14 | 1101492 | 1101.492 | 47.84 | 32.16 | 1215648 | 1215.648 | 44.82 | 35.18 | 1329804 | 1329.804 | 41.8 | 38.2 | 1443960 | 1443.96 | 40
3/31/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 6 | 43.4 | 68.8 | 43.4 |  | 43.4 | 69.14 | 10.86 | 410508 | 410.508 | 66.28 | 13.72 | 518616 | 518.616 | 63.42 | 16.58 | 626724 | 626.724 | 60.56 | 19.44 | 734832 | 734.832 | 57.7 | 22.3 | 842940 | 842.94 | 54.84 | 25.16 | 951048 | 951.048 | 51.98 | 28.02 | 1059156 | 1059.156 | 49.12 | 30.88 | 1167264 | 1167.264 | 46.26 | 33.74 | 1275372 | 1275.372 | 43.4 | 36.6 | 1383480 | 1383.48 | 45
3/31/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 6 | 45.2 | 65.7 | 45.2 |  | 45.2 | 69.32 | 10.68 | 403704 | 403.704 | 66.64 | 13.36 | 505008 | 505.008 | 63.96 | 16.04 | 606312 | 606.312 | 61.28 | 18.72 | 707616 | 707.616 | 58.6 | 21.4 | 808920 | 808.92 | 55.92 | 24.08 | 910224 | 910.224 | 53.24 | 26.76 | 1011528 | 1011.528 | 50.56 | 29.44 | 1112832 | 1112.832 | 47.88 | 32.12 | 1214136 | 1214.136 | 45.2 | 34.8 | 1315440 | 1315.44 | 45
3/31/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 6 | 47.2 | 60.8 | 47.2 |  | 47.2 | 69.52 | 10.48 | 396144 | 396.144 | 67.04 | 12.96 | 489888 | 489.888 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 62.08 | 17.92 | 677376 | 677.376 | 59.6 | 20.4 | 771120 | 771.12 | 57.12 | 22.88 | 864864 | 864.864 | 54.64 | 25.36 | 958608 | 958.608 | 52.16 | 27.84 | 1052352 | 1052.352 | 49.68 | 30.32 | 1146096 | 1146.096 | 47.2 | 32.8 | 1239840 | 1239.84 | 45
3/31/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 6 | 48.6 | 59.4 | 48.6 |  | 48.6 | 69.66 | 10.34 | 390852 | 390.852 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 64.98 | 15.02 | 567756 | 567.756 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 57.96 | 22.04 | 833112 | 833.112 | 55.62 | 24.38 | 921564 | 921.564 | 53.28 | 26.72 | 1010016 | 1010.016 | 50.94 | 29.06 | 1098468 | 1098.468 | 48.6 | 31.4 | 1186920 | 1186.92 | 50
3/31/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 6 | 50 | 58 | 50 |  | 50 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 61 | 19 | 718200 | 718.2 | 58.8 | 21.2 | 801360 | 801.36 | 56.6 | 23.4 | 884520 | 884.52 | 54.4 | 25.6 | 967680 | 967.68 | 52.2 | 27.8 | 1050840 | 1050.84 | 50 | 30 | 1134000 | 1134 | 50
3/31/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 6 | 50.3 | 58.3 | 50.3 |  | 50.3 | 69.83 | 10.17 | 384426 | 384.426 | 67.66 | 12.34 | 466452 | 466.452 | 65.49 | 14.51 | 548478 | 548.478 | 63.32 | 16.68 | 630504 | 630.504 | 61.15 | 18.85 | 712530 | 712.53 | 58.98 | 21.02 | 794556 | 794.556 | 56.81 | 23.19 | 876582 | 876.582 | 54.64 | 25.36 | 958608 | 958.608 | 52.47 | 27.53 | 1040634 | 1040.634 | 50.3 | 29.7 | 1122660 | 1122.66 | 50
3/31/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 6 | 50.4 | 60.6 | 50.4 |  | 50.4 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 59.04 | 20.96 | 792288 | 792.288 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 54.72 | 25.28 | 955584 | 955.584 | 52.56 | 27.44 | 1037232 | 1037.232 | 50.4 | 29.6 | 1118880 | 1118.88 | 50
3/31/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 6 | 50.3 | 61 | 50.3 |  | 50.3 | 69.83 | 10.17 | 384426 | 384.426 | 67.66 | 12.34 | 466452 | 466.452 | 65.49 | 14.51 | 548478 | 548.478 | 63.32 | 16.68 | 630504 | 630.504 | 61.15 | 18.85 | 712530 | 712.53 | 58.98 | 21.02 | 794556 | 794.556 | 56.81 | 23.19 | 876582 | 876.582 | 54.64 | 25.36 | 958608 | 958.608 | 52.47 | 27.53 | 1040634 | 1040.634 | 50.3 | 29.7 | 1122660 | 1122.66 | 50
3/31/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 6 | 49.5 | 62 | 49.5 |  | 49.5 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 65.25 | 14.75 | 557550 | 557.55 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 60.75 | 19.25 | 727650 | 727.65 | 58.5 | 21.5 | 812700 | 812.7 | 56.25 | 23.75 | 897750 | 897.75 | 54 | 26 | 982800 | 982.8 | 51.75 | 28.25 | 1067850 | 1067.85 | 49.5 | 30.5 | 1152900 | 1152.9 | 50
3/31/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 6 | 49 | 63.7 | 49 |  | 49 | 69.7 | 10.3 | 389340 | 389.34 | 67.4 | 12.6 | 476280 | 476.28 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 62.8 | 17.2 | 650160 | 650.16 | 60.5 | 19.5 | 737100 | 737.1 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 55.9 | 24.1 | 910980 | 910.98 | 53.6 | 26.4 | 997920 | 997.92 | 51.3 | 28.7 | 1084860 | 1084.86 | 49 | 31 | 1171800 | 1171.8 | 50
3/31/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 6 | 47.8 | 65.5 | 47.8 |  | 47.8 | 69.58 | 10.42 | 393876 | 393.876 | 67.16 | 12.84 | 485352 | 485.352 | 64.74 | 15.26 | 576828 | 576.828 | 62.32 | 17.68 | 668304 | 668.304 | 59.9 | 20.1 | 759780 | 759.78 | 57.48 | 22.52 | 851256 | 851.256 | 55.06 | 24.94 | 942732 | 942.732 | 52.64 | 27.36 | 1034208 | 1034.208 | 50.22 | 29.78 | 1125684 | 1125.684 | 47.8 | 32.2 | 1217160 | 1217.16 | 50
3/31/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 6 | 46.8 | 69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/31/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 6 | 46.2 | 70.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/31/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 6 | 45.3 | 71.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/31/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 6 | 44.8 | 74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/31/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 6 | 44.5 | 75.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/31/20XX 12:00:00 AM | 0 | 7 | 44.2 | 74.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/1/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 7 | 44.5 | 75.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/1/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 7 | 44.3 | 74.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/1/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 7 | 44.1 | 75.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/1/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 7 | 44.1 | 74.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/1/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 7 | 43.9 | 74.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/1/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 7 | 44 | 73 | 44 |  | 44 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 58 | 22 | 831600 | 831.6 | 55.2 | 24.8 | 937440 | 937.44 | 52.4 | 27.6 | 1043280 | 1043.28 | 49.6 | 30.4 | 1149120 | 1149.12 | 46.8 | 33.2 | 1254960 | 1254.96 | 44 | 36 | 1360800 | 1360.8 | 45
4/1/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 7 | 44.4 | 73.5 | 44.4 |  | 44.4 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 60.96 | 19.04 | 719712 | 719.712 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 55.44 | 24.56 | 928368 | 928.368 | 52.68 | 27.32 | 1032696 | 1032.696 | 49.92 | 30.08 | 1137024 | 1137.024 | 47.16 | 32.84 | 1241352 | 1241.352 | 44.4 | 35.6 | 1345680 | 1345.68 | 45
4/1/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 7 | 45.4 | 71.1 | 45.4 |  | 45.4 | 69.34 | 10.66 | 402948 | 402.948 | 66.68 | 13.32 | 503496 | 503.496 | 64.02 | 15.98 | 604044 | 604.044 | 61.36 | 18.64 | 704592 | 704.592 | 58.7 | 21.3 | 805140 | 805.14 | 56.04 | 23.96 | 905688 | 905.688 | 53.38 | 26.62 | 1006236 | 1006.236 | 50.72 | 29.28 | 1106784 | 1106.784 | 48.06 | 31.94 | 1207332 | 1207.332 | 45.4 | 34.6 | 1307880 | 1307.88 | 45
4/1/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 7 | 46.8 | 66.5 | 46.8 |  | 46.8 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 59.4 | 20.6 | 778680 | 778.68 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 54.36 | 25.64 | 969192 | 969.192 | 51.84 | 28.16 | 1064448 | 1064.448 | 49.32 | 30.68 | 1159704 | 1159.704 | 46.8 | 33.2 | 1254960 | 1254.96 | 45
4/1/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 7 | 48.7 | 62.9 | 48.7 |  | 48.7 | 69.67 | 10.33 | 390474 | 390.474 | 67.34 | 12.66 | 478548 | 478.548 | 65.01 | 14.99 | 566622 | 566.622 | 62.68 | 17.32 | 654696 | 654.696 | 60.35 | 19.65 | 742770 | 742.77 | 58.02 | 21.98 | 830844 | 830.844 | 55.69 | 24.31 | 918918 | 918.918 | 53.36 | 26.64 | 1006992 | 1006.992 | 51.03 | 28.97 | 1095066 | 1095.066 | 48.7 | 31.3 | 1183140 | 1183.14 | 50
4/1/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 7 | 50.6 | 59.4 | 50.6 |  | 50.6 | 69.86 | 10.14 | 383292 | 383.292 | 67.72 | 12.28 | 464184 | 464.184 | 65.58 | 14.42 | 545076 | 545.076 | 63.44 | 16.56 | 625968 | 625.968 | 61.3 | 18.7 | 706860 | 706.86 | 59.16 | 20.84 | 787752 | 787.752 | 57.02 | 22.98 | 868644 | 868.644 | 54.88 | 25.12 | 949536 | 949.536 | 52.74 | 27.26 | 1030428 | 1030.428 | 50.6 | 29.4 | 1111320 | 1111.32 | 50
4/1/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 7 | 52.8 | 55.8 | 52.8 |  | 52.8 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60.48 | 19.52 | 737856 | 737.856 | 58.56 | 21.44 | 810432 | 810.432 | 56.64 | 23.36 | 883008 | 883.008 | 54.72 | 25.28 | 955584 | 955.584 | 52.8 | 27.2 | 1028160 | 1028.16 | 55
4/1/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 7 | 53.6 | 55.3 | 53.6 |  | 53.6 | 70.16 | 9.84 | 371952 | 371.952 | 68.32 | 11.68 | 441504 | 441.504 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 64.64 | 15.36 | 580608 | 580.608 | 62.8 | 17.2 | 650160 | 650.16 | 60.96 | 19.04 | 719712 | 719.712 | 59.12 | 20.88 | 789264 | 789.264 | 57.28 | 22.72 | 858816 | 858.816 | 55.44 | 24.56 | 928368 | 928.368 | 53.6 | 26.4 | 997920 | 997.92 | 55
4/1/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 7 | 54.4 | 53.6 | 54.4 |  | 54.4 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 64.96 | 15.04 | 568512 | 568.512 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 61.44 | 18.56 | 701568 | 701.568 | 59.68 | 20.32 | 768096 | 768.096 | 57.92 | 22.08 | 834624 | 834.624 | 56.16 | 23.84 | 901152 | 901.152 | 54.4 | 25.6 | 967680 | 967.68 | 55
4/1/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 7 | 55.1 | 51.9 | 55.1 |  | 55.1 | 70.31 | 9.69 | 366282 | 366.282 | 68.62 | 11.38 | 430164 | 430.164 | 66.93 | 13.07 | 494046 | 494.046 | 65.24 | 14.76 | 557928 | 557.928 | 63.55 | 16.45 | 621810 | 621.81 | 61.86 | 18.14 | 685692 | 685.692 | 60.17 | 19.83 | 749574 | 749.574 | 58.48 | 21.52 | 813456 | 813.456 | 56.79 | 23.21 | 877338 | 877.338 | 55.1 | 24.9 | 941220 | 941.22 | 55
4/1/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 7 | 54 | 55.6 | 54 |  | 54 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 59.4 | 20.6 | 778680 | 778.68 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 55.8 | 24.2 | 914760 | 914.76 | 54 | 26 | 982800 | 982.8 | 55
4/1/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 7 | 53.1 | 56.9 | 53.1 |  | 53.1 | 70.11 | 9.89 | 373842 | 373.842 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 66.33 | 13.67 | 516726 | 516.726 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 62.55 | 17.45 | 659610 | 659.61 | 60.66 | 19.34 | 731052 | 731.052 | 58.77 | 21.23 | 802494 | 802.494 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 54.99 | 25.01 | 945378 | 945.378 | 53.1 | 26.9 | 1016820 | 1016.82 | 55
4/1/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 7 | 51.6 | 59.7 | 51.6 |  | 51.6 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 59.76 | 20.24 | 765072 | 765.072 | 57.72 | 22.28 | 842184 | 842.184 | 55.68 | 24.32 | 919296 | 919.296 | 53.64 | 26.36 | 996408 | 996.408 | 51.6 | 28.4 | 1073520 | 1073.52 | 50
4/1/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 7 | 49.7 | 61.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/1/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 7 | 49.4 | 58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/1/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 7 | 48.9 | 57.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/1/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 7 | 46.3 | 62.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/1/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 7 | 46.5 | 59.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/1/20XX 12:00:00 AM | 0 | 1 | 46 | 59.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/2/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 1 | 45.3 | 59.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/2/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 1 | 44.3 | 61.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/2/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 1 | 43.8 | 62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/2/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 1 | 42.3 | 69.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/2/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 1 | 42 | 71.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/2/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 1 | 41.9 | 71.6 | 41.9 |  | 41.9 | 68.99 | 11.01 | 416178 | 416.178 | 65.98 | 14.02 | 529956 | 529.956 | 62.97 | 17.03 | 643734 | 643.734 | 59.96 | 20.04 | 757512 | 757.512 | 56.95 | 23.05 | 871290 | 871.29 | 53.94 | 26.06 | 985068 | 985.068 | 50.93 | 29.07 | 1098846 | 1098.846 | 47.92 | 32.08 | 1212624 | 1212.624 | 44.91 | 35.09 | 1326402 | 1326.402 | 41.9 | 38.1 | 1440180 | 1440.18 | 40
4/2/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 1 | 43.1 | 68.5 | 43.1 |  | 43.1 | 69.11 | 10.89 | 411642 | 411.642 | 66.22 | 13.78 | 520884 | 520.884 | 63.33 | 16.67 | 630126 | 630.126 | 60.44 | 19.56 | 739368 | 739.368 | 57.55 | 22.45 | 848610 | 848.61 | 54.66 | 25.34 | 957852 | 957.852 | 51.77 | 28.23 | 1067094 | 1067.094 | 48.88 | 31.12 | 1176336 | 1176.336 | 45.99 | 34.01 | 1285578 | 1285.578 | 43.1 | 36.9 | 1394820 | 1394.82 | 45
4/2/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 1 | 44.3 | 67.6 | 44.3 |  | 44.3 | 69.23 | 10.77 | 407106 | 407.106 | 66.46 | 13.54 | 511812 | 511.812 | 63.69 | 16.31 | 616518 | 616.518 | 60.92 | 19.08 | 721224 | 721.224 | 58.15 | 21.85 | 825930 | 825.93 | 55.38 | 24.62 | 930636 | 930.636 | 52.61 | 27.39 | 1035342 | 1035.342 | 49.84 | 30.16 | 1140048 | 1140.048 | 47.07 | 32.93 | 1244754 | 1244.754 | 44.3 | 35.7 | 1349460 | 1349.46 | 45
4/2/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 1 | 45.7 | 64 | 45.7 |  | 45.7 | 69.37 | 10.63 | 401814 | 401.814 | 66.74 | 13.26 | 501228 | 501.228 | 64.11 | 15.89 | 600642 | 600.642 | 61.48 | 18.52 | 700056 | 700.056 | 58.85 | 21.15 | 799470 | 799.47 | 56.22 | 23.78 | 898884 | 898.884 | 53.59 | 26.41 | 998298 | 998.298 | 50.96 | 29.04 | 1097712 | 1097.712 | 48.33 | 31.67 | 1197126 | 1197.126 | 45.7 | 34.3 | 1296540 | 1296.54 | 45
4/2/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 1 | 48.3 | 58 | 48.3 |  | 48.3 | 69.63 | 10.37 | 391986 | 391.986 | 67.26 | 12.74 | 481572 | 481.572 | 64.89 | 15.11 | 571158 | 571.158 | 62.52 | 17.48 | 660744 | 660.744 | 60.15 | 19.85 | 750330 | 750.33 | 57.78 | 22.22 | 839916 | 839.916 | 55.41 | 24.59 | 929502 | 929.502 | 53.04 | 26.96 | 1019088 | 1019.088 | 50.67 | 29.33 | 1108674 | 1108.674 | 48.3 | 31.7 | 1198260 | 1198.26 | 50
4/2/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 1 | 50.3 | 53.3 | 50.3 |  | 50.3 | 69.83 | 10.17 | 384426 | 384.426 | 67.66 | 12.34 | 466452 | 466.452 | 65.49 | 14.51 | 548478 | 548.478 | 63.32 | 16.68 | 630504 | 630.504 | 61.15 | 18.85 | 712530 | 712.53 | 58.98 | 21.02 | 794556 | 794.556 | 56.81 | 23.19 | 876582 | 876.582 | 54.64 | 25.36 | 958608 | 958.608 | 52.47 | 27.53 | 1040634 | 1040.634 | 50.3 | 29.7 | 1122660 | 1122.66 | 50
4/2/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 1 | 51.8 | 49.9 | 51.8 |  | 51.8 | 69.98 | 10.02 | 378756 | 378.756 | 67.96 | 12.04 | 455112 | 455.112 | 65.94 | 14.06 | 531468 | 531.468 | 63.92 | 16.08 | 607824 | 607.824 | 61.9 | 18.1 | 684180 | 684.18 | 59.88 | 20.12 | 760536 | 760.536 | 57.86 | 22.14 | 836892 | 836.892 | 55.84 | 24.16 | 913248 | 913.248 | 53.82 | 26.18 | 989604 | 989.604 | 51.8 | 28.2 | 1065960 | 1065.96 | 50
4/2/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 1 | 53.7 | 45 | 53.7 |  | 53.7 | 70.17 | 9.83 | 371574 | 371.574 | 68.34 | 11.66 | 440748 | 440.748 | 66.51 | 13.49 | 509922 | 509.922 | 64.68 | 15.32 | 579096 | 579.096 | 62.85 | 17.15 | 648270 | 648.27 | 61.02 | 18.98 | 717444 | 717.444 | 59.19 | 20.81 | 786618 | 786.618 | 57.36 | 22.64 | 855792 | 855.792 | 55.53 | 24.47 | 924966 | 924.966 | 53.7 | 26.3 | 994140 | 994.14 | 55
4/2/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 1 | 55 | 44.3 | 55 |  | 55 | 70.3 | 9.7 | 366660 | 366.66 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 63.5 | 16.5 | 623700 | 623.7 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 58.4 | 21.6 | 816480 | 816.48 | 56.7 | 23.3 | 880740 | 880.74 | 55 | 25 | 945000 | 945 | 55
4/2/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 1 | 55 | 42.5 | 55 |  | 55 | 70.3 | 9.7 | 366660 | 366.66 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 63.5 | 16.5 | 623700 | 623.7 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 58.4 | 21.6 | 816480 | 816.48 | 56.7 | 23.3 | 880740 | 880.74 | 55 | 25 | 945000 | 945 | 55
4/2/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 1 | 55.2 | 41.3 | 55.2 |  | 55.2 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 60.24 | 19.76 | 746928 | 746.928 | 58.56 | 21.44 | 810432 | 810.432 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 55.2 | 24.8 | 937440 | 937.44 | 55
4/2/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 1 | 54.4 | 42.9 | 54.4 |  | 54.4 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 64.96 | 15.04 | 568512 | 568.512 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 61.44 | 18.56 | 701568 | 701.568 | 59.68 | 20.32 | 768096 | 768.096 | 57.92 | 22.08 | 834624 | 834.624 | 56.16 | 23.84 | 901152 | 901.152 | 54.4 | 25.6 | 967680 | 967.68 | 55
4/2/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 1 | 52.4 | 48 | 52.4 |  | 52.4 | 70.04 | 9.96 | 376488 | 376.488 | 68.08 | 11.92 | 450576 | 450.576 | 66.12 | 13.88 | 524664 | 524.664 | 64.16 | 15.84 | 598752 | 598.752 | 62.2 | 17.8 | 672840 | 672.84 | 60.24 | 19.76 | 746928 | 746.928 | 58.28 | 21.72 | 821016 | 821.016 | 56.32 | 23.68 | 895104 | 895.104 | 54.36 | 25.64 | 969192 | 969.192 | 52.4 | 27.6 | 1043280 | 1043.28 | 50
4/2/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 1 | 51.5 | 50.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/2/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 1 | 51 | 51.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/2/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 1 | 50.2 | 53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/2/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 1 | 49.7 | 53.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/2/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 1 | 49.1 | 56.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/2/20XX 12:00:00 AM | 0 | 2 | 48.5 | 58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/3/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 2 | 47.3 | 58.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/3/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 2 | 46.6 | 59.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/3/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 2 | 46.3 | 58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/3/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 2 | 45.7 | 58.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/3/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 2 | 45.2 | 61.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/3/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 2 | 45.1 | 58.8 | 45.1 |  | 45.1 | 69.31 | 10.69 | 404082 | 404.082 | 66.62 | 13.38 | 505764 | 505.764 | 63.93 | 16.07 | 607446 | 607.446 | 61.24 | 18.76 | 709128 | 709.128 | 58.55 | 21.45 | 810810 | 810.81 | 55.86 | 24.14 | 912492 | 912.492 | 53.17 | 26.83 | 1014174 | 1014.174 | 50.48 | 29.52 | 1115856 | 1115.856 | 47.79 | 32.21 | 1217538 | 1217.538 | 45.1 | 34.9 | 1319220 | 1319.22 | 45
4/3/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 2 | 45.3 | 57.5 | 45.3 |  | 45.3 | 69.33 | 10.67 | 403326 | 403.326 | 66.66 | 13.34 | 504252 | 504.252 | 63.99 | 16.01 | 605178 | 605.178 | 61.32 | 18.68 | 706104 | 706.104 | 58.65 | 21.35 | 807030 | 807.03 | 55.98 | 24.02 | 907956 | 907.956 | 53.31 | 26.69 | 1008882 | 1008.882 | 50.64 | 29.36 | 1109808 | 1109.808 | 47.97 | 32.03 | 1210734 | 1210.734 | 45.3 | 34.7 | 1311660 | 1311.66 | 45
4/3/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 2 | 46.9 | 53.7 | 46.9 |  | 46.9 | 69.49 | 10.51 | 397278 | 397.278 | 66.98 | 13.02 | 492156 | 492.156 | 64.47 | 15.53 | 587034 | 587.034 | 61.96 | 18.04 | 681912 | 681.912 | 59.45 | 20.55 | 776790 | 776.79 | 56.94 | 23.06 | 871668 | 871.668 | 54.43 | 25.57 | 966546 | 966.546 | 51.92 | 28.08 | 1061424 | 1061.424 | 49.41 | 30.59 | 1156302 | 1156.302 | 46.9 | 33.1 | 1251180 | 1251.18 | 45
4/3/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 2 | 47.9 | 51.6 | 47.9 |  | 47.9 | 69.59 | 10.41 | 393498 | 393.498 | 67.18 | 12.82 | 484596 | 484.596 | 64.77 | 15.23 | 575694 | 575.694 | 62.36 | 17.64 | 666792 | 666.792 | 59.95 | 20.05 | 757890 | 757.89 | 57.54 | 22.46 | 848988 | 848.988 | 55.13 | 24.87 | 940086 | 940.086 | 52.72 | 27.28 | 1031184 | 1031.184 | 50.31 | 29.69 | 1122282 | 1122.282 | 47.9 | 32.1 | 1213380 | 1213.38 | 50
4/3/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 2 | 50.2 | 48.2 | 50.2 |  | 50.2 | 69.82 | 10.18 | 384804 | 384.804 | 67.64 | 12.36 | 467208 | 467.208 | 65.46 | 14.54 | 549612 | 549.612 | 63.28 | 16.72 | 632016 | 632.016 | 61.1 | 18.9 | 714420 | 714.42 | 58.92 | 21.08 | 796824 | 796.824 | 56.74 | 23.26 | 879228 | 879.228 | 54.56 | 25.44 | 961632 | 961.632 | 52.38 | 27.62 | 1044036 | 1044.036 | 50.2 | 29.8 | 1126440 | 1126.44 | 50
4/3/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 2 | 51.5 | 48 | 51.5 |  | 51.5 | 69.95 | 10.05 | 379890 | 379.89 | 67.9 | 12.1 | 457380 | 457.38 | 65.85 | 14.15 | 534870 | 534.87 | 63.8 | 16.2 | 612360 | 612.36 | 61.75 | 18.25 | 689850 | 689.85 | 59.7 | 20.3 | 767340 | 767.34 | 57.65 | 22.35 | 844830 | 844.83 | 55.6 | 24.4 | 922320 | 922.32 | 53.55 | 26.45 | 999810 | 999.81 | 51.5 | 28.5 | 1077300 | 1077.3 | 50
4/3/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 2 | 52.5 | 47.5 | 52.5 |  | 52.5 | 70.05 | 9.95 | 376110 | 376.11 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 62.25 | 17.75 | 670950 | 670.95 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 58.35 | 21.65 | 818370 | 818.37 | 56.4 | 23.6 | 892080 | 892.08 | 54.45 | 25.55 | 965790 | 965.79 | 52.5 | 27.5 | 1039500 | 1039.5 | 50
4/3/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 2 | 53.4 | 46.4 | 53.4 |  | 53.4 | 70.14 | 9.86 | 372708 | 372.708 | 68.28 | 11.72 | 443016 | 443.016 | 66.42 | 13.58 | 513324 | 513.324 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 62.7 | 17.3 | 653940 | 653.94 | 60.84 | 19.16 | 724248 | 724.248 | 58.98 | 21.02 | 794556 | 794.556 | 57.12 | 22.88 | 864864 | 864.864 | 55.26 | 24.74 | 935172 | 935.172 | 53.4 | 26.6 | 1005480 | 1005.48 | 55
4/3/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 2 | 54.1 | 46.2 | 54.1 |  | 54.1 | 70.21 | 9.79 | 370062 | 370.062 | 68.42 | 11.58 | 437724 | 437.724 | 66.63 | 13.37 | 505386 | 505.386 | 64.84 | 15.16 | 573048 | 573.048 | 63.05 | 16.95 | 640710 | 640.71 | 61.26 | 18.74 | 708372 | 708.372 | 59.47 | 20.53 | 776034 | 776.034 | 57.68 | 22.32 | 843696 | 843.696 | 55.89 | 24.11 | 911358 | 911.358 | 54.1 | 25.9 | 979020 | 979.02 | 55
4/3/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 2 | 54.7 | 46.9 | 54.7 |  | 54.7 | 70.27 | 9.73 | 367794 | 367.794 | 68.54 | 11.46 | 433188 | 433.188 | 66.81 | 13.19 | 498582 | 498.582 | 65.08 | 14.92 | 563976 | 563.976 | 63.35 | 16.65 | 629370 | 629.37 | 61.62 | 18.38 | 694764 | 694.764 | 59.89 | 20.11 | 760158 | 760.158 | 58.16 | 21.84 | 825552 | 825.552 | 56.43 | 23.57 | 890946 | 890.946 | 54.7 | 25.3 | 956340 | 956.34 | 55
4/3/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 2 | 53.8 | 49 | 53.8 |  | 53.8 | 70.18 | 9.82 | 371196 | 371.196 | 68.36 | 11.64 | 439992 | 439.992 | 66.54 | 13.46 | 508788 | 508.788 | 64.72 | 15.28 | 577584 | 577.584 | 62.9 | 17.1 | 646380 | 646.38 | 61.08 | 18.92 | 715176 | 715.176 | 59.26 | 20.74 | 783972 | 783.972 | 57.44 | 22.56 | 852768 | 852.768 | 55.62 | 24.38 | 921564 | 921.564 | 53.8 | 26.2 | 990360 | 990.36 | 55
4/3/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 2 | 53 | 49.9 | 53 |  | 53 | 70.1 | 9.9 | 374220 | 374.22 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 66.3 | 13.7 | 517860 | 517.86 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 62.5 | 17.5 | 661500 | 661.5 | 60.6 | 19.4 | 733320 | 733.32 | 58.7 | 21.3 | 805140 | 805.14 | 56.8 | 23.2 | 876960 | 876.96 | 54.9 | 25.1 | 948780 | 948.78 | 53 | 27 | 1020600 | 1020.6 | 55
4/3/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 2 | 51.8 | 51.9 | 51.8 |  | 51.8 | 69.98 | 10.02 | 378756 | 378.756 | 67.96 | 12.04 | 455112 | 455.112 | 65.94 | 14.06 | 531468 | 531.468 | 63.92 | 16.08 | 607824 | 607.824 | 61.9 | 18.1 | 684180 | 684.18 | 59.88 | 20.12 | 760536 | 760.536 | 57.86 | 22.14 | 836892 | 836.892 | 55.84 | 24.16 | 913248 | 913.248 | 53.82 | 26.18 | 989604 | 989.604 | 51.8 | 28.2 | 1065960 | 1065.96 | 50
4/3/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 2 | 50.6 | 54.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/3/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 2 | 50.7 | 54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/3/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 2 | 50.3 | 53.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/3/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 2 | 49.7 | 53.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/3/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 2 | 48.7 | 60.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/3/20XX 12:00:00 AM | 0 | 3 | 49 | 65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/4/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 3 | 47 | 66.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/4/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 3 | 46.1 | 69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/4/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 3 | 46.4 | 69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/4/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 3 | 46.3 | 69.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/4/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 3 | 46.2 | 67.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/4/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 3 | 45.7 | 67.6 | 45.7 |  | 45.7 | 69.37 | 10.63 | 401814 | 401.814 | 66.74 | 13.26 | 501228 | 501.228 | 64.11 | 15.89 | 600642 | 600.642 | 61.48 | 18.52 | 700056 | 700.056 | 58.85 | 21.15 | 799470 | 799.47 | 56.22 | 23.78 | 898884 | 898.884 | 53.59 | 26.41 | 998298 | 998.298 | 50.96 | 29.04 | 1097712 | 1097.712 | 48.33 | 31.67 | 1197126 | 1197.126 | 45.7 | 34.3 | 1296540 | 1296.54 | 45
4/4/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 3 | 46 | 68.9 | 46 |  | 46 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 59 | 21 | 793800 | 793.8 | 56.4 | 23.6 | 892080 | 892.08 | 53.8 | 26.2 | 990360 | 990.36 | 51.2 | 28.8 | 1088640 | 1088.64 | 48.6 | 31.4 | 1186920 | 1186.92 | 46 | 34 | 1285200 | 1285.2 | 45
4/4/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 3 | 46.2 | 67.9 | 46.2 |  | 46.2 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 66.84 | 13.16 | 497448 | 497.448 | 64.26 | 15.74 | 594972 | 594.972 | 61.68 | 18.32 | 692496 | 692.496 | 59.1 | 20.9 | 790020 | 790.02 | 56.52 | 23.48 | 887544 | 887.544 | 53.94 | 26.06 | 985068 | 985.068 | 51.36 | 28.64 | 1082592 | 1082.592 | 48.78 | 31.22 | 1180116 | 1180.116 | 46.2 | 33.8 | 1277640 | 1277.64 | 45
4/4/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 3 | 47.2 | 65.6 | 47.2 |  | 47.2 | 69.52 | 10.48 | 396144 | 396.144 | 67.04 | 12.96 | 489888 | 489.888 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 62.08 | 17.92 | 677376 | 677.376 | 59.6 | 20.4 | 771120 | 771.12 | 57.12 | 22.88 | 864864 | 864.864 | 54.64 | 25.36 | 958608 | 958.608 | 52.16 | 27.84 | 1052352 | 1052.352 | 49.68 | 30.32 | 1146096 | 1146.096 | 47.2 | 32.8 | 1239840 | 1239.84 | 45
4/4/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 3 | 49 | 62.3 | 49 |  | 49 | 69.7 | 10.3 | 389340 | 389.34 | 67.4 | 12.6 | 476280 | 476.28 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 62.8 | 17.2 | 650160 | 650.16 | 60.5 | 19.5 | 737100 | 737.1 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 55.9 | 24.1 | 910980 | 910.98 | 53.6 | 26.4 | 997920 | 997.92 | 51.3 | 28.7 | 1084860 | 1084.86 | 49 | 31 | 1171800 | 1171.8 | 50
4/4/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 3 | 51 | 60.3 | 51 |  | 51 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 61.5 | 18.5 | 699300 | 699.3 | 59.4 | 20.6 | 778680 | 778.68 | 57.3 | 22.7 | 858060 | 858.06 | 55.2 | 24.8 | 937440 | 937.44 | 53.1 | 26.9 | 1016820 | 1016.82 | 51 | 29 | 1096200 | 1096.2 | 50
4/4/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 3 | 52.1 | 58 | 52.1 |  | 52.1 | 70.01 | 9.99 | 377622 | 377.622 | 68.02 | 11.98 | 452844 | 452.844 | 66.03 | 13.97 | 528066 | 528.066 | 64.04 | 15.96 | 603288 | 603.288 | 62.05 | 17.95 | 678510 | 678.51 | 60.06 | 19.94 | 753732 | 753.732 | 58.07 | 21.93 | 828954 | 828.954 | 56.08 | 23.92 | 904176 | 904.176 | 54.09 | 25.91 | 979398 | 979.398 | 52.1 | 27.9 | 1054620 | 1054.62 | 50
4/4/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 3 | 53 | 56.6 | 53 |  | 53 | 70.1 | 9.9 | 374220 | 374.22 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 66.3 | 13.7 | 517860 | 517.86 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 62.5 | 17.5 | 661500 | 661.5 | 60.6 | 19.4 | 733320 | 733.32 | 58.7 | 21.3 | 805140 | 805.14 | 56.8 | 23.2 | 876960 | 876.96 | 54.9 | 25.1 | 948780 | 948.78 | 53 | 27 | 1020600 | 1020.6 | 55
4/4/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 3 | 53.8 | 53.3 | 53.8 |  | 53.8 | 70.18 | 9.82 | 371196 | 371.196 | 68.36 | 11.64 | 439992 | 439.992 | 66.54 | 13.46 | 508788 | 508.788 | 64.72 | 15.28 | 577584 | 577.584 | 62.9 | 17.1 | 646380 | 646.38 | 61.08 | 18.92 | 715176 | 715.176 | 59.26 | 20.74 | 783972 | 783.972 | 57.44 | 22.56 | 852768 | 852.768 | 55.62 | 24.38 | 921564 | 921.564 | 53.8 | 26.2 | 990360 | 990.36 | 55
4/4/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 3 | 53.9 | 52.3 | 53.9 |  | 53.9 | 70.19 | 9.81 | 370818 | 370.818 | 68.38 | 11.62 | 439236 | 439.236 | 66.57 | 13.43 | 507654 | 507.654 | 64.76 | 15.24 | 576072 | 576.072 | 62.95 | 17.05 | 644490 | 644.49 | 61.14 | 18.86 | 712908 | 712.908 | 59.33 | 20.67 | 781326 | 781.326 | 57.52 | 22.48 | 849744 | 849.744 | 55.71 | 24.29 | 918162 | 918.162 | 53.9 | 26.1 | 986580 | 986.58 | 55
4/4/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 3 | 53.6 | 50 | 53.6 |  | 53.6 | 70.16 | 9.84 | 371952 | 371.952 | 68.32 | 11.68 | 441504 | 441.504 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 64.64 | 15.36 | 580608 | 580.608 | 62.8 | 17.2 | 650160 | 650.16 | 60.96 | 19.04 | 719712 | 719.712 | 59.12 | 20.88 | 789264 | 789.264 | 57.28 | 22.72 | 858816 | 858.816 | 55.44 | 24.56 | 928368 | 928.368 | 53.6 | 26.4 | 997920 | 997.92 | 55
4/4/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 3 | 52.6 | 50.9 | 52.6 |  | 52.6 | 70.06 | 9.94 | 375732 | 375.732 | 68.12 | 11.88 | 449064 | 449.064 | 66.18 | 13.82 | 522396 | 522.396 | 64.24 | 15.76 | 595728 | 595.728 | 62.3 | 17.7 | 669060 | 669.06 | 60.36 | 19.64 | 742392 | 742.392 | 58.42 | 21.58 | 815724 | 815.724 | 56.48 | 23.52 | 889056 | 889.056 | 54.54 | 25.46 | 962388 | 962.388 | 52.6 | 27.4 | 1035720 | 1035.72 | 55
4/4/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 3 | 51.4 | 52.2 | 51.4 |  | 51.4 | 69.94 | 10.06 | 380268 | 380.268 | 67.88 | 12.12 | 458136 | 458.136 | 65.82 | 14.18 | 536004 | 536.004 | 63.76 | 16.24 | 613872 | 613.872 | 61.7 | 18.3 | 691740 | 691.74 | 59.64 | 20.36 | 769608 | 769.608 | 57.58 | 22.42 | 847476 | 847.476 | 55.52 | 24.48 | 925344 | 925.344 | 53.46 | 26.54 | 1003212 | 1003.212 | 51.4 | 28.6 | 1081080 | 1081.08 | 50
4/4/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 3 | 50.3 | 53.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/4/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 3 | 49.3 | 53.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/4/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 3 | 48.4 | 53.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/4/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 3 | 47.1 | 55.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/4/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 3 | 46 | 56.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/4/20XX 12:00:00 AM | 0 | 4 | 45.9 | 55.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/5/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 4 | 45.3 | 56.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/5/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 4 | 45.3 | 57.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/5/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 4 | 44.7 | 58.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/5/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 4 | 44.6 | 57.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/5/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 4 | 43.9 | 58.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/5/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 4 | 43.6 | 59.7 | 43.6 |  | 43.6 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 54.96 | 25.04 | 946512 | 946.512 | 52.12 | 27.88 | 1053864 | 1053.864 | 49.28 | 30.72 | 1161216 | 1161.216 | 46.44 | 33.56 | 1268568 | 1268.568 | 43.6 | 36.4 | 1375920 | 1375.92 | 45
4/5/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 4 | 44.6 | 58.9 | 44.6 |  | 44.6 | 69.26 | 10.74 | 405972 | 405.972 | 66.52 | 13.48 | 509544 | 509.544 | 63.78 | 16.22 | 613116 | 613.116 | 61.04 | 18.96 | 716688 | 716.688 | 58.3 | 21.7 | 820260 | 820.26 | 55.56 | 24.44 | 923832 | 923.832 | 52.82 | 27.18 | 1027404 | 1027.404 | 50.08 | 29.92 | 1130976 | 1130.976 | 47.34 | 32.66 | 1234548 | 1234.548 | 44.6 | 35.4 | 1338120 | 1338.12 | 45
4/5/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 4 | 46.2 | 55.6 | 46.2 |  | 46.2 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 66.84 | 13.16 | 497448 | 497.448 | 64.26 | 15.74 | 594972 | 594.972 | 61.68 | 18.32 | 692496 | 692.496 | 59.1 | 20.9 | 790020 | 790.02 | 56.52 | 23.48 | 887544 | 887.544 | 53.94 | 26.06 | 985068 | 985.068 | 51.36 | 28.64 | 1082592 | 1082.592 | 48.78 | 31.22 | 1180116 | 1180.116 | 46.2 | 33.8 | 1277640 | 1277.64 | 45
4/5/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 4 | 48.6 | 48.5 | 48.6 |  | 48.6 | 69.66 | 10.34 | 390852 | 390.852 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 64.98 | 15.02 | 567756 | 567.756 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 57.96 | 22.04 | 833112 | 833.112 | 55.62 | 24.38 | 921564 | 921.564 | 53.28 | 26.72 | 1010016 | 1010.016 | 50.94 | 29.06 | 1098468 | 1098.468 | 48.6 | 31.4 | 1186920 | 1186.92 | 50
4/5/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 4 | 51 | 42.8 | 51 |  | 51 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 61.5 | 18.5 | 699300 | 699.3 | 59.4 | 20.6 | 778680 | 778.68 | 57.3 | 22.7 | 858060 | 858.06 | 55.2 | 24.8 | 937440 | 937.44 | 53.1 | 26.9 | 1016820 | 1016.82 | 51 | 29 | 1096200 | 1096.2 | 50
4/5/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 4 | 50.7 | 43.3 | 50.7 |  | 50.7 | 69.87 | 10.13 | 382914 | 382.914 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 65.61 | 14.39 | 543942 | 543.942 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 61.35 | 18.65 | 704970 | 704.97 | 59.22 | 20.78 | 785484 | 785.484 | 57.09 | 22.91 | 865998 | 865.998 | 54.96 | 25.04 | 946512 | 946.512 | 52.83 | 27.17 | 1027026 | 1027.026 | 50.7 | 29.3 | 1107540 | 1107.54 | 50
4/5/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 4 | 53.2 | 39.3 | 53.2 |  | 53.2 | 70.12 | 9.88 | 373464 | 373.464 | 68.24 | 11.76 | 444528 | 444.528 | 66.36 | 13.64 | 515592 | 515.592 | 64.48 | 15.52 | 586656 | 586.656 | 62.6 | 17.4 | 657720 | 657.72 | 60.72 | 19.28 | 728784 | 728.784 | 58.84 | 21.16 | 799848 | 799.848 | 56.96 | 23.04 | 870912 | 870.912 | 55.08 | 24.92 | 941976 | 941.976 | 53.2 | 26.8 | 1013040 | 1013.04 | 55
4/5/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 4 | 54.2 | 37.4 | 54.2 |  | 54.2 | 70.22 | 9.78 | 369684 | 369.684 | 68.44 | 11.56 | 436968 | 436.968 | 66.66 | 13.34 | 504252 | 504.252 | 64.88 | 15.12 | 571536 | 571.536 | 63.1 | 16.9 | 638820 | 638.82 | 61.32 | 18.68 | 706104 | 706.104 | 59.54 | 20.46 | 773388 | 773.388 | 57.76 | 22.24 | 840672 | 840.672 | 55.98 | 24.02 | 907956 | 907.956 | 54.2 | 25.8 | 975240 | 975.24 | 55
4/5/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 4 | 55.2 | 34.7 | 55.2 |  | 55.2 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 60.24 | 19.76 | 746928 | 746.928 | 58.56 | 21.44 | 810432 | 810.432 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 55.2 | 24.8 | 937440 | 937.44 | 55
4/5/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 4 | 55.8 | 34.3 | 55.8 |  | 55.8 | 70.38 | 9.62 | 363636 | 363.636 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 67.14 | 12.86 | 486108 | 486.108 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 62.28 | 17.72 | 669816 | 669.816 | 60.66 | 19.34 | 731052 | 731.052 | 59.04 | 20.96 | 792288 | 792.288 | 57.42 | 22.58 | 853524 | 853.524 | 55.8 | 24.2 | 914760 | 914.76 | 55
4/5/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 4 | 56 | 33.2 | 56 |  | 56 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 56 | 24 | 907200 | 907.2 | 55
4/5/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 4 | 55.2 | 32.7 | 55.2 |  | 55.2 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 60.24 | 19.76 | 746928 | 746.928 | 58.56 | 21.44 | 810432 | 810.432 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 55.2 | 24.8 | 937440 | 937.44 | 55
4/5/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 4 | 53.1 | 37.3 | 53.1 |  | 53.1 | 70.11 | 9.89 | 373842 | 373.842 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 66.33 | 13.67 | 516726 | 516.726 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 62.55 | 17.45 | 659610 | 659.61 | 60.66 | 19.34 | 731052 | 731.052 | 58.77 | 21.23 | 802494 | 802.494 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 54.99 | 25.01 | 945378 | 945.378 | 53.1 | 26.9 | 1016820 | 1016.82 | 55
4/5/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 4 | 51.3 | 39.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/5/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 4 | 50 | 41.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/5/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 4 | 48.6 | 44.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/5/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 4 | 47.7 | 45.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/5/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 4 | 45.9 | 48.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/5/20XX 12:00:00 AM | 0 | 5 | 45 | 50.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/6/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 5 | 44.2 | 50.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/6/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 5 | 43.4 | 51.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/6/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 5 | 42.2 | 54.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/6/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 5 | 41.4 | 57.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/6/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 5 | 41.4 | 57.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/6/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 5 | 41.1 | 61 | 41.1 |  | 41.1 | 68.91 | 11.09 | 419202 | 419.202 | 65.82 | 14.18 | 536004 | 536.004 | 62.73 | 17.27 | 652806 | 652.806 | 59.64 | 20.36 | 769608 | 769.608 | 56.55 | 23.45 | 886410 | 886.41 | 53.46 | 26.54 | 1003212 | 1003.212 | 50.37 | 29.63 | 1120014 | 1120.014 | 47.28 | 32.72 | 1236816 | 1236.816 | 44.19 | 35.81 | 1353618 | 1353.618 | 41.1 | 38.9 | 1470420 | 1470.42 | 40
4/6/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 5 | 42 | 60.2 | 42 |  | 42 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 60 | 20 | 756000 | 756 | 57 | 23 | 869400 | 869.4 | 54 | 26 | 982800 | 982.8 | 51 | 29 | 1096200 | 1096.2 | 48 | 32 | 1209600 | 1209.6 | 45 | 35 | 1323000 | 1323 | 42 | 38 | 1436400 | 1436.4 | 40
4/6/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 5 | 42.7 | 63.3 | 42.7 |  | 42.7 | 69.07 | 10.93 | 413154 | 413.154 | 66.14 | 13.86 | 523908 | 523.908 | 63.21 | 16.79 | 634662 | 634.662 | 60.28 | 19.72 | 745416 | 745.416 | 57.35 | 22.65 | 856170 | 856.17 | 54.42 | 25.58 | 966924 | 966.924 | 51.49 | 28.51 | 1077678 | 1077.678 | 48.56 | 31.44 | 1188432 | 1188.432 | 45.63 | 34.37 | 1299186 | 1299.186 | 42.7 | 37.3 | 1409940 | 1409.94 | 45
4/6/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 5 | 44.4 | 59.7 | 44.4 |  | 44.4 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 60.96 | 19.04 | 719712 | 719.712 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 55.44 | 24.56 | 928368 | 928.368 | 52.68 | 27.32 | 1032696 | 1032.696 | 49.92 | 30.08 | 1137024 | 1137.024 | 47.16 | 32.84 | 1241352 | 1241.352 | 44.4 | 35.6 | 1345680 | 1345.68 | 45
4/6/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 5 | 46.8 | 55.8 | 46.8 |  | 46.8 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 59.4 | 20.6 | 778680 | 778.68 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 54.36 | 25.64 | 969192 | 969.192 | 51.84 | 28.16 | 1064448 | 1064.448 | 49.32 | 30.68 | 1159704 | 1159.704 | 46.8 | 33.2 | 1254960 | 1254.96 | 45
4/6/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 5 | 49 | 52.1 | 49 |  | 49 | 69.7 | 10.3 | 389340 | 389.34 | 67.4 | 12.6 | 476280 | 476.28 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 62.8 | 17.2 | 650160 | 650.16 | 60.5 | 19.5 | 737100 | 737.1 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 55.9 | 24.1 | 910980 | 910.98 | 53.6 | 26.4 | 997920 | 997.92 | 51.3 | 28.7 | 1084860 | 1084.86 | 49 | 31 | 1171800 | 1171.8 | 50
4/6/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 5 | 51.4 | 48.7 | 51.4 |  | 51.4 | 69.94 | 10.06 | 380268 | 380.268 | 67.88 | 12.12 | 458136 | 458.136 | 65.82 | 14.18 | 536004 | 536.004 | 63.76 | 16.24 | 613872 | 613.872 | 61.7 | 18.3 | 691740 | 691.74 | 59.64 | 20.36 | 769608 | 769.608 | 57.58 | 22.42 | 847476 | 847.476 | 55.52 | 24.48 | 925344 | 925.344 | 53.46 | 26.54 | 1003212 | 1003.212 | 51.4 | 28.6 | 1081080 | 1081.08 | 50
4/6/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 5 | 52.8 | 46.8 | 52.8 |  | 52.8 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60.48 | 19.52 | 737856 | 737.856 | 58.56 | 21.44 | 810432 | 810.432 | 56.64 | 23.36 | 883008 | 883.008 | 54.72 | 25.28 | 955584 | 955.584 | 52.8 | 27.2 | 1028160 | 1028.16 | 55
4/6/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 5 | 54.2 | 45.7 | 54.2 |  | 54.2 | 70.22 | 9.78 | 369684 | 369.684 | 68.44 | 11.56 | 436968 | 436.968 | 66.66 | 13.34 | 504252 | 504.252 | 64.88 | 15.12 | 571536 | 571.536 | 63.1 | 16.9 | 638820 | 638.82 | 61.32 | 18.68 | 706104 | 706.104 | 59.54 | 20.46 | 773388 | 773.388 | 57.76 | 22.24 | 840672 | 840.672 | 55.98 | 24.02 | 907956 | 907.956 | 54.2 | 25.8 | 975240 | 975.24 | 55
4/6/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 5 | 54.7 | 45.7 | 54.7 |  | 54.7 | 70.27 | 9.73 | 367794 | 367.794 | 68.54 | 11.46 | 433188 | 433.188 | 66.81 | 13.19 | 498582 | 498.582 | 65.08 | 14.92 | 563976 | 563.976 | 63.35 | 16.65 | 629370 | 629.37 | 61.62 | 18.38 | 694764 | 694.764 | 59.89 | 20.11 | 760158 | 760.158 | 58.16 | 21.84 | 825552 | 825.552 | 56.43 | 23.57 | 890946 | 890.946 | 54.7 | 25.3 | 956340 | 956.34 | 55
4/6/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 5 | 54.6 | 46.4 | 54.6 |  | 54.6 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 66.78 | 13.22 | 499716 | 499.716 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 63.3 | 16.7 | 631260 | 631.26 | 61.56 | 18.44 | 697032 | 697.032 | 59.82 | 20.18 | 762804 | 762.804 | 58.08 | 21.92 | 828576 | 828.576 | 56.34 | 23.66 | 894348 | 894.348 | 54.6 | 25.4 | 960120 | 960.12 | 55
4/6/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 5 | 54.4 | 49.8 | 54.4 |  | 54.4 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 64.96 | 15.04 | 568512 | 568.512 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 61.44 | 18.56 | 701568 | 701.568 | 59.68 | 20.32 | 768096 | 768.096 | 57.92 | 22.08 | 834624 | 834.624 | 56.16 | 23.84 | 901152 | 901.152 | 54.4 | 25.6 | 967680 | 967.68 | 55
4/6/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 5 | 52.5 | 55 | 52.5 |  | 52.5 | 70.05 | 9.95 | 376110 | 376.11 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 62.25 | 17.75 | 670950 | 670.95 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 58.35 | 21.65 | 818370 | 818.37 | 56.4 | 23.6 | 892080 | 892.08 | 54.45 | 25.55 | 965790 | 965.79 | 52.5 | 27.5 | 1039500 | 1039.5 | 50
4/6/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 5 | 51.3 | 59.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/6/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 5 | 50.5 | 60.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/6/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 5 | 50.5 | 61.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/6/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 5 | 50.4 | 63.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/6/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 5 | 50.2 | 63.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/6/20XX 12:00:00 AM | 0 | 6 | 49.2 | 63.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/7/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 6 | 48.5 | 63.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/7/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 6 | 47.8 | 63.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/7/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 6 | 47.6 | 63.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/7/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 6 | 48 | 62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/7/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 6 | 47.6 | 60.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/7/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 6 | 46.7 | 61.3 | 46.7 |  | 46.7 | 69.47 | 10.53 | 398034 | 398.034 | 66.94 | 13.06 | 493668 | 493.668 | 64.41 | 15.59 | 589302 | 589.302 | 61.88 | 18.12 | 684936 | 684.936 | 59.35 | 20.65 | 780570 | 780.57 | 56.82 | 23.18 | 876204 | 876.204 | 54.29 | 25.71 | 971838 | 971.838 | 51.76 | 28.24 | 1067472 | 1067.472 | 49.23 | 30.77 | 1163106 | 1163.106 | 46.7 | 33.3 | 1258740 | 1258.74 | 45
4/7/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 6 | 47.3 | 61 | 47.3 |  | 47.3 | 69.53 | 10.47 | 395766 | 395.766 | 67.06 | 12.94 | 489132 | 489.132 | 64.59 | 15.41 | 582498 | 582.498 | 62.12 | 17.88 | 675864 | 675.864 | 59.65 | 20.35 | 769230 | 769.23 | 57.18 | 22.82 | 862596 | 862.596 | 54.71 | 25.29 | 955962 | 955.962 | 52.24 | 27.76 | 1049328 | 1049.328 | 49.77 | 30.23 | 1142694 | 1142.694 | 47.3 | 32.7 | 1236060 | 1236.06 | 45
4/7/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 6 | 48.5 | 59 | 48.5 |  | 48.5 | 69.65 | 10.35 | 391230 | 391.23 | 67.3 | 12.7 | 480060 | 480.06 | 64.95 | 15.05 | 568890 | 568.89 | 62.6 | 17.4 | 657720 | 657.72 | 60.25 | 19.75 | 746550 | 746.55 | 57.9 | 22.1 | 835380 | 835.38 | 55.55 | 24.45 | 924210 | 924.21 | 53.2 | 26.8 | 1013040 | 1013.04 | 50.85 | 29.15 | 1101870 | 1101.87 | 48.5 | 31.5 | 1190700 | 1190.7 | 50
4/7/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 6 | 49.6 | 54.3 | 49.6 |  | 49.6 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 67.52 | 12.48 | 471744 | 471.744 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 63.04 | 16.96 | 641088 | 641.088 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 58.56 | 21.44 | 810432 | 810.432 | 56.32 | 23.68 | 895104 | 895.104 | 54.08 | 25.92 | 979776 | 979.776 | 51.84 | 28.16 | 1064448 | 1064.448 | 49.6 | 30.4 | 1149120 | 1149.12 | 50
4/7/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 6 | 50.7 | 54 | 50.7 |  | 50.7 | 69.87 | 10.13 | 382914 | 382.914 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 65.61 | 14.39 | 543942 | 543.942 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 61.35 | 18.65 | 704970 | 704.97 | 59.22 | 20.78 | 785484 | 785.484 | 57.09 | 22.91 | 865998 | 865.998 | 54.96 | 25.04 | 946512 | 946.512 | 52.83 | 27.17 | 1027026 | 1027.026 | 50.7 | 29.3 | 1107540 | 1107.54 | 50
4/7/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 6 | 52.2 | 48.3 | 52.2 |  | 52.2 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 66.06 | 13.94 | 526932 | 526.932 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 62.1 | 17.9 | 676620 | 676.62 | 60.12 | 19.88 | 751464 | 751.464 | 58.14 | 21.86 | 826308 | 826.308 | 56.16 | 23.84 | 901152 | 901.152 | 54.18 | 25.82 | 975996 | 975.996 | 52.2 | 27.8 | 1050840 | 1050.84 | 50
4/7/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 6 | 53 | 47.6 | 53 |  | 53 | 70.1 | 9.9 | 374220 | 374.22 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 66.3 | 13.7 | 517860 | 517.86 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 62.5 | 17.5 | 661500 | 661.5 | 60.6 | 19.4 | 733320 | 733.32 | 58.7 | 21.3 | 805140 | 805.14 | 56.8 | 23.2 | 876960 | 876.96 | 54.9 | 25.1 | 948780 | 948.78 | 53 | 27 | 1020600 | 1020.6 | 55
4/7/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 6 | 53.7 | 48.5 | 53.7 |  | 53.7 | 70.17 | 9.83 | 371574 | 371.574 | 68.34 | 11.66 | 440748 | 440.748 | 66.51 | 13.49 | 509922 | 509.922 | 64.68 | 15.32 | 579096 | 579.096 | 62.85 | 17.15 | 648270 | 648.27 | 61.02 | 18.98 | 717444 | 717.444 | 59.19 | 20.81 | 786618 | 786.618 | 57.36 | 22.64 | 855792 | 855.792 | 55.53 | 24.47 | 924966 | 924.966 | 53.7 | 26.3 | 994140 | 994.14 | 55
4/7/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 6 | 54.1 | 48.7 | 54.1 |  | 54.1 | 70.21 | 9.79 | 370062 | 370.062 | 68.42 | 11.58 | 437724 | 437.724 | 66.63 | 13.37 | 505386 | 505.386 | 64.84 | 15.16 | 573048 | 573.048 | 63.05 | 16.95 | 640710 | 640.71 | 61.26 | 18.74 | 708372 | 708.372 | 59.47 | 20.53 | 776034 | 776.034 | 57.68 | 22.32 | 843696 | 843.696 | 55.89 | 24.11 | 911358 | 911.358 | 54.1 | 25.9 | 979020 | 979.02 | 55
4/7/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 6 | 54.4 | 48.9 | 54.4 |  | 54.4 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 64.96 | 15.04 | 568512 | 568.512 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 61.44 | 18.56 | 701568 | 701.568 | 59.68 | 20.32 | 768096 | 768.096 | 57.92 | 22.08 | 834624 | 834.624 | 56.16 | 23.84 | 901152 | 901.152 | 54.4 | 25.6 | 967680 | 967.68 | 55
4/7/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 6 | 54.5 | 47.6 | 54.5 |  | 54.5 | 70.25 | 9.75 | 368550 | 368.55 | 68.5 | 11.5 | 434700 | 434.7 | 66.75 | 13.25 | 500850 | 500.85 | 65 | 15 | 567000 | 567 | 63.25 | 16.75 | 633150 | 633.15 | 61.5 | 18.5 | 699300 | 699.3 | 59.75 | 20.25 | 765450 | 765.45 | 58 | 22 | 831600 | 831.6 | 56.25 | 23.75 | 897750 | 897.75 | 54.5 | 25.5 | 963900 | 963.9 | 55
4/7/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 6 | 53.5 | 51.2 | 53.5 |  | 53.5 | 70.15 | 9.85 | 372330 | 372.33 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 66.45 | 13.55 | 512190 | 512.19 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 62.75 | 17.25 | 652050 | 652.05 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 59.05 | 20.95 | 791910 | 791.91 | 57.2 | 22.8 | 861840 | 861.84 | 55.35 | 24.65 | 931770 | 931.77 | 53.5 | 26.5 | 1001700 | 1001.7 | 55
4/7/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 6 | 52.4 | 52.2 | 52.4 |  | 52.4 | 70.04 | 9.96 | 376488 | 376.488 | 68.08 | 11.92 | 450576 | 450.576 | 66.12 | 13.88 | 524664 | 524.664 | 64.16 | 15.84 | 598752 | 598.752 | 62.2 | 17.8 | 672840 | 672.84 | 60.24 | 19.76 | 746928 | 746.928 | 58.28 | 21.72 | 821016 | 821.016 | 56.32 | 23.68 | 895104 | 895.104 | 54.36 | 25.64 | 969192 | 969.192 | 52.4 | 27.6 | 1043280 | 1043.28 | 50
4/7/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 6 | 51.3 | 54.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/7/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 6 | 50.7 | 54.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/7/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 6 | 50.3 | 54.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/7/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 6 | 49.7 | 56.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/7/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 6 | 48.9 | 57.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/7/20XX 12:00:00 AM | 0 | 7 | 48 | 58.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/8/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 7 | 47.6 | 59.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/8/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 7 | 46.9 | 61.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/8/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 7 | 46.7 | 61.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/8/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 7 | 45.8 | 61.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/8/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 7 | 45.1 | 61.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/8/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 7 | 45 | 61.4 | 45 |  | 45 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 58.5 | 21.5 | 812700 | 812.7 | 55.8 | 24.2 | 914760 | 914.76 | 53.1 | 26.9 | 1016820 | 1016.82 | 50.4 | 29.6 | 1118880 | 1118.88 | 47.7 | 32.3 | 1220940 | 1220.94 | 45 | 35 | 1323000 | 1323 | 45
4/8/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 7 | 45.8 | 59.7 | 45.8 |  | 45.8 | 69.38 | 10.62 | 401436 | 401.436 | 66.76 | 13.24 | 500472 | 500.472 | 64.14 | 15.86 | 599508 | 599.508 | 61.52 | 18.48 | 698544 | 698.544 | 58.9 | 21.1 | 797580 | 797.58 | 56.28 | 23.72 | 896616 | 896.616 | 53.66 | 26.34 | 995652 | 995.652 | 51.04 | 28.96 | 1094688 | 1094.688 | 48.42 | 31.58 | 1193724 | 1193.724 | 45.8 | 34.2 | 1292760 | 1292.76 | 45
4/8/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 7 | 47 | 57.3 | 47 |  | 47 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 59.5 | 20.5 | 774900 | 774.9 | 57 | 23 | 869400 | 869.4 | 54.5 | 25.5 | 963900 | 963.9 | 52 | 28 | 1058400 | 1058.4 | 49.5 | 30.5 | 1152900 | 1152.9 | 47 | 33 | 1247400 | 1247.4 | 45
4/8/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 7 | 49.2 | 52.9 | 49.2 |  | 49.2 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 65.16 | 14.84 | 560952 | 560.952 | 62.88 | 17.12 | 647136 | 647.136 | 60.6 | 19.4 | 733320 | 733.32 | 58.32 | 21.68 | 819504 | 819.504 | 56.04 | 23.96 | 905688 | 905.688 | 53.76 | 26.24 | 991872 | 991.872 | 51.48 | 28.52 | 1078056 | 1078.056 | 49.2 | 30.8 | 1164240 | 1164.24 | 50
4/8/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 7 | 50.8 | 49.9 | 50.8 |  | 50.8 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 65.64 | 14.36 | 542808 | 542.808 | 63.52 | 16.48 | 622944 | 622.944 | 61.4 | 18.6 | 703080 | 703.08 | 59.28 | 20.72 | 783216 | 783.216 | 57.16 | 22.84 | 863352 | 863.352 | 55.04 | 24.96 | 943488 | 943.488 | 52.92 | 27.08 | 1023624 | 1023.624 | 50.8 | 29.2 | 1103760 | 1103.76 | 50
4/8/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 7 | 52.9 | 45.6 | 52.9 |  | 52.9 | 70.09 | 9.91 | 374598 | 374.598 | 68.18 | 11.82 | 446796 | 446.796 | 66.27 | 13.73 | 518994 | 518.994 | 64.36 | 15.64 | 591192 | 591.192 | 62.45 | 17.55 | 663390 | 663.39 | 60.54 | 19.46 | 735588 | 735.588 | 58.63 | 21.37 | 807786 | 807.786 | 56.72 | 23.28 | 879984 | 879.984 | 54.81 | 25.19 | 952182 | 952.182 | 52.9 | 27.1 | 1024380 | 1024.38 | 55
4/8/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 7 | 54.4 | 42 | 54.4 |  | 54.4 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 64.96 | 15.04 | 568512 | 568.512 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 61.44 | 18.56 | 701568 | 701.568 | 59.68 | 20.32 | 768096 | 768.096 | 57.92 | 22.08 | 834624 | 834.624 | 56.16 | 23.84 | 901152 | 901.152 | 54.4 | 25.6 | 967680 | 967.68 | 55
4/8/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 7 | 54.8 | 40.8 | 54.8 |  | 54.8 | 70.28 | 9.72 | 367416 | 367.416 | 68.56 | 11.44 | 432432 | 432.432 | 66.84 | 13.16 | 497448 | 497.448 | 65.12 | 14.88 | 562464 | 562.464 | 63.4 | 16.6 | 627480 | 627.48 | 61.68 | 18.32 | 692496 | 692.496 | 59.96 | 20.04 | 757512 | 757.512 | 58.24 | 21.76 | 822528 | 822.528 | 56.52 | 23.48 | 887544 | 887.544 | 54.8 | 25.2 | 952560 | 952.56 | 55
4/8/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 7 | 56.1 | 37.8 | 56.1 |  | 56.1 | 70.41 | 9.59 | 362502 | 362.502 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 67.23 | 12.77 | 482706 | 482.706 | 65.64 | 14.36 | 542808 | 542.808 | 64.05 | 15.95 | 602910 | 602.91 | 62.46 | 17.54 | 663012 | 663.012 | 60.87 | 19.13 | 723114 | 723.114 | 59.28 | 20.72 | 783216 | 783.216 | 57.69 | 22.31 | 843318 | 843.318 | 56.1 | 23.9 | 903420 | 903.42 | 55
4/8/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 7 | 55.2 | 38.6 | 55.2 |  | 55.2 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 60.24 | 19.76 | 746928 | 746.928 | 58.56 | 21.44 | 810432 | 810.432 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 55.2 | 24.8 | 937440 | 937.44 | 55
4/8/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 7 | 55 | 39.8 | 55 |  | 55 | 70.3 | 9.7 | 366660 | 366.66 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 63.5 | 16.5 | 623700 | 623.7 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 58.4 | 21.6 | 816480 | 816.48 | 56.7 | 23.3 | 880740 | 880.74 | 55 | 25 | 945000 | 945 | 55
4/8/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 7 | 54.1 | 39.8 | 54.1 |  | 54.1 | 70.21 | 9.79 | 370062 | 370.062 | 68.42 | 11.58 | 437724 | 437.724 | 66.63 | 13.37 | 505386 | 505.386 | 64.84 | 15.16 | 573048 | 573.048 | 63.05 | 16.95 | 640710 | 640.71 | 61.26 | 18.74 | 708372 | 708.372 | 59.47 | 20.53 | 776034 | 776.034 | 57.68 | 22.32 | 843696 | 843.696 | 55.89 | 24.11 | 911358 | 911.358 | 54.1 | 25.9 | 979020 | 979.02 | 55
4/8/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 7 | 53.4 | 40.8 | 53.4 |  | 53.4 | 70.14 | 9.86 | 372708 | 372.708 | 68.28 | 11.72 | 443016 | 443.016 | 66.42 | 13.58 | 513324 | 513.324 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 62.7 | 17.3 | 653940 | 653.94 | 60.84 | 19.16 | 724248 | 724.248 | 58.98 | 21.02 | 794556 | 794.556 | 57.12 | 22.88 | 864864 | 864.864 | 55.26 | 24.74 | 935172 | 935.172 | 53.4 | 26.6 | 1005480 | 1005.48 | 55
4/8/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 7 | 51.9 | 45.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/8/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 7 | 50.7 | 48.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/8/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 7 | 49.5 | 50.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/8/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 7 | 48.5 | 54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/8/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 7 | 47.5 | 57.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/8/20XX 12:00:00 AM | 0 | 1 | 46.8 | 58.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/9/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 1 | 46.3 | 58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/9/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 1 | 45.6 | 61.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/9/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 1 | 44.8 | 63.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/9/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 1 | 44.3 | 62.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/9/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 1 | 43.9 | 62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/9/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 1 | 43.9 | 62.6 | 43.9 |  | 43.9 | 69.19 | 10.81 | 408618 | 408.618 | 66.38 | 13.62 | 514836 | 514.836 | 63.57 | 16.43 | 621054 | 621.054 | 60.76 | 19.24 | 727272 | 727.272 | 57.95 | 22.05 | 833490 | 833.49 | 55.14 | 24.86 | 939708 | 939.708 | 52.33 | 27.67 | 1045926 | 1045.926 | 49.52 | 30.48 | 1152144 | 1152.144 | 46.71 | 33.29 | 1258362 | 1258.362 | 43.9 | 36.1 | 1364580 | 1364.58 | 45
4/9/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 1 | 45.4 | 60.6 | 45.4 |  | 45.4 | 69.34 | 10.66 | 402948 | 402.948 | 66.68 | 13.32 | 503496 | 503.496 | 64.02 | 15.98 | 604044 | 604.044 | 61.36 | 18.64 | 704592 | 704.592 | 58.7 | 21.3 | 805140 | 805.14 | 56.04 | 23.96 | 905688 | 905.688 | 53.38 | 26.62 | 1006236 | 1006.236 | 50.72 | 29.28 | 1106784 | 1106.784 | 48.06 | 31.94 | 1207332 | 1207.332 | 45.4 | 34.6 | 1307880 | 1307.88 | 45
4/9/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 1 | 47.6 | 55.5 | 47.6 |  | 47.6 | 69.56 | 10.44 | 394632 | 394.632 | 67.12 | 12.88 | 486864 | 486.864 | 64.68 | 15.32 | 579096 | 579.096 | 62.24 | 17.76 | 671328 | 671.328 | 59.8 | 20.2 | 763560 | 763.56 | 57.36 | 22.64 | 855792 | 855.792 | 54.92 | 25.08 | 948024 | 948.024 | 52.48 | 27.52 | 1040256 | 1040.256 | 50.04 | 29.96 | 1132488 | 1132.488 | 47.6 | 32.4 | 1224720 | 1224.72 | 50
4/9/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 1 | 49.6 | 49.1 | 49.6 |  | 49.6 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 67.52 | 12.48 | 471744 | 471.744 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 63.04 | 16.96 | 641088 | 641.088 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 58.56 | 21.44 | 810432 | 810.432 | 56.32 | 23.68 | 895104 | 895.104 | 54.08 | 25.92 | 979776 | 979.776 | 51.84 | 28.16 | 1064448 | 1064.448 | 49.6 | 30.4 | 1149120 | 1149.12 | 50
4/9/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 1 | 52.1 | 43.3 | 52.1 |  | 52.1 | 70.01 | 9.99 | 377622 | 377.622 | 68.02 | 11.98 | 452844 | 452.844 | 66.03 | 13.97 | 528066 | 528.066 | 64.04 | 15.96 | 603288 | 603.288 | 62.05 | 17.95 | 678510 | 678.51 | 60.06 | 19.94 | 753732 | 753.732 | 58.07 | 21.93 | 828954 | 828.954 | 56.08 | 23.92 | 904176 | 904.176 | 54.09 | 25.91 | 979398 | 979.398 | 52.1 | 27.9 | 1054620 | 1054.62 | 50
4/9/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 1 | 54 | 38.4 | 54 |  | 54 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 59.4 | 20.6 | 778680 | 778.68 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 55.8 | 24.2 | 914760 | 914.76 | 54 | 26 | 982800 | 982.8 | 55
4/9/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 1 | 55 | 38.8 | 55 |  | 55 | 70.3 | 9.7 | 366660 | 366.66 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 63.5 | 16.5 | 623700 | 623.7 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 58.4 | 21.6 | 816480 | 816.48 | 56.7 | 23.3 | 880740 | 880.74 | 55 | 25 | 945000 | 945 | 55
4/9/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 1 | 55.9 | 39.6 | 55.9 |  | 55.9 | 70.39 | 9.61 | 363258 | 363.258 | 68.78 | 11.22 | 424116 | 424.116 | 67.17 | 12.83 | 484974 | 484.974 | 65.56 | 14.44 | 545832 | 545.832 | 63.95 | 16.05 | 606690 | 606.69 | 62.34 | 17.66 | 667548 | 667.548 | 60.73 | 19.27 | 728406 | 728.406 | 59.12 | 20.88 | 789264 | 789.264 | 57.51 | 22.49 | 850122 | 850.122 | 55.9 | 24.1 | 910980 | 910.98 | 55
4/9/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 1 | 56.7 | 37.3 | 56.7 |  | 56.7 | 70.47 | 9.53 | 360234 | 360.234 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 67.41 | 12.59 | 475902 | 475.902 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 64.35 | 15.65 | 591570 | 591.57 | 62.82 | 17.18 | 649404 | 649.404 | 61.29 | 18.71 | 707238 | 707.238 | 59.76 | 20.24 | 765072 | 765.072 | 58.23 | 21.77 | 822906 | 822.906 | 56.7 | 23.3 | 880740 | 880.74 | 55
4/9/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 1 | 56.7 | 36.6 | 56.7 |  | 56.7 | 70.47 | 9.53 | 360234 | 360.234 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 67.41 | 12.59 | 475902 | 475.902 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 64.35 | 15.65 | 591570 | 591.57 | 62.82 | 17.18 | 649404 | 649.404 | 61.29 | 18.71 | 707238 | 707.238 | 59.76 | 20.24 | 765072 | 765.072 | 58.23 | 21.77 | 822906 | 822.906 | 56.7 | 23.3 | 880740 | 880.74 | 55
4/9/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 1 | 55.7 | 37.7 | 55.7 |  | 55.7 | 70.37 | 9.63 | 364014 | 364.014 | 68.74 | 11.26 | 425628 | 425.628 | 67.11 | 12.89 | 487242 | 487.242 | 65.48 | 14.52 | 548856 | 548.856 | 63.85 | 16.15 | 610470 | 610.47 | 62.22 | 17.78 | 672084 | 672.084 | 60.59 | 19.41 | 733698 | 733.698 | 58.96 | 21.04 | 795312 | 795.312 | 57.33 | 22.67 | 856926 | 856.926 | 55.7 | 24.3 | 918540 | 918.54 | 55
4/9/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 1 | 54.7 | 39 | 54.7 |  | 54.7 | 70.27 | 9.73 | 367794 | 367.794 | 68.54 | 11.46 | 433188 | 433.188 | 66.81 | 13.19 | 498582 | 498.582 | 65.08 | 14.92 | 563976 | 563.976 | 63.35 | 16.65 | 629370 | 629.37 | 61.62 | 18.38 | 694764 | 694.764 | 59.89 | 20.11 | 760158 | 760.158 | 58.16 | 21.84 | 825552 | 825.552 | 56.43 | 23.57 | 890946 | 890.946 | 54.7 | 25.3 | 956340 | 956.34 | 55
4/9/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 1 | 53.2 | 42.4 | 53.2 |  | 53.2 | 70.12 | 9.88 | 373464 | 373.464 | 68.24 | 11.76 | 444528 | 444.528 | 66.36 | 13.64 | 515592 | 515.592 | 64.48 | 15.52 | 586656 | 586.656 | 62.6 | 17.4 | 657720 | 657.72 | 60.72 | 19.28 | 728784 | 728.784 | 58.84 | 21.16 | 799848 | 799.848 | 56.96 | 23.04 | 870912 | 870.912 | 55.08 | 24.92 | 941976 | 941.976 | 53.2 | 26.8 | 1013040 | 1013.04 | 55
4/9/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 1 | 52 | 43.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/9/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 1 | 51.1 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/9/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 1 | 51.2 | 43.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/9/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 1 | 50.2 | 43.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/9/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 1 | 49.3 | 44.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/9/20XX 12:00:00 AM | 0 | 2 | 48.5 | 46.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/10/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 2 | 47.7 | 47.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/10/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 2 | 47.3 | 48.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/10/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 2 | 46.5 | 50.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/10/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 2 | 45.7 | 53.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/10/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 2 | 45.1 | 54.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/10/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 2 | 44.9 | 56.1 | 44.9 |  | 44.9 | 69.29 | 10.71 | 404838 | 404.838 | 66.58 | 13.42 | 507276 | 507.276 | 63.87 | 16.13 | 609714 | 609.714 | 61.16 | 18.84 | 712152 | 712.152 | 58.45 | 21.55 | 814590 | 814.59 | 55.74 | 24.26 | 917028 | 917.028 | 53.03 | 26.97 | 1019466 | 1019.466 | 50.32 | 29.68 | 1121904 | 1121.904 | 47.61 | 32.39 | 1224342 | 1224.342 | 44.9 | 35.1 | 1326780 | 1326.78 | 45
4/10/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 2 | 46.2 | 55.7 | 46.2 |  | 46.2 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 66.84 | 13.16 | 497448 | 497.448 | 64.26 | 15.74 | 594972 | 594.972 | 61.68 | 18.32 | 692496 | 692.496 | 59.1 | 20.9 | 790020 | 790.02 | 56.52 | 23.48 | 887544 | 887.544 | 53.94 | 26.06 | 985068 | 985.068 | 51.36 | 28.64 | 1082592 | 1082.592 | 48.78 | 31.22 | 1180116 | 1180.116 | 46.2 | 33.8 | 1277640 | 1277.64 | 45
4/10/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 2 | 47.2 | 54.7 | 47.2 |  | 47.2 | 69.52 | 10.48 | 396144 | 396.144 | 67.04 | 12.96 | 489888 | 489.888 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 62.08 | 17.92 | 677376 | 677.376 | 59.6 | 20.4 | 771120 | 771.12 | 57.12 | 22.88 | 864864 | 864.864 | 54.64 | 25.36 | 958608 | 958.608 | 52.16 | 27.84 | 1052352 | 1052.352 | 49.68 | 30.32 | 1146096 | 1146.096 | 47.2 | 32.8 | 1239840 | 1239.84 | 45
4/10/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 2 | 49.5 | 51.9 | 49.5 |  | 49.5 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 65.25 | 14.75 | 557550 | 557.55 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 60.75 | 19.25 | 727650 | 727.65 | 58.5 | 21.5 | 812700 | 812.7 | 56.25 | 23.75 | 897750 | 897.75 | 54 | 26 | 982800 | 982.8 | 51.75 | 28.25 | 1067850 | 1067.85 | 49.5 | 30.5 | 1152900 | 1152.9 | 50
4/10/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 2 | 52.1 | 47.6 | 52.1 |  | 52.1 | 70.01 | 9.99 | 377622 | 377.622 | 68.02 | 11.98 | 452844 | 452.844 | 66.03 | 13.97 | 528066 | 528.066 | 64.04 | 15.96 | 603288 | 603.288 | 62.05 | 17.95 | 678510 | 678.51 | 60.06 | 19.94 | 753732 | 753.732 | 58.07 | 21.93 | 828954 | 828.954 | 56.08 | 23.92 | 904176 | 904.176 | 54.09 | 25.91 | 979398 | 979.398 | 52.1 | 27.9 | 1054620 | 1054.62 | 50
4/10/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 2 | 54 | 45.2 | 54 |  | 54 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 59.4 | 20.6 | 778680 | 778.68 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 55.8 | 24.2 | 914760 | 914.76 | 54 | 26 | 982800 | 982.8 | 55
4/10/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 2 | 55.4 | 43.2 | 55.4 |  | 55.4 | 70.34 | 9.66 | 365148 | 365.148 | 68.68 | 11.32 | 427896 | 427.896 | 67.02 | 12.98 | 490644 | 490.644 | 65.36 | 14.64 | 553392 | 553.392 | 63.7 | 16.3 | 616140 | 616.14 | 62.04 | 17.96 | 678888 | 678.888 | 60.38 | 19.62 | 741636 | 741.636 | 58.72 | 21.28 | 804384 | 804.384 | 57.06 | 22.94 | 867132 | 867.132 | 55.4 | 24.6 | 929880 | 929.88 | 55
4/10/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 2 | 56.5 | 42.7 | 56.5 |  | 56.5 | 70.45 | 9.55 | 360990 | 360.99 | 68.9 | 11.1 | 419580 | 419.58 | 67.35 | 12.65 | 478170 | 478.17 | 65.8 | 14.2 | 536760 | 536.76 | 64.25 | 15.75 | 595350 | 595.35 | 62.7 | 17.3 | 653940 | 653.94 | 61.15 | 18.85 | 712530 | 712.53 | 59.6 | 20.4 | 771120 | 771.12 | 58.05 | 21.95 | 829710 | 829.71 | 56.5 | 23.5 | 888300 | 888.3 | 55
4/10/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 2 | 57.8 | 40.8 | 57.8 |  | 57.8 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 62.06 | 17.94 | 678132 | 678.132 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 59.22 | 20.78 | 785484 | 785.484 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 60
4/10/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 2 | 58.1 | 41.6 | 58.1 |  | 58.1 | 70.61 | 9.39 | 354942 | 354.942 | 69.22 | 10.78 | 407484 | 407.484 | 67.83 | 12.17 | 460026 | 460.026 | 66.44 | 13.56 | 512568 | 512.568 | 65.05 | 14.95 | 565110 | 565.11 | 63.66 | 16.34 | 617652 | 617.652 | 62.27 | 17.73 | 670194 | 670.194 | 60.88 | 19.12 | 722736 | 722.736 | 59.49 | 20.51 | 775278 | 775.278 | 58.1 | 21.9 | 827820 | 827.82 | 60
4/10/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 2 | 57.5 | 41.9 | 57.5 |  | 57.5 | 70.55 | 9.45 | 357210 | 357.21 | 69.1 | 10.9 | 412020 | 412.02 | 67.65 | 12.35 | 466830 | 466.83 | 66.2 | 13.8 | 521640 | 521.64 | 64.75 | 15.25 | 576450 | 576.45 | 63.3 | 16.7 | 631260 | 631.26 | 61.85 | 18.15 | 686070 | 686.07 | 60.4 | 19.6 | 740880 | 740.88 | 58.95 | 21.05 | 795690 | 795.69 | 57.5 | 22.5 | 850500 | 850.5 | 55
4/10/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 2 | 56.1 | 46 | 56.1 |  | 56.1 | 70.41 | 9.59 | 362502 | 362.502 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 67.23 | 12.77 | 482706 | 482.706 | 65.64 | 14.36 | 542808 | 542.808 | 64.05 | 15.95 | 602910 | 602.91 | 62.46 | 17.54 | 663012 | 663.012 | 60.87 | 19.13 | 723114 | 723.114 | 59.28 | 20.72 | 783216 | 783.216 | 57.69 | 22.31 | 843318 | 843.318 | 56.1 | 23.9 | 903420 | 903.42 | 55
4/10/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 2 | 55.1 | 49.7 | 55.1 |  | 55.1 | 70.31 | 9.69 | 366282 | 366.282 | 68.62 | 11.38 | 430164 | 430.164 | 66.93 | 13.07 | 494046 | 494.046 | 65.24 | 14.76 | 557928 | 557.928 | 63.55 | 16.45 | 621810 | 621.81 | 61.86 | 18.14 | 685692 | 685.692 | 60.17 | 19.83 | 749574 | 749.574 | 58.48 | 21.52 | 813456 | 813.456 | 56.79 | 23.21 | 877338 | 877.338 | 55.1 | 24.9 | 941220 | 941.22 | 55
4/10/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 2 | 54.2 | 55.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/10/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 2 | 54.3 | 53.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/10/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 2 | 53.3 | 55.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/10/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 2 | 52.5 | 59.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/10/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 2 | 52.4 | 60.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/10/20XX 12:00:00 AM | 0 | 3 | 52.3 | 61.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/11/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 3 | 51.6 | 62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/11/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 3 | 51.6 | 62.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/11/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 3 | 51.6 | 63 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/11/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 3 | 51.1 | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/11/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 3 | 51.1 | 62.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/11/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 3 | 50.9 | 63.4 | 50.9 |  | 50.9 | 69.89 | 10.11 | 382158 | 382.158 | 67.78 | 12.22 | 461916 | 461.916 | 65.67 | 14.33 | 541674 | 541.674 | 63.56 | 16.44 | 621432 | 621.432 | 61.45 | 18.55 | 701190 | 701.19 | 59.34 | 20.66 | 780948 | 780.948 | 57.23 | 22.77 | 860706 | 860.706 | 55.12 | 24.88 | 940464 | 940.464 | 53.01 | 26.99 | 1020222 | 1020.222 | 50.9 | 29.1 | 1099980 | 1099.98 | 50
4/11/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 3 | 51.5 | 62 | 51.5 |  | 51.5 | 69.95 | 10.05 | 379890 | 379.89 | 67.9 | 12.1 | 457380 | 457.38 | 65.85 | 14.15 | 534870 | 534.87 | 63.8 | 16.2 | 612360 | 612.36 | 61.75 | 18.25 | 689850 | 689.85 | 59.7 | 20.3 | 767340 | 767.34 | 57.65 | 22.35 | 844830 | 844.83 | 55.6 | 24.4 | 922320 | 922.32 | 53.55 | 26.45 | 999810 | 999.81 | 51.5 | 28.5 | 1077300 | 1077.3 | 50
4/11/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 3 | 53 | 58.5 | 53 |  | 53 | 70.1 | 9.9 | 374220 | 374.22 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 66.3 | 13.7 | 517860 | 517.86 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 62.5 | 17.5 | 661500 | 661.5 | 60.6 | 19.4 | 733320 | 733.32 | 58.7 | 21.3 | 805140 | 805.14 | 56.8 | 23.2 | 876960 | 876.96 | 54.9 | 25.1 | 948780 | 948.78 | 53 | 27 | 1020600 | 1020.6 | 55
4/11/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 3 | 54.6 | 55.2 | 54.6 |  | 54.6 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 66.78 | 13.22 | 499716 | 499.716 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 63.3 | 16.7 | 631260 | 631.26 | 61.56 | 18.44 | 697032 | 697.032 | 59.82 | 20.18 | 762804 | 762.804 | 58.08 | 21.92 | 828576 | 828.576 | 56.34 | 23.66 | 894348 | 894.348 | 54.6 | 25.4 | 960120 | 960.12 | 55
4/11/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 3 | 56.8 | 52.1 | 56.8 |  | 56.8 | 70.48 | 9.52 | 359856 | 359.856 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 65.92 | 14.08 | 532224 | 532.224 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 62.88 | 17.12 | 647136 | 647.136 | 61.36 | 18.64 | 704592 | 704.592 | 59.84 | 20.16 | 762048 | 762.048 | 58.32 | 21.68 | 819504 | 819.504 | 56.8 | 23.2 | 876960 | 876.96 | 55
4/11/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 3 | 59 | 49.7 | 59 |  | 59 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 62.9 | 17.1 | 646380 | 646.38 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 59 | 21 | 793800 | 793.8 | 60
4/11/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 3 | 61.4 | 45.7 | 61.4 |  | 61.4 | 70.94 | 9.06 | 342468 | 342.468 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 66.7 | 13.3 | 502740 | 502.74 | 65.64 | 14.36 | 542808 | 542.808 | 64.58 | 15.42 | 582876 | 582.876 | 63.52 | 16.48 | 622944 | 622.944 | 62.46 | 17.54 | 663012 | 663.012 | 61.4 | 18.6 | 703080 | 703.08 | 60
4/11/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 3 | 61.7 | 45.3 | 61.7 |  | 61.7 | 70.97 | 9.03 | 341334 | 341.334 | 69.94 | 10.06 | 380268 | 380.268 | 68.91 | 11.09 | 419202 | 419.202 | 67.88 | 12.12 | 458136 | 458.136 | 66.85 | 13.15 | 497070 | 497.07 | 65.82 | 14.18 | 536004 | 536.004 | 64.79 | 15.21 | 574938 | 574.938 | 63.76 | 16.24 | 613872 | 613.872 | 62.73 | 17.27 | 652806 | 652.806 | 61.7 | 18.3 | 691740 | 691.74 | 60
4/11/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 3 | 62.7 | 44.5 | 62.7 |  | 62.7 | 71.07 | 8.93 | 337554 | 337.554 | 70.14 | 9.86 | 372708 | 372.708 | 69.21 | 10.79 | 407862 | 407.862 | 68.28 | 11.72 | 443016 | 443.016 | 67.35 | 12.65 | 478170 | 478.17 | 66.42 | 13.58 | 513324 | 513.324 | 65.49 | 14.51 | 548478 | 548.478 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 63.63 | 16.37 | 618786 | 618.786 | 62.7 | 17.3 | 653940 | 653.94 | 65
4/11/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 3 | 61.7 | 45.1 | 61.7 |  | 61.7 | 70.97 | 9.03 | 341334 | 341.334 | 69.94 | 10.06 | 380268 | 380.268 | 68.91 | 11.09 | 419202 | 419.202 | 67.88 | 12.12 | 458136 | 458.136 | 66.85 | 13.15 | 497070 | 497.07 | 65.82 | 14.18 | 536004 | 536.004 | 64.79 | 15.21 | 574938 | 574.938 | 63.76 | 16.24 | 613872 | 613.872 | 62.73 | 17.27 | 652806 | 652.806 | 61.7 | 18.3 | 691740 | 691.74 | 60
4/11/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 3 | 61.4 | 45.3 | 61.4 |  | 61.4 | 70.94 | 9.06 | 342468 | 342.468 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 66.7 | 13.3 | 502740 | 502.74 | 65.64 | 14.36 | 542808 | 542.808 | 64.58 | 15.42 | 582876 | 582.876 | 63.52 | 16.48 | 622944 | 622.944 | 62.46 | 17.54 | 663012 | 663.012 | 61.4 | 18.6 | 703080 | 703.08 | 60
4/11/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 3 | 59.8 | 48.1 | 59.8 |  | 59.8 | 70.78 | 9.22 | 348516 | 348.516 | 69.56 | 10.44 | 394632 | 394.632 | 68.34 | 11.66 | 440748 | 440.748 | 67.12 | 12.88 | 486864 | 486.864 | 65.9 | 14.1 | 532980 | 532.98 | 64.68 | 15.32 | 579096 | 579.096 | 63.46 | 16.54 | 625212 | 625.212 | 62.24 | 17.76 | 671328 | 671.328 | 61.02 | 18.98 | 717444 | 717.444 | 59.8 | 20.2 | 763560 | 763.56 | 60
4/11/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 3 | 58.2 | 50.1 | 58.2 |  | 58.2 | 70.62 | 9.38 | 354564 | 354.564 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 62.34 | 17.66 | 667548 | 667.548 | 60.96 | 19.04 | 719712 | 719.712 | 59.58 | 20.42 | 771876 | 771.876 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 60
4/11/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 3 | 56.7 | 52.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/11/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 3 | 55.9 | 55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/11/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 3 | 55.7 | 54.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/11/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 3 | 54.8 | 55.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/11/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 3 | 53.8 | 57.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/11/20XX 12:00:00 AM | 0 | 4 | 53.1 | 57.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/12/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 4 | 52.3 | 57.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/12/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 4 | 51.2 | 59.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/12/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 4 | 50.6 | 60.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/12/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 4 | 50.1 | 61.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/12/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 4 | 49.9 | 61.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/12/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 4 | 49.2 | 62.3 | 49.2 |  | 49.2 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 65.16 | 14.84 | 560952 | 560.952 | 62.88 | 17.12 | 647136 | 647.136 | 60.6 | 19.4 | 733320 | 733.32 | 58.32 | 21.68 | 819504 | 819.504 | 56.04 | 23.96 | 905688 | 905.688 | 53.76 | 26.24 | 991872 | 991.872 | 51.48 | 28.52 | 1078056 | 1078.056 | 49.2 | 30.8 | 1164240 | 1164.24 | 50
4/12/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 4 | 50 | 60 | 50 |  | 50 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 61 | 19 | 718200 | 718.2 | 58.8 | 21.2 | 801360 | 801.36 | 56.6 | 23.4 | 884520 | 884.52 | 54.4 | 25.6 | 967680 | 967.68 | 52.2 | 27.8 | 1050840 | 1050.84 | 50 | 30 | 1134000 | 1134 | 50
4/12/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 4 | 51.5 | 57.6 | 51.5 |  | 51.5 | 69.95 | 10.05 | 379890 | 379.89 | 67.9 | 12.1 | 457380 | 457.38 | 65.85 | 14.15 | 534870 | 534.87 | 63.8 | 16.2 | 612360 | 612.36 | 61.75 | 18.25 | 689850 | 689.85 | 59.7 | 20.3 | 767340 | 767.34 | 57.65 | 22.35 | 844830 | 844.83 | 55.6 | 24.4 | 922320 | 922.32 | 53.55 | 26.45 | 999810 | 999.81 | 51.5 | 28.5 | 1077300 | 1077.3 | 50
4/12/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 4 | 53.6 | 54.4 | 53.6 |  | 53.6 | 70.16 | 9.84 | 371952 | 371.952 | 68.32 | 11.68 | 441504 | 441.504 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 64.64 | 15.36 | 580608 | 580.608 | 62.8 | 17.2 | 650160 | 650.16 | 60.96 | 19.04 | 719712 | 719.712 | 59.12 | 20.88 | 789264 | 789.264 | 57.28 | 22.72 | 858816 | 858.816 | 55.44 | 24.56 | 928368 | 928.368 | 53.6 | 26.4 | 997920 | 997.92 | 55
4/12/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 4 | 54.4 | 48.6 | 54.4 |  | 54.4 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 64.96 | 15.04 | 568512 | 568.512 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 61.44 | 18.56 | 701568 | 701.568 | 59.68 | 20.32 | 768096 | 768.096 | 57.92 | 22.08 | 834624 | 834.624 | 56.16 | 23.84 | 901152 | 901.152 | 54.4 | 25.6 | 967680 | 967.68 | 55
4/12/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 4 | 54.2 | 52.3 | 54.2 |  | 54.2 | 70.22 | 9.78 | 369684 | 369.684 | 68.44 | 11.56 | 436968 | 436.968 | 66.66 | 13.34 | 504252 | 504.252 | 64.88 | 15.12 | 571536 | 571.536 | 63.1 | 16.9 | 638820 | 638.82 | 61.32 | 18.68 | 706104 | 706.104 | 59.54 | 20.46 | 773388 | 773.388 | 57.76 | 22.24 | 840672 | 840.672 | 55.98 | 24.02 | 907956 | 907.956 | 54.2 | 25.8 | 975240 | 975.24 | 55
4/12/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 4 | 55.6 | 49.7 | 55.6 |  | 55.6 | 70.36 | 9.64 | 364392 | 364.392 | 68.72 | 11.28 | 426384 | 426.384 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 65.44 | 14.56 | 550368 | 550.368 | 63.8 | 16.2 | 612360 | 612.36 | 62.16 | 17.84 | 674352 | 674.352 | 60.52 | 19.48 | 736344 | 736.344 | 58.88 | 21.12 | 798336 | 798.336 | 57.24 | 22.76 | 860328 | 860.328 | 55.6 | 24.4 | 922320 | 922.32 | 55
4/12/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 4 | 56.4 | 46.3 | 56.4 |  | 56.4 | 70.44 | 9.56 | 361368 | 361.368 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.08 | 18.92 | 715176 | 715.176 | 59.52 | 20.48 | 774144 | 774.144 | 57.96 | 22.04 | 833112 | 833.112 | 56.4 | 23.6 | 892080 | 892.08 | 55
4/12/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 4 | 58.6 | 42.9 | 58.6 |  | 58.6 | 70.66 | 9.34 | 353052 | 353.052 | 69.32 | 10.68 | 403704 | 403.704 | 67.98 | 12.02 | 454356 | 454.356 | 66.64 | 13.36 | 505008 | 505.008 | 65.3 | 14.7 | 555660 | 555.66 | 63.96 | 16.04 | 606312 | 606.312 | 62.62 | 17.38 | 656964 | 656.964 | 61.28 | 18.72 | 707616 | 707.616 | 59.94 | 20.06 | 758268 | 758.268 | 58.6 | 21.4 | 808920 | 808.92 | 60
4/12/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 4 | 59 | 40.5 | 59 |  | 59 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 62.9 | 17.1 | 646380 | 646.38 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 59 | 21 | 793800 | 793.8 | 60
4/12/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 4 | 57.7 | 42.4 | 57.7 |  | 57.7 | 70.57 | 9.43 | 356454 | 356.454 | 69.14 | 10.86 | 410508 | 410.508 | 67.71 | 12.29 | 464562 | 464.562 | 66.28 | 13.72 | 518616 | 518.616 | 64.85 | 15.15 | 572670 | 572.67 | 63.42 | 16.58 | 626724 | 626.724 | 61.99 | 18.01 | 680778 | 680.778 | 60.56 | 19.44 | 734832 | 734.832 | 59.13 | 20.87 | 788886 | 788.886 | 57.7 | 22.3 | 842940 | 842.94 | 60
4/12/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 4 | 56.9 | 44.2 | 56.9 |  | 56.9 | 70.49 | 9.51 | 359478 | 359.478 | 68.98 | 11.02 | 416556 | 416.556 | 67.47 | 12.53 | 473634 | 473.634 | 65.96 | 14.04 | 530712 | 530.712 | 64.45 | 15.55 | 587790 | 587.79 | 62.94 | 17.06 | 644868 | 644.868 | 61.43 | 18.57 | 701946 | 701.946 | 59.92 | 20.08 | 759024 | 759.024 | 58.41 | 21.59 | 816102 | 816.102 | 56.9 | 23.1 | 873180 | 873.18 | 55
4/12/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 4 | 56 | 43.3 | 56 |  | 56 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 56 | 24 | 907200 | 907.2 | 55
4/12/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 4 | 54.4 | 47.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/12/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 4 | 53.5 | 50.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/12/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 4 | 52.4 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/12/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 4 | 51.7 | 54.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/12/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 4 | 51.2 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/12/20XX 12:00:00 AM | 0 | 5 | 50.2 | 52.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/13/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 5 | 49.7 | 51.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/13/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 5 | 48.8 | 52.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/13/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 5 | 48.1 | 54.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/13/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 5 | 47.5 | 56.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/13/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 5 | 47.1 | 58.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/13/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 5 | 47 | 58.8 | 47 |  | 47 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 59.5 | 20.5 | 774900 | 774.9 | 57 | 23 | 869400 | 869.4 | 54.5 | 25.5 | 963900 | 963.9 | 52 | 28 | 1058400 | 1058.4 | 49.5 | 30.5 | 1152900 | 1152.9 | 47 | 33 | 1247400 | 1247.4 | 45
4/13/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 5 | 47.9 | 58.5 | 47.9 |  | 47.9 | 69.59 | 10.41 | 393498 | 393.498 | 67.18 | 12.82 | 484596 | 484.596 | 64.77 | 15.23 | 575694 | 575.694 | 62.36 | 17.64 | 666792 | 666.792 | 59.95 | 20.05 | 757890 | 757.89 | 57.54 | 22.46 | 848988 | 848.988 | 55.13 | 24.87 | 940086 | 940.086 | 52.72 | 27.28 | 1031184 | 1031.184 | 50.31 | 29.69 | 1122282 | 1122.282 | 47.9 | 32.1 | 1213380 | 1213.38 | 50
4/13/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 5 | 49.6 | 55.2 | 49.6 |  | 49.6 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 67.52 | 12.48 | 471744 | 471.744 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 63.04 | 16.96 | 641088 | 641.088 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 58.56 | 21.44 | 810432 | 810.432 | 56.32 | 23.68 | 895104 | 895.104 | 54.08 | 25.92 | 979776 | 979.776 | 51.84 | 28.16 | 1064448 | 1064.448 | 49.6 | 30.4 | 1149120 | 1149.12 | 50
4/13/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 5 | 51.7 | 51.9 | 51.7 |  | 51.7 | 69.97 | 10.03 | 379134 | 379.134 | 67.94 | 12.06 | 455868 | 455.868 | 65.91 | 14.09 | 532602 | 532.602 | 63.88 | 16.12 | 609336 | 609.336 | 61.85 | 18.15 | 686070 | 686.07 | 59.82 | 20.18 | 762804 | 762.804 | 57.79 | 22.21 | 839538 | 839.538 | 55.76 | 24.24 | 916272 | 916.272 | 53.73 | 26.27 | 993006 | 993.006 | 51.7 | 28.3 | 1069740 | 1069.74 | 50
4/13/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 5 | 53.8 | 49.1 | 53.8 |  | 53.8 | 70.18 | 9.82 | 371196 | 371.196 | 68.36 | 11.64 | 439992 | 439.992 | 66.54 | 13.46 | 508788 | 508.788 | 64.72 | 15.28 | 577584 | 577.584 | 62.9 | 17.1 | 646380 | 646.38 | 61.08 | 18.92 | 715176 | 715.176 | 59.26 | 20.74 | 783972 | 783.972 | 57.44 | 22.56 | 852768 | 852.768 | 55.62 | 24.38 | 921564 | 921.564 | 53.8 | 26.2 | 990360 | 990.36 | 55
4/13/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 5 | 56 | 44.7 | 56 |  | 56 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 56 | 24 | 907200 | 907.2 | 55
4/13/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 5 | 57.8 | 42.8 | 57.8 |  | 57.8 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 62.06 | 17.94 | 678132 | 678.132 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 59.22 | 20.78 | 785484 | 785.484 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 60
4/13/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 5 | 59.8 | 39.8 | 59.8 |  | 59.8 | 70.78 | 9.22 | 348516 | 348.516 | 69.56 | 10.44 | 394632 | 394.632 | 68.34 | 11.66 | 440748 | 440.748 | 67.12 | 12.88 | 486864 | 486.864 | 65.9 | 14.1 | 532980 | 532.98 | 64.68 | 15.32 | 579096 | 579.096 | 63.46 | 16.54 | 625212 | 625.212 | 62.24 | 17.76 | 671328 | 671.328 | 61.02 | 18.98 | 717444 | 717.444 | 59.8 | 20.2 | 763560 | 763.56 | 60
4/13/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 5 | 60.9 | 38.8 | 60.9 |  | 60.9 | 70.89 | 9.11 | 344358 | 344.358 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.45 | 13.55 | 512190 | 512.19 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.23 | 15.77 | 596106 | 596.106 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 62.01 | 17.99 | 680022 | 680.022 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 60
4/13/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 5 | 61.8 | 37.3 | 61.8 |  | 61.8 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 62.82 | 17.18 | 649404 | 649.404 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 60
4/13/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 5 | 62.3 | 38.1 | 62.3 |  | 62.3 | 71.03 | 8.97 | 339066 | 339.066 | 70.06 | 9.94 | 375732 | 375.732 | 69.09 | 10.91 | 412398 | 412.398 | 68.12 | 11.88 | 449064 | 449.064 | 67.15 | 12.85 | 485730 | 485.73 | 66.18 | 13.82 | 522396 | 522.396 | 65.21 | 14.79 | 559062 | 559.062 | 64.24 | 15.76 | 595728 | 595.728 | 63.27 | 16.73 | 632394 | 632.394 | 62.3 | 17.7 | 669060 | 669.06 | 60
4/13/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 5 | 61.3 | 40.7 | 61.3 |  | 61.3 | 70.93 | 9.07 | 342846 | 342.846 | 69.86 | 10.14 | 383292 | 383.292 | 68.79 | 11.21 | 423738 | 423.738 | 67.72 | 12.28 | 464184 | 464.184 | 66.65 | 13.35 | 504630 | 504.63 | 65.58 | 14.42 | 545076 | 545.076 | 64.51 | 15.49 | 585522 | 585.522 | 63.44 | 16.56 | 625968 | 625.968 | 62.37 | 17.63 | 666414 | 666.414 | 61.3 | 18.7 | 706860 | 706.86 | 60
4/13/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 5 | 59.4 | 44.6 | 59.4 |  | 59.4 | 70.74 | 9.26 | 350028 | 350.028 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 63.18 | 16.82 | 635796 | 635.796 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 60.66 | 19.34 | 731052 | 731.052 | 59.4 | 20.6 | 778680 | 778.68 | 60
4/13/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 5 | 57.3 | 47.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/13/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 5 | 56.6 | 48.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/13/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 5 | 56.6 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/13/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 5 | 55.8 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/13/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 5 | 55.5 | 52.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/13/20XX 12:00:00 AM | 0 | 6 | 54.7 | 53.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/14/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 6 | 54.6 | 54.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/14/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 6 | 53.9 | 55.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/14/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 6 | 53.5 | 56.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/14/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 6 | 53.2 | 55.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/14/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 6 | 52.5 | 56.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/14/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 6 | 52.7 | 57.9 | 52.7 |  | 52.7 | 70.07 | 9.93 | 375354 | 375.354 | 68.14 | 11.86 | 448308 | 448.308 | 66.21 | 13.79 | 521262 | 521.262 | 64.28 | 15.72 | 594216 | 594.216 | 62.35 | 17.65 | 667170 | 667.17 | 60.42 | 19.58 | 740124 | 740.124 | 58.49 | 21.51 | 813078 | 813.078 | 56.56 | 23.44 | 886032 | 886.032 | 54.63 | 25.37 | 958986 | 958.986 | 52.7 | 27.3 | 1031940 | 1031.94 | 55
4/14/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 6 | 53.5 | 57.9 | 53.5 |  | 53.5 | 70.15 | 9.85 | 372330 | 372.33 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 66.45 | 13.55 | 512190 | 512.19 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 62.75 | 17.25 | 652050 | 652.05 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 59.05 | 20.95 | 791910 | 791.91 | 57.2 | 22.8 | 861840 | 861.84 | 55.35 | 24.65 | 931770 | 931.77 | 53.5 | 26.5 | 1001700 | 1001.7 | 55
4/14/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 6 | 54.4 | 54.1 | 54.4 |  | 54.4 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 64.96 | 15.04 | 568512 | 568.512 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 61.44 | 18.56 | 701568 | 701.568 | 59.68 | 20.32 | 768096 | 768.096 | 57.92 | 22.08 | 834624 | 834.624 | 56.16 | 23.84 | 901152 | 901.152 | 54.4 | 25.6 | 967680 | 967.68 | 55
4/14/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 6 | 56 | 48.9 | 56 |  | 56 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 56 | 24 | 907200 | 907.2 | 55
4/14/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 6 | 58.3 | 44.2 | 58.3 |  | 58.3 | 70.63 | 9.37 | 354186 | 354.186 | 69.26 | 10.74 | 405972 | 405.972 | 67.89 | 12.11 | 457758 | 457.758 | 66.52 | 13.48 | 509544 | 509.544 | 65.15 | 14.85 | 561330 | 561.33 | 63.78 | 16.22 | 613116 | 613.116 | 62.41 | 17.59 | 664902 | 664.902 | 61.04 | 18.96 | 716688 | 716.688 | 59.67 | 20.33 | 768474 | 768.474 | 58.3 | 21.7 | 820260 | 820.26 | 60
4/14/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 6 | 60.1 | 40.6 | 60.1 |  | 60.1 | 70.81 | 9.19 | 347382 | 347.382 | 69.62 | 10.38 | 392364 | 392.364 | 68.43 | 11.57 | 437346 | 437.346 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 66.05 | 13.95 | 527310 | 527.31 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 63.67 | 16.33 | 617274 | 617.274 | 62.48 | 17.52 | 662256 | 662.256 | 61.29 | 18.71 | 707238 | 707.238 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 60
4/14/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 6 | 61.9 | 36.9 | 61.9 |  | 61.9 | 70.99 | 9.01 | 340578 | 340.578 | 69.98 | 10.02 | 378756 | 378.756 | 68.97 | 11.03 | 416934 | 416.934 | 67.96 | 12.04 | 455112 | 455.112 | 66.95 | 13.05 | 493290 | 493.29 | 65.94 | 14.06 | 531468 | 531.468 | 64.93 | 15.07 | 569646 | 569.646 | 63.92 | 16.08 | 607824 | 607.824 | 62.91 | 17.09 | 646002 | 646.002 | 61.9 | 18.1 | 684180 | 684.18 | 60
4/14/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 6 | 63.4 | 35 | 63.4 |  | 63.4 | 71.14 | 8.86 | 334908 | 334.908 | 70.28 | 9.72 | 367416 | 367.416 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 68.56 | 11.44 | 432432 | 432.432 | 67.7 | 12.3 | 464940 | 464.94 | 66.84 | 13.16 | 497448 | 497.448 | 65.98 | 14.02 | 529956 | 529.956 | 65.12 | 14.88 | 562464 | 562.464 | 64.26 | 15.74 | 594972 | 594.972 | 63.4 | 16.6 | 627480 | 627.48 | 65
4/14/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 6 | 64.3 | 32.6 | 64.3 |  | 64.3 | 71.23 | 8.77 | 331506 | 331.506 | 70.46 | 9.54 | 360612 | 360.612 | 69.69 | 10.31 | 389718 | 389.718 | 68.92 | 11.08 | 418824 | 418.824 | 68.15 | 11.85 | 447930 | 447.93 | 67.38 | 12.62 | 477036 | 477.036 | 66.61 | 13.39 | 506142 | 506.142 | 65.84 | 14.16 | 535248 | 535.248 | 65.07 | 14.93 | 564354 | 564.354 | 64.3 | 15.7 | 593460 | 593.46 | 65
4/14/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 6 | 64.1 | 32.6 | 64.1 |  | 64.1 | 71.21 | 8.79 | 332262 | 332.262 | 70.42 | 9.58 | 362124 | 362.124 | 69.63 | 10.37 | 391986 | 391.986 | 68.84 | 11.16 | 421848 | 421.848 | 68.05 | 11.95 | 451710 | 451.71 | 67.26 | 12.74 | 481572 | 481.572 | 66.47 | 13.53 | 511434 | 511.434 | 65.68 | 14.32 | 541296 | 541.296 | 64.89 | 15.11 | 571158 | 571.158 | 64.1 | 15.9 | 601020 | 601.02 | 65
4/14/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 6 | 62.7 | 37 | 62.7 |  | 62.7 | 71.07 | 8.93 | 337554 | 337.554 | 70.14 | 9.86 | 372708 | 372.708 | 69.21 | 10.79 | 407862 | 407.862 | 68.28 | 11.72 | 443016 | 443.016 | 67.35 | 12.65 | 478170 | 478.17 | 66.42 | 13.58 | 513324 | 513.324 | 65.49 | 14.51 | 548478 | 548.478 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 63.63 | 16.37 | 618786 | 618.786 | 62.7 | 17.3 | 653940 | 653.94 | 65
4/14/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 6 | 61.2 | 40.2 | 61.2 |  | 61.2 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 62.28 | 17.72 | 669816 | 669.816 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 60
4/14/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 6 | 58.8 | 44 | 58.8 |  | 58.8 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 62.76 | 17.24 | 651672 | 651.672 | 61.44 | 18.56 | 701568 | 701.568 | 60.12 | 19.88 | 751464 | 751.464 | 58.8 | 21.2 | 801360 | 801.36 | 60
4/14/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 6 | 56.9 | 46.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/14/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 6 | 56.4 | 48.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/14/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 6 | 55.7 | 50.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/14/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 6 | 54.6 | 54.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/14/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 6 | 53.5 | 56.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/14/20XX 12:00:00 AM | 0 | 7 | 52.4 | 57.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/15/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 7 | 51.8 | 57.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/15/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 7 | 50.7 | 58.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/15/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 7 | 50.4 | 58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/15/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 7 | 50 | 60.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/15/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 7 | 49.3 | 61.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/15/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 7 | 49.5 | 60.4 | 49.5 |  | 49.5 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 65.25 | 14.75 | 557550 | 557.55 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 60.75 | 19.25 | 727650 | 727.65 | 58.5 | 21.5 | 812700 | 812.7 | 56.25 | 23.75 | 897750 | 897.75 | 54 | 26 | 982800 | 982.8 | 51.75 | 28.25 | 1067850 | 1067.85 | 49.5 | 30.5 | 1152900 | 1152.9 | 50
4/15/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 7 | 50.8 | 56.1 | 50.8 |  | 50.8 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 65.64 | 14.36 | 542808 | 542.808 | 63.52 | 16.48 | 622944 | 622.944 | 61.4 | 18.6 | 703080 | 703.08 | 59.28 | 20.72 | 783216 | 783.216 | 57.16 | 22.84 | 863352 | 863.352 | 55.04 | 24.96 | 943488 | 943.488 | 52.92 | 27.08 | 1023624 | 1023.624 | 50.8 | 29.2 | 1103760 | 1103.76 | 50
4/15/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 7 | 52.3 | 52.9 | 52.3 |  | 52.3 | 70.03 | 9.97 | 376866 | 376.866 | 68.06 | 11.94 | 451332 | 451.332 | 66.09 | 13.91 | 525798 | 525.798 | 64.12 | 15.88 | 600264 | 600.264 | 62.15 | 17.85 | 674730 | 674.73 | 60.18 | 19.82 | 749196 | 749.196 | 58.21 | 21.79 | 823662 | 823.662 | 56.24 | 23.76 | 898128 | 898.128 | 54.27 | 25.73 | 972594 | 972.594 | 52.3 | 27.7 | 1047060 | 1047.06 | 50
4/15/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 7 | 53.9 | 49.1 | 53.9 |  | 53.9 | 70.19 | 9.81 | 370818 | 370.818 | 68.38 | 11.62 | 439236 | 439.236 | 66.57 | 13.43 | 507654 | 507.654 | 64.76 | 15.24 | 576072 | 576.072 | 62.95 | 17.05 | 644490 | 644.49 | 61.14 | 18.86 | 712908 | 712.908 | 59.33 | 20.67 | 781326 | 781.326 | 57.52 | 22.48 | 849744 | 849.744 | 55.71 | 24.29 | 918162 | 918.162 | 53.9 | 26.1 | 986580 | 986.58 | 55
4/15/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 7 | 55.2 | 45.9 | 55.2 |  | 55.2 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 60.24 | 19.76 | 746928 | 746.928 | 58.56 | 21.44 | 810432 | 810.432 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 55.2 | 24.8 | 937440 | 937.44 | 55
4/15/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 7 | 57.6 | 41.9 | 57.6 |  | 57.6 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 60.48 | 19.52 | 737856 | 737.856 | 59.04 | 20.96 | 792288 | 792.288 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 60
4/15/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 7 | 58.7 | 41.3 | 58.7 |  | 58.7 | 70.67 | 9.33 | 352674 | 352.674 | 69.34 | 10.66 | 402948 | 402.948 | 68.01 | 11.99 | 453222 | 453.222 | 66.68 | 13.32 | 503496 | 503.496 | 65.35 | 14.65 | 553770 | 553.77 | 64.02 | 15.98 | 604044 | 604.044 | 62.69 | 17.31 | 654318 | 654.318 | 61.36 | 18.64 | 704592 | 704.592 | 60.03 | 19.97 | 754866 | 754.866 | 58.7 | 21.3 | 805140 | 805.14 | 60
4/15/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 7 | 59.5 | 40.9 | 59.5 |  | 59.5 | 70.75 | 9.25 | 349650 | 349.65 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 68.25 | 11.75 | 444150 | 444.15 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 65.75 | 14.25 | 538650 | 538.65 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 63.25 | 16.75 | 633150 | 633.15 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 60.75 | 19.25 | 727650 | 727.65 | 59.5 | 20.5 | 774900 | 774.9 | 60
4/15/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 7 | 60.1 | 41.3 | 60.1 |  | 60.1 | 70.81 | 9.19 | 347382 | 347.382 | 69.62 | 10.38 | 392364 | 392.364 | 68.43 | 11.57 | 437346 | 437.346 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 66.05 | 13.95 | 527310 | 527.31 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 63.67 | 16.33 | 617274 | 617.274 | 62.48 | 17.52 | 662256 | 662.256 | 61.29 | 18.71 | 707238 | 707.238 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 60
4/15/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 7 | 60.7 | 43.1 | 60.7 |  | 60.7 | 70.87 | 9.13 | 345114 | 345.114 | 69.74 | 10.26 | 387828 | 387.828 | 68.61 | 11.39 | 430542 | 430.542 | 67.48 | 12.52 | 473256 | 473.256 | 66.35 | 13.65 | 515970 | 515.97 | 65.22 | 14.78 | 558684 | 558.684 | 64.09 | 15.91 | 601398 | 601.398 | 62.96 | 17.04 | 644112 | 644.112 | 61.83 | 18.17 | 686826 | 686.826 | 60.7 | 19.3 | 729540 | 729.54 | 60
4/15/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 7 | 60.4 | 42.9 | 60.4 |  | 60.4 | 70.84 | 9.16 | 346248 | 346.248 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 67.36 | 12.64 | 477792 | 477.792 | 66.2 | 13.8 | 521640 | 521.64 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 63.88 | 16.12 | 609336 | 609.336 | 62.72 | 17.28 | 653184 | 653.184 | 61.56 | 18.44 | 697032 | 697.032 | 60.4 | 19.6 | 740880 | 740.88 | 60
4/15/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 7 | 58.3 | 47.2 | 58.3 |  | 58.3 | 70.63 | 9.37 | 354186 | 354.186 | 69.26 | 10.74 | 405972 | 405.972 | 67.89 | 12.11 | 457758 | 457.758 | 66.52 | 13.48 | 509544 | 509.544 | 65.15 | 14.85 | 561330 | 561.33 | 63.78 | 16.22 | 613116 | 613.116 | 62.41 | 17.59 | 664902 | 664.902 | 61.04 | 18.96 | 716688 | 716.688 | 59.67 | 20.33 | 768474 | 768.474 | 58.3 | 21.7 | 820260 | 820.26 | 60
4/15/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 7 | 56.5 | 51 | 56.5 |  | 56.5 | 70.45 | 9.55 | 360990 | 360.99 | 68.9 | 11.1 | 419580 | 419.58 | 67.35 | 12.65 | 478170 | 478.17 | 65.8 | 14.2 | 536760 | 536.76 | 64.25 | 15.75 | 595350 | 595.35 | 62.7 | 17.3 | 653940 | 653.94 | 61.15 | 18.85 | 712530 | 712.53 | 59.6 | 20.4 | 771120 | 771.12 | 58.05 | 21.95 | 829710 | 829.71 | 56.5 | 23.5 | 888300 | 888.3 | 55
4/15/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 7 | 54.8 | 53.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/15/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 7 | 52.7 | 58.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/15/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 7 | 51.4 | 63.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/15/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 7 | 50.2 | 64.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/15/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 7 | 50.1 | 62.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/15/20XX 12:00:00 AM | 0 | 1 | 49.8 | 62.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/16/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 1 | 49.6 | 62.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/16/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 1 | 49.4 | 61.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/16/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 1 | 48.6 | 63.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/16/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 1 | 48.1 | 65.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/16/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 1 | 48.1 | 64.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/16/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 1 | 48.1 | 65.8 | 48.1 |  | 48.1 | 69.61 | 10.39 | 392742 | 392.742 | 67.22 | 12.78 | 483084 | 483.084 | 64.83 | 15.17 | 573426 | 573.426 | 62.44 | 17.56 | 663768 | 663.768 | 60.05 | 19.95 | 754110 | 754.11 | 57.66 | 22.34 | 844452 | 844.452 | 55.27 | 24.73 | 934794 | 934.794 | 52.88 | 27.12 | 1025136 | 1025.136 | 50.49 | 29.51 | 1115478 | 1115.478 | 48.1 | 31.9 | 1205820 | 1205.82 | 50
4/16/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 1 | 49.7 | 62 | 49.7 |  | 49.7 | 69.77 | 10.23 | 386694 | 386.694 | 67.54 | 12.46 | 470988 | 470.988 | 65.31 | 14.69 | 555282 | 555.282 | 63.08 | 16.92 | 639576 | 639.576 | 60.85 | 19.15 | 723870 | 723.87 | 58.62 | 21.38 | 808164 | 808.164 | 56.39 | 23.61 | 892458 | 892.458 | 54.16 | 25.84 | 976752 | 976.752 | 51.93 | 28.07 | 1061046 | 1061.046 | 49.7 | 30.3 | 1145340 | 1145.34 | 50
4/16/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 1 | 51.4 | 56.7 | 51.4 |  | 51.4 | 69.94 | 10.06 | 380268 | 380.268 | 67.88 | 12.12 | 458136 | 458.136 | 65.82 | 14.18 | 536004 | 536.004 | 63.76 | 16.24 | 613872 | 613.872 | 61.7 | 18.3 | 691740 | 691.74 | 59.64 | 20.36 | 769608 | 769.608 | 57.58 | 22.42 | 847476 | 847.476 | 55.52 | 24.48 | 925344 | 925.344 | 53.46 | 26.54 | 1003212 | 1003.212 | 51.4 | 28.6 | 1081080 | 1081.08 | 50
4/16/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 1 | 54.1 | 52.6 | 54.1 |  | 54.1 | 70.21 | 9.79 | 370062 | 370.062 | 68.42 | 11.58 | 437724 | 437.724 | 66.63 | 13.37 | 505386 | 505.386 | 64.84 | 15.16 | 573048 | 573.048 | 63.05 | 16.95 | 640710 | 640.71 | 61.26 | 18.74 | 708372 | 708.372 | 59.47 | 20.53 | 776034 | 776.034 | 57.68 | 22.32 | 843696 | 843.696 | 55.89 | 24.11 | 911358 | 911.358 | 54.1 | 25.9 | 979020 | 979.02 | 55
4/16/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 1 | 56.8 | 50.1 | 56.8 |  | 56.8 | 70.48 | 9.52 | 359856 | 359.856 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 65.92 | 14.08 | 532224 | 532.224 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 62.88 | 17.12 | 647136 | 647.136 | 61.36 | 18.64 | 704592 | 704.592 | 59.84 | 20.16 | 762048 | 762.048 | 58.32 | 21.68 | 819504 | 819.504 | 56.8 | 23.2 | 876960 | 876.96 | 55
4/16/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 1 | 59.6 | 47.5 | 59.6 |  | 59.6 | 70.76 | 9.24 | 349272 | 349.272 | 69.52 | 10.48 | 396144 | 396.144 | 68.28 | 11.72 | 443016 | 443.016 | 67.04 | 12.96 | 489888 | 489.888 | 65.8 | 14.2 | 536760 | 536.76 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 63.32 | 16.68 | 630504 | 630.504 | 62.08 | 17.92 | 677376 | 677.376 | 60.84 | 19.16 | 724248 | 724.248 | 59.6 | 20.4 | 771120 | 771.12 | 60
4/16/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 1 | 60.9 | 44.7 | 60.9 |  | 60.9 | 70.89 | 9.11 | 344358 | 344.358 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.45 | 13.55 | 512190 | 512.19 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.23 | 15.77 | 596106 | 596.106 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 62.01 | 17.99 | 680022 | 680.022 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 60
4/16/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 1 | 61.9 | 44.7 | 61.9 |  | 61.9 | 70.99 | 9.01 | 340578 | 340.578 | 69.98 | 10.02 | 378756 | 378.756 | 68.97 | 11.03 | 416934 | 416.934 | 67.96 | 12.04 | 455112 | 455.112 | 66.95 | 13.05 | 493290 | 493.29 | 65.94 | 14.06 | 531468 | 531.468 | 64.93 | 15.07 | 569646 | 569.646 | 63.92 | 16.08 | 607824 | 607.824 | 62.91 | 17.09 | 646002 | 646.002 | 61.9 | 18.1 | 684180 | 684.18 | 60
4/16/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 1 | 62.4 | 44.5 | 62.4 |  | 62.4 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60
4/16/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 1 | 61.9 | 44.8 | 61.9 |  | 61.9 | 70.99 | 9.01 | 340578 | 340.578 | 69.98 | 10.02 | 378756 | 378.756 | 68.97 | 11.03 | 416934 | 416.934 | 67.96 | 12.04 | 455112 | 455.112 | 66.95 | 13.05 | 493290 | 493.29 | 65.94 | 14.06 | 531468 | 531.468 | 64.93 | 15.07 | 569646 | 569.646 | 63.92 | 16.08 | 607824 | 607.824 | 62.91 | 17.09 | 646002 | 646.002 | 61.9 | 18.1 | 684180 | 684.18 | 60
4/16/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 1 | 60.2 | 49.6 | 60.2 |  | 60.2 | 70.82 | 9.18 | 347004 | 347.004 | 69.64 | 10.36 | 391608 | 391.608 | 68.46 | 11.54 | 436212 | 436.212 | 67.28 | 12.72 | 480816 | 480.816 | 66.1 | 13.9 | 525420 | 525.42 | 64.92 | 15.08 | 570024 | 570.024 | 63.74 | 16.26 | 614628 | 614.628 | 62.56 | 17.44 | 659232 | 659.232 | 61.38 | 18.62 | 703836 | 703.836 | 60.2 | 19.8 | 748440 | 748.44 | 60
4/16/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 1 | 59.5 | 49.4 | 59.5 |  | 59.5 | 70.75 | 9.25 | 349650 | 349.65 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 68.25 | 11.75 | 444150 | 444.15 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 65.75 | 14.25 | 538650 | 538.65 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 63.25 | 16.75 | 633150 | 633.15 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 60.75 | 19.25 | 727650 | 727.65 | 59.5 | 20.5 | 774900 | 774.9 | 60
4/16/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 1 | 58.1 | 53.6 | 58.1 |  | 58.1 | 70.61 | 9.39 | 354942 | 354.942 | 69.22 | 10.78 | 407484 | 407.484 | 67.83 | 12.17 | 460026 | 460.026 | 66.44 | 13.56 | 512568 | 512.568 | 65.05 | 14.95 | 565110 | 565.11 | 63.66 | 16.34 | 617652 | 617.652 | 62.27 | 17.73 | 670194 | 670.194 | 60.88 | 19.12 | 722736 | 722.736 | 59.49 | 20.51 | 775278 | 775.278 | 58.1 | 21.9 | 827820 | 827.82 | 60
4/16/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 1 | 56.7 | 56.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/16/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 1 | 56 | 59.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/16/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 1 | 54.8 | 65.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/16/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 1 | 54.5 | 65.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/16/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 1 | 54.4 | 65.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/16/20XX 12:00:00 AM | 0 | 2 | 54.3 | 66.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/17/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 2 | 54 | 67.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/17/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 2 | 53.7 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/17/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 2 | 52.8 | 70.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/17/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 2 | 52.5 | 70.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/17/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 2 | 51.9 | 71.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/17/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 2 | 51.4 | 69.7 | 51.4 |  | 51.4 | 69.94 | 10.06 | 380268 | 380.268 | 67.88 | 12.12 | 458136 | 458.136 | 65.82 | 14.18 | 536004 | 536.004 | 63.76 | 16.24 | 613872 | 613.872 | 61.7 | 18.3 | 691740 | 691.74 | 59.64 | 20.36 | 769608 | 769.608 | 57.58 | 22.42 | 847476 | 847.476 | 55.52 | 24.48 | 925344 | 925.344 | 53.46 | 26.54 | 1003212 | 1003.212 | 51.4 | 28.6 | 1081080 | 1081.08 | 50
4/17/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 2 | 51.8 | 65.6 | 51.8 |  | 51.8 | 69.98 | 10.02 | 378756 | 378.756 | 67.96 | 12.04 | 455112 | 455.112 | 65.94 | 14.06 | 531468 | 531.468 | 63.92 | 16.08 | 607824 | 607.824 | 61.9 | 18.1 | 684180 | 684.18 | 59.88 | 20.12 | 760536 | 760.536 | 57.86 | 22.14 | 836892 | 836.892 | 55.84 | 24.16 | 913248 | 913.248 | 53.82 | 26.18 | 989604 | 989.604 | 51.8 | 28.2 | 1065960 | 1065.96 | 50
4/17/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 2 | 53.1 | 60.1 | 53.1 |  | 53.1 | 70.11 | 9.89 | 373842 | 373.842 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 66.33 | 13.67 | 516726 | 516.726 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 62.55 | 17.45 | 659610 | 659.61 | 60.66 | 19.34 | 731052 | 731.052 | 58.77 | 21.23 | 802494 | 802.494 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 54.99 | 25.01 | 945378 | 945.378 | 53.1 | 26.9 | 1016820 | 1016.82 | 55
4/17/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 2 | 54.7 | 54.8 | 54.7 |  | 54.7 | 70.27 | 9.73 | 367794 | 367.794 | 68.54 | 11.46 | 433188 | 433.188 | 66.81 | 13.19 | 498582 | 498.582 | 65.08 | 14.92 | 563976 | 563.976 | 63.35 | 16.65 | 629370 | 629.37 | 61.62 | 18.38 | 694764 | 694.764 | 59.89 | 20.11 | 760158 | 760.158 | 58.16 | 21.84 | 825552 | 825.552 | 56.43 | 23.57 | 890946 | 890.946 | 54.7 | 25.3 | 956340 | 956.34 | 55
4/17/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 2 | 56.7 | 48.7 | 56.7 |  | 56.7 | 70.47 | 9.53 | 360234 | 360.234 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 67.41 | 12.59 | 475902 | 475.902 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 64.35 | 15.65 | 591570 | 591.57 | 62.82 | 17.18 | 649404 | 649.404 | 61.29 | 18.71 | 707238 | 707.238 | 59.76 | 20.24 | 765072 | 765.072 | 58.23 | 21.77 | 822906 | 822.906 | 56.7 | 23.3 | 880740 | 880.74 | 55
4/17/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 2 | 59 | 42.8 | 59 |  | 59 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 62.9 | 17.1 | 646380 | 646.38 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 59 | 21 | 793800 | 793.8 | 60
4/17/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 2 | 60.6 | 39.5 | 60.6 |  | 60.6 | 70.86 | 9.14 | 345492 | 345.492 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 68.58 | 11.42 | 431676 | 431.676 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 66.3 | 13.7 | 517860 | 517.86 | 65.16 | 14.84 | 560952 | 560.952 | 64.02 | 15.98 | 604044 | 604.044 | 62.88 | 17.12 | 647136 | 647.136 | 61.74 | 18.26 | 690228 | 690.228 | 60.6 | 19.4 | 733320 | 733.32 | 60
4/17/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 2 | 61 | 37.9 | 61 |  | 61 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 64.3 | 15.7 | 593460 | 593.46 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 62.1 | 17.9 | 676620 | 676.62 | 61 | 19 | 718200 | 718.2 | 60
4/17/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 2 | 62.7 | 33.8 | 62.7 |  | 62.7 | 71.07 | 8.93 | 337554 | 337.554 | 70.14 | 9.86 | 372708 | 372.708 | 69.21 | 10.79 | 407862 | 407.862 | 68.28 | 11.72 | 443016 | 443.016 | 67.35 | 12.65 | 478170 | 478.17 | 66.42 | 13.58 | 513324 | 513.324 | 65.49 | 14.51 | 548478 | 548.478 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 63.63 | 16.37 | 618786 | 618.786 | 62.7 | 17.3 | 653940 | 653.94 | 65
4/17/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 2 | 63.6 | 32.7 | 63.6 |  | 63.6 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.12 | 13.88 | 524664 | 524.664 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 65
4/17/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 2 | 63.3 | 32.5 | 63.3 |  | 63.3 | 71.13 | 8.87 | 335286 | 335.286 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 69.39 | 10.61 | 401058 | 401.058 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 67.65 | 12.35 | 466830 | 466.83 | 66.78 | 13.22 | 499716 | 499.716 | 65.91 | 14.09 | 532602 | 532.602 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 64.17 | 15.83 | 598374 | 598.374 | 63.3 | 16.7 | 631260 | 631.26 | 65
4/17/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 2 | 62.4 | 33.3 | 62.4 |  | 62.4 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60
4/17/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 2 | 61 | 34.9 | 61 |  | 61 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 64.3 | 15.7 | 593460 | 593.46 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 62.1 | 17.9 | 676620 | 676.62 | 61 | 19 | 718200 | 718.2 | 60
4/17/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 2 | 58.9 | 38.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/17/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 2 | 57.5 | 41.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/17/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 2 | 56 | 44.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/17/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 2 | 54.8 | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/17/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 2 | 53.9 | 46.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/17/20XX 12:00:00 AM | 0 | 3 | 53.1 | 46.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/18/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 3 | 51.6 | 50.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/18/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 3 | 50.8 | 51.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/18/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 3 | 49.9 | 51.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/18/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 3 | 49 | 52.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/18/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 3 | 48.5 | 53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/18/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 3 | 48.3 | 54.4 | 48.3 |  | 48.3 | 69.63 | 10.37 | 391986 | 391.986 | 67.26 | 12.74 | 481572 | 481.572 | 64.89 | 15.11 | 571158 | 571.158 | 62.52 | 17.48 | 660744 | 660.744 | 60.15 | 19.85 | 750330 | 750.33 | 57.78 | 22.22 | 839916 | 839.916 | 55.41 | 24.59 | 929502 | 929.502 | 53.04 | 26.96 | 1019088 | 1019.088 | 50.67 | 29.33 | 1108674 | 1108.674 | 48.3 | 31.7 | 1198260 | 1198.26 | 50
4/18/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 3 | 49.9 | 52.8 | 49.9 |  | 49.9 | 69.79 | 10.21 | 385938 | 385.938 | 67.58 | 12.42 | 469476 | 469.476 | 65.37 | 14.63 | 553014 | 553.014 | 63.16 | 16.84 | 636552 | 636.552 | 60.95 | 19.05 | 720090 | 720.09 | 58.74 | 21.26 | 803628 | 803.628 | 56.53 | 23.47 | 887166 | 887.166 | 54.32 | 25.68 | 970704 | 970.704 | 52.11 | 27.89 | 1054242 | 1054.242 | 49.9 | 30.1 | 1137780 | 1137.78 | 50
4/18/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 3 | 52.2 | 46.9 | 52.2 |  | 52.2 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 66.06 | 13.94 | 526932 | 526.932 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 62.1 | 17.9 | 676620 | 676.62 | 60.12 | 19.88 | 751464 | 751.464 | 58.14 | 21.86 | 826308 | 826.308 | 56.16 | 23.84 | 901152 | 901.152 | 54.18 | 25.82 | 975996 | 975.996 | 52.2 | 27.8 | 1050840 | 1050.84 | 50
4/18/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 3 | 54.7 | 42.1 | 54.7 |  | 54.7 | 70.27 | 9.73 | 367794 | 367.794 | 68.54 | 11.46 | 433188 | 433.188 | 66.81 | 13.19 | 498582 | 498.582 | 65.08 | 14.92 | 563976 | 563.976 | 63.35 | 16.65 | 629370 | 629.37 | 61.62 | 18.38 | 694764 | 694.764 | 59.89 | 20.11 | 760158 | 760.158 | 58.16 | 21.84 | 825552 | 825.552 | 56.43 | 23.57 | 890946 | 890.946 | 54.7 | 25.3 | 956340 | 956.34 | 55
4/18/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 3 | 57.2 | 39 | 57.2 |  | 57.2 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.08 | 13.92 | 526176 | 526.176 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 61.64 | 18.36 | 694008 | 694.008 | 60.16 | 19.84 | 749952 | 749.952 | 58.68 | 21.32 | 805896 | 805.896 | 57.2 | 22.8 | 861840 | 861.84 | 55
4/18/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 3 | 59.5 | 36.3 | 59.5 |  | 59.5 | 70.75 | 9.25 | 349650 | 349.65 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 68.25 | 11.75 | 444150 | 444.15 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 65.75 | 14.25 | 538650 | 538.65 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 63.25 | 16.75 | 633150 | 633.15 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 60.75 | 19.25 | 727650 | 727.65 | 59.5 | 20.5 | 774900 | 774.9 | 60
4/18/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 3 | 61.6 | 34.3 | 61.6 |  | 61.6 | 70.96 | 9.04 | 341712 | 341.712 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 67.84 | 12.16 | 459648 | 459.648 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 64.72 | 15.28 | 577584 | 577.584 | 63.68 | 16.32 | 616896 | 616.896 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 60
4/18/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 3 | 62.5 | 34.3 | 62.5 |  | 62.5 | 71.05 | 8.95 | 338310 | 338.31 | 70.1 | 9.9 | 374220 | 374.22 | 69.15 | 10.85 | 410130 | 410.13 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 67.25 | 12.75 | 481950 | 481.95 | 66.3 | 13.7 | 517860 | 517.86 | 65.35 | 14.65 | 553770 | 553.77 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 63.45 | 16.55 | 625590 | 625.59 | 62.5 | 17.5 | 661500 | 661.5 | 60
4/18/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 3 | 62.7 | 35.2 | 62.7 |  | 62.7 | 71.07 | 8.93 | 337554 | 337.554 | 70.14 | 9.86 | 372708 | 372.708 | 69.21 | 10.79 | 407862 | 407.862 | 68.28 | 11.72 | 443016 | 443.016 | 67.35 | 12.65 | 478170 | 478.17 | 66.42 | 13.58 | 513324 | 513.324 | 65.49 | 14.51 | 548478 | 548.478 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 63.63 | 16.37 | 618786 | 618.786 | 62.7 | 17.3 | 653940 | 653.94 | 65
4/18/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 3 | 62.9 | 36.6 | 62.9 |  | 62.9 | 71.09 | 8.91 | 336798 | 336.798 | 70.18 | 9.82 | 371196 | 371.196 | 69.27 | 10.73 | 405594 | 405.594 | 68.36 | 11.64 | 439992 | 439.992 | 67.45 | 12.55 | 474390 | 474.39 | 66.54 | 13.46 | 508788 | 508.788 | 65.63 | 14.37 | 543186 | 543.186 | 64.72 | 15.28 | 577584 | 577.584 | 63.81 | 16.19 | 611982 | 611.982 | 62.9 | 17.1 | 646380 | 646.38 | 65
4/18/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 3 | 61.3 | 39.7 | 61.3 |  | 61.3 | 70.93 | 9.07 | 342846 | 342.846 | 69.86 | 10.14 | 383292 | 383.292 | 68.79 | 11.21 | 423738 | 423.738 | 67.72 | 12.28 | 464184 | 464.184 | 66.65 | 13.35 | 504630 | 504.63 | 65.58 | 14.42 | 545076 | 545.076 | 64.51 | 15.49 | 585522 | 585.522 | 63.44 | 16.56 | 625968 | 625.968 | 62.37 | 17.63 | 666414 | 666.414 | 61.3 | 18.7 | 706860 | 706.86 | 60
4/18/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 3 | 60.4 | 42.5 | 60.4 |  | 60.4 | 70.84 | 9.16 | 346248 | 346.248 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 67.36 | 12.64 | 477792 | 477.792 | 66.2 | 13.8 | 521640 | 521.64 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 63.88 | 16.12 | 609336 | 609.336 | 62.72 | 17.28 | 653184 | 653.184 | 61.56 | 18.44 | 697032 | 697.032 | 60.4 | 19.6 | 740880 | 740.88 | 60
4/18/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 3 | 58.9 | 44.1 | 58.9 |  | 58.9 | 70.69 | 9.31 | 351918 | 351.918 | 69.38 | 10.62 | 401436 | 401.436 | 68.07 | 11.93 | 450954 | 450.954 | 66.76 | 13.24 | 500472 | 500.472 | 65.45 | 14.55 | 549990 | 549.99 | 64.14 | 15.86 | 599508 | 599.508 | 62.83 | 17.17 | 649026 | 649.026 | 61.52 | 18.48 | 698544 | 698.544 | 60.21 | 19.79 | 748062 | 748.062 | 58.9 | 21.1 | 797580 | 797.58 | 60
4/18/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 3 | 57.6 | 46.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/18/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 3 | 56.6 | 48.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/18/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 3 | 55.9 | 50.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/18/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 3 | 54.6 | 55.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/18/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 3 | 53.8 | 56.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/18/20XX 12:00:00 AM | 0 | 4 | 52.9 | 58.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/19/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 4 | 52.5 | 58.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/19/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 4 | 51.5 | 59.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/19/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 4 | 50.7 | 63.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/19/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 4 | 50.9 | 63.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/19/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 4 | 51 | 62.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/19/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 4 | 50.6 | 65 | 50.6 |  | 50.6 | 69.86 | 10.14 | 383292 | 383.292 | 67.72 | 12.28 | 464184 | 464.184 | 65.58 | 14.42 | 545076 | 545.076 | 63.44 | 16.56 | 625968 | 625.968 | 61.3 | 18.7 | 706860 | 706.86 | 59.16 | 20.84 | 787752 | 787.752 | 57.02 | 22.98 | 868644 | 868.644 | 54.88 | 25.12 | 949536 | 949.536 | 52.74 | 27.26 | 1030428 | 1030.428 | 50.6 | 29.4 | 1111320 | 1111.32 | 50
4/19/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 4 | 51.5 | 63.4 | 51.5 |  | 51.5 | 69.95 | 10.05 | 379890 | 379.89 | 67.9 | 12.1 | 457380 | 457.38 | 65.85 | 14.15 | 534870 | 534.87 | 63.8 | 16.2 | 612360 | 612.36 | 61.75 | 18.25 | 689850 | 689.85 | 59.7 | 20.3 | 767340 | 767.34 | 57.65 | 22.35 | 844830 | 844.83 | 55.6 | 24.4 | 922320 | 922.32 | 53.55 | 26.45 | 999810 | 999.81 | 51.5 | 28.5 | 1077300 | 1077.3 | 50
4/19/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 4 | 53.2 | 62.2 | 53.2 |  | 53.2 | 70.12 | 9.88 | 373464 | 373.464 | 68.24 | 11.76 | 444528 | 444.528 | 66.36 | 13.64 | 515592 | 515.592 | 64.48 | 15.52 | 586656 | 586.656 | 62.6 | 17.4 | 657720 | 657.72 | 60.72 | 19.28 | 728784 | 728.784 | 58.84 | 21.16 | 799848 | 799.848 | 56.96 | 23.04 | 870912 | 870.912 | 55.08 | 24.92 | 941976 | 941.976 | 53.2 | 26.8 | 1013040 | 1013.04 | 55
4/19/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 4 | 55.2 | 57.8 | 55.2 |  | 55.2 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 60.24 | 19.76 | 746928 | 746.928 | 58.56 | 21.44 | 810432 | 810.432 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 55.2 | 24.8 | 937440 | 937.44 | 55
4/19/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 4 | 56.9 | 53.3 | 56.9 |  | 56.9 | 70.49 | 9.51 | 359478 | 359.478 | 68.98 | 11.02 | 416556 | 416.556 | 67.47 | 12.53 | 473634 | 473.634 | 65.96 | 14.04 | 530712 | 530.712 | 64.45 | 15.55 | 587790 | 587.79 | 62.94 | 17.06 | 644868 | 644.868 | 61.43 | 18.57 | 701946 | 701.946 | 59.92 | 20.08 | 759024 | 759.024 | 58.41 | 21.59 | 816102 | 816.102 | 56.9 | 23.1 | 873180 | 873.18 | 55
4/19/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 4 | 58.6 | 48.2 | 58.6 |  | 58.6 | 70.66 | 9.34 | 353052 | 353.052 | 69.32 | 10.68 | 403704 | 403.704 | 67.98 | 12.02 | 454356 | 454.356 | 66.64 | 13.36 | 505008 | 505.008 | 65.3 | 14.7 | 555660 | 555.66 | 63.96 | 16.04 | 606312 | 606.312 | 62.62 | 17.38 | 656964 | 656.964 | 61.28 | 18.72 | 707616 | 707.616 | 59.94 | 20.06 | 758268 | 758.268 | 58.6 | 21.4 | 808920 | 808.92 | 60
4/19/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 4 | 58.6 | 49.7 | 58.6 |  | 58.6 | 70.66 | 9.34 | 353052 | 353.052 | 69.32 | 10.68 | 403704 | 403.704 | 67.98 | 12.02 | 454356 | 454.356 | 66.64 | 13.36 | 505008 | 505.008 | 65.3 | 14.7 | 555660 | 555.66 | 63.96 | 16.04 | 606312 | 606.312 | 62.62 | 17.38 | 656964 | 656.964 | 61.28 | 18.72 | 707616 | 707.616 | 59.94 | 20.06 | 758268 | 758.268 | 58.6 | 21.4 | 808920 | 808.92 | 60
4/19/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 4 | 59 | 51.5 | 59 |  | 59 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 62.9 | 17.1 | 646380 | 646.38 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 59 | 21 | 793800 | 793.8 | 60
4/19/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 4 | 59.7 | 49 | 59.7 |  | 59.7 | 70.77 | 9.23 | 348894 | 348.894 | 69.54 | 10.46 | 395388 | 395.388 | 68.31 | 11.69 | 441882 | 441.882 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 65.85 | 14.15 | 534870 | 534.87 | 64.62 | 15.38 | 581364 | 581.364 | 63.39 | 16.61 | 627858 | 627.858 | 62.16 | 17.84 | 674352 | 674.352 | 60.93 | 19.07 | 720846 | 720.846 | 59.7 | 20.3 | 767340 | 767.34 | 60
4/19/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 4 | 60.1 | 47.8 | 60.1 |  | 60.1 | 70.81 | 9.19 | 347382 | 347.382 | 69.62 | 10.38 | 392364 | 392.364 | 68.43 | 11.57 | 437346 | 437.346 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 66.05 | 13.95 | 527310 | 527.31 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 63.67 | 16.33 | 617274 | 617.274 | 62.48 | 17.52 | 662256 | 662.256 | 61.29 | 18.71 | 707238 | 707.238 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 60
4/19/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 4 | 58.3 | 49.7 | 58.3 |  | 58.3 | 70.63 | 9.37 | 354186 | 354.186 | 69.26 | 10.74 | 405972 | 405.972 | 67.89 | 12.11 | 457758 | 457.758 | 66.52 | 13.48 | 509544 | 509.544 | 65.15 | 14.85 | 561330 | 561.33 | 63.78 | 16.22 | 613116 | 613.116 | 62.41 | 17.59 | 664902 | 664.902 | 61.04 | 18.96 | 716688 | 716.688 | 59.67 | 20.33 | 768474 | 768.474 | 58.3 | 21.7 | 820260 | 820.26 | 60
4/19/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 4 | 57.7 | 49.3 | 57.7 |  | 57.7 | 70.57 | 9.43 | 356454 | 356.454 | 69.14 | 10.86 | 410508 | 410.508 | 67.71 | 12.29 | 464562 | 464.562 | 66.28 | 13.72 | 518616 | 518.616 | 64.85 | 15.15 | 572670 | 572.67 | 63.42 | 16.58 | 626724 | 626.724 | 61.99 | 18.01 | 680778 | 680.778 | 60.56 | 19.44 | 734832 | 734.832 | 59.13 | 20.87 | 788886 | 788.886 | 57.7 | 22.3 | 842940 | 842.94 | 60
4/19/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 4 | 55.9 | 51.5 | 55.9 |  | 55.9 | 70.39 | 9.61 | 363258 | 363.258 | 68.78 | 11.22 | 424116 | 424.116 | 67.17 | 12.83 | 484974 | 484.974 | 65.56 | 14.44 | 545832 | 545.832 | 63.95 | 16.05 | 606690 | 606.69 | 62.34 | 17.66 | 667548 | 667.548 | 60.73 | 19.27 | 728406 | 728.406 | 59.12 | 20.88 | 789264 | 789.264 | 57.51 | 22.49 | 850122 | 850.122 | 55.9 | 24.1 | 910980 | 910.98 | 55
4/19/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 4 | 54.5 | 54.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/19/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 4 | 53.9 | 55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/19/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 4 | 53.3 | 55.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/19/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 4 | 52.7 | 57.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/19/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 4 | 51.8 | 60.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/19/20XX 12:00:00 AM | 0 | 5 | 50.8 | 60.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/20/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 5 | 49.5 | 61.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/20/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 5 | 49.2 | 64.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/20/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 5 | 48.4 | 68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/20/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 5 | 47.8 | 70.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/20/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 5 | 47.5 | 67.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/20/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 5 | 47.5 | 68.1 | 47.5 |  | 47.5 | 69.55 | 10.45 | 395010 | 395.01 | 67.1 | 12.9 | 487620 | 487.62 | 64.65 | 15.35 | 580230 | 580.23 | 62.2 | 17.8 | 672840 | 672.84 | 59.75 | 20.25 | 765450 | 765.45 | 57.3 | 22.7 | 858060 | 858.06 | 54.85 | 25.15 | 950670 | 950.67 | 52.4 | 27.6 | 1043280 | 1043.28 | 49.95 | 30.05 | 1135890 | 1135.89 | 47.5 | 32.5 | 1228500 | 1228.5 | 45
4/20/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 5 | 48.7 | 66 | 48.7 |  | 48.7 | 69.67 | 10.33 | 390474 | 390.474 | 67.34 | 12.66 | 478548 | 478.548 | 65.01 | 14.99 | 566622 | 566.622 | 62.68 | 17.32 | 654696 | 654.696 | 60.35 | 19.65 | 742770 | 742.77 | 58.02 | 21.98 | 830844 | 830.844 | 55.69 | 24.31 | 918918 | 918.918 | 53.36 | 26.64 | 1006992 | 1006.992 | 51.03 | 28.97 | 1095066 | 1095.066 | 48.7 | 31.3 | 1183140 | 1183.14 | 50
4/20/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 5 | 50.4 | 63.1 | 50.4 |  | 50.4 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 59.04 | 20.96 | 792288 | 792.288 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 54.72 | 25.28 | 955584 | 955.584 | 52.56 | 27.44 | 1037232 | 1037.232 | 50.4 | 29.6 | 1118880 | 1118.88 | 50
4/20/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 5 | 51.6 | 59.5 | 51.6 |  | 51.6 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 59.76 | 20.24 | 765072 | 765.072 | 57.72 | 22.28 | 842184 | 842.184 | 55.68 | 24.32 | 919296 | 919.296 | 53.64 | 26.36 | 996408 | 996.408 | 51.6 | 28.4 | 1073520 | 1073.52 | 50
4/20/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 5 | 53.5 | 55.5 | 53.5 |  | 53.5 | 70.15 | 9.85 | 372330 | 372.33 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 66.45 | 13.55 | 512190 | 512.19 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 62.75 | 17.25 | 652050 | 652.05 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 59.05 | 20.95 | 791910 | 791.91 | 57.2 | 22.8 | 861840 | 861.84 | 55.35 | 24.65 | 931770 | 931.77 | 53.5 | 26.5 | 1001700 | 1001.7 | 55
4/20/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 5 | 56 | 51.3 | 56 |  | 56 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 56 | 24 | 907200 | 907.2 | 55
4/20/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 5 | 57.2 | 49.3 | 57.2 |  | 57.2 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.08 | 13.92 | 526176 | 526.176 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 61.64 | 18.36 | 694008 | 694.008 | 60.16 | 19.84 | 749952 | 749.952 | 58.68 | 21.32 | 805896 | 805.896 | 57.2 | 22.8 | 861840 | 861.84 | 55
4/20/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 5 | 57.9 | 51.1 | 57.9 |  | 57.9 | 70.59 | 9.41 | 355698 | 355.698 | 69.18 | 10.82 | 408996 | 408.996 | 67.77 | 12.23 | 462294 | 462.294 | 66.36 | 13.64 | 515592 | 515.592 | 64.95 | 15.05 | 568890 | 568.89 | 63.54 | 16.46 | 622188 | 622.188 | 62.13 | 17.87 | 675486 | 675.486 | 60.72 | 19.28 | 728784 | 728.784 | 59.31 | 20.69 | 782082 | 782.082 | 57.9 | 22.1 | 835380 | 835.38 | 60
4/20/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 5 | 58.4 | 49.6 | 58.4 |  | 58.4 | 70.64 | 9.36 | 353808 | 353.808 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 66.56 | 13.44 | 508032 | 508.032 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 62.48 | 17.52 | 662256 | 662.256 | 61.12 | 18.88 | 713664 | 713.664 | 59.76 | 20.24 | 765072 | 765.072 | 58.4 | 21.6 | 816480 | 816.48 | 60
4/20/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 5 | 58.8 | 50.2 | 58.8 |  | 58.8 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 62.76 | 17.24 | 651672 | 651.672 | 61.44 | 18.56 | 701568 | 701.568 | 60.12 | 19.88 | 751464 | 751.464 | 58.8 | 21.2 | 801360 | 801.36 | 60
4/20/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 5 | 58.7 | 48.3 | 58.7 |  | 58.7 | 70.67 | 9.33 | 352674 | 352.674 | 69.34 | 10.66 | 402948 | 402.948 | 68.01 | 11.99 | 453222 | 453.222 | 66.68 | 13.32 | 503496 | 503.496 | 65.35 | 14.65 | 553770 | 553.77 | 64.02 | 15.98 | 604044 | 604.044 | 62.69 | 17.31 | 654318 | 654.318 | 61.36 | 18.64 | 704592 | 704.592 | 60.03 | 19.97 | 754866 | 754.866 | 58.7 | 21.3 | 805140 | 805.14 | 60
4/20/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 5 | 57.4 | 50.6 | 57.4 |  | 57.4 | 70.54 | 9.46 | 357588 | 357.588 | 69.08 | 10.92 | 412776 | 412.776 | 67.62 | 12.38 | 467964 | 467.964 | 66.16 | 13.84 | 523152 | 523.152 | 64.7 | 15.3 | 578340 | 578.34 | 63.24 | 16.76 | 633528 | 633.528 | 61.78 | 18.22 | 688716 | 688.716 | 60.32 | 19.68 | 743904 | 743.904 | 58.86 | 21.14 | 799092 | 799.092 | 57.4 | 22.6 | 854280 | 854.28 | 55
4/20/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 5 | 55.8 | 55.7 | 55.8 |  | 55.8 | 70.38 | 9.62 | 363636 | 363.636 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 67.14 | 12.86 | 486108 | 486.108 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 62.28 | 17.72 | 669816 | 669.816 | 60.66 | 19.34 | 731052 | 731.052 | 59.04 | 20.96 | 792288 | 792.288 | 57.42 | 22.58 | 853524 | 853.524 | 55.8 | 24.2 | 914760 | 914.76 | 55
4/20/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 5 | 53.6 | 58.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/20/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 5 | 52.8 | 61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/20/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 5 | 52.8 | 62.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/20/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 5 | 52.1 | 63.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/20/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 5 | 51.5 | 65.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/20/20XX 12:00:00 AM | 0 | 6 | 51.4 | 63.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/21/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 6 | 50.6 | 64.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/21/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 6 | 49.9 | 66.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/21/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 6 | 49 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/21/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 6 | 48.2 | 70.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/21/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 6 | 48.2 | 71.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/21/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 6 | 48.2 | 71.7 | 48.2 |  | 48.2 | 69.62 | 10.38 | 392364 | 392.364 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 62.48 | 17.52 | 662256 | 662.256 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 57.72 | 22.28 | 842184 | 842.184 | 55.34 | 24.66 | 932148 | 932.148 | 52.96 | 27.04 | 1022112 | 1022.112 | 50.58 | 29.42 | 1112076 | 1112.076 | 48.2 | 31.8 | 1202040 | 1202.04 | 50
4/21/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 6 | 49.5 | 68.4 | 49.5 |  | 49.5 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 65.25 | 14.75 | 557550 | 557.55 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 60.75 | 19.25 | 727650 | 727.65 | 58.5 | 21.5 | 812700 | 812.7 | 56.25 | 23.75 | 897750 | 897.75 | 54 | 26 | 982800 | 982.8 | 51.75 | 28.25 | 1067850 | 1067.85 | 49.5 | 30.5 | 1152900 | 1152.9 | 50
4/21/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 6 | 51.2 | 65.2 | 51.2 |  | 51.2 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 67.84 | 12.16 | 459648 | 459.648 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 63.68 | 16.32 | 616896 | 616.896 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 59.52 | 20.48 | 774144 | 774.144 | 57.44 | 22.56 | 852768 | 852.768 | 55.36 | 24.64 | 931392 | 931.392 | 53.28 | 26.72 | 1010016 | 1010.016 | 51.2 | 28.8 | 1088640 | 1088.64 | 50
4/21/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 6 | 53.7 | 59.3 | 53.7 |  | 53.7 | 70.17 | 9.83 | 371574 | 371.574 | 68.34 | 11.66 | 440748 | 440.748 | 66.51 | 13.49 | 509922 | 509.922 | 64.68 | 15.32 | 579096 | 579.096 | 62.85 | 17.15 | 648270 | 648.27 | 61.02 | 18.98 | 717444 | 717.444 | 59.19 | 20.81 | 786618 | 786.618 | 57.36 | 22.64 | 855792 | 855.792 | 55.53 | 24.47 | 924966 | 924.966 | 53.7 | 26.3 | 994140 | 994.14 | 55
4/21/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 6 | 55.6 | 54.4 | 55.6 |  | 55.6 | 70.36 | 9.64 | 364392 | 364.392 | 68.72 | 11.28 | 426384 | 426.384 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 65.44 | 14.56 | 550368 | 550.368 | 63.8 | 16.2 | 612360 | 612.36 | 62.16 | 17.84 | 674352 | 674.352 | 60.52 | 19.48 | 736344 | 736.344 | 58.88 | 21.12 | 798336 | 798.336 | 57.24 | 22.76 | 860328 | 860.328 | 55.6 | 24.4 | 922320 | 922.32 | 55
4/21/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 6 | 57.8 | 48 | 57.8 |  | 57.8 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 62.06 | 17.94 | 678132 | 678.132 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 59.22 | 20.78 | 785484 | 785.484 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 60
4/21/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 6 | 59.5 | 46.5 | 59.5 |  | 59.5 | 70.75 | 9.25 | 349650 | 349.65 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 68.25 | 11.75 | 444150 | 444.15 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 65.75 | 14.25 | 538650 | 538.65 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 63.25 | 16.75 | 633150 | 633.15 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 60.75 | 19.25 | 727650 | 727.65 | 59.5 | 20.5 | 774900 | 774.9 | 60
4/21/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 6 | 60.2 | 44.3 | 60.2 |  | 60.2 | 70.82 | 9.18 | 347004 | 347.004 | 69.64 | 10.36 | 391608 | 391.608 | 68.46 | 11.54 | 436212 | 436.212 | 67.28 | 12.72 | 480816 | 480.816 | 66.1 | 13.9 | 525420 | 525.42 | 64.92 | 15.08 | 570024 | 570.024 | 63.74 | 16.26 | 614628 | 614.628 | 62.56 | 17.44 | 659232 | 659.232 | 61.38 | 18.62 | 703836 | 703.836 | 60.2 | 19.8 | 748440 | 748.44 | 60
4/21/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 6 | 61.2 | 43.1 | 61.2 |  | 61.2 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 62.28 | 17.72 | 669816 | 669.816 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 60
4/21/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 6 | 61.4 | 43.9 | 61.4 |  | 61.4 | 70.94 | 9.06 | 342468 | 342.468 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 66.7 | 13.3 | 502740 | 502.74 | 65.64 | 14.36 | 542808 | 542.808 | 64.58 | 15.42 | 582876 | 582.876 | 63.52 | 16.48 | 622944 | 622.944 | 62.46 | 17.54 | 663012 | 663.012 | 61.4 | 18.6 | 703080 | 703.08 | 60
4/21/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 6 | 60.5 | 46.7 | 60.5 |  | 60.5 | 70.85 | 9.15 | 345870 | 345.87 | 69.7 | 10.3 | 389340 | 389.34 | 68.55 | 11.45 | 432810 | 432.81 | 67.4 | 12.6 | 476280 | 476.28 | 66.25 | 13.75 | 519750 | 519.75 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 63.95 | 16.05 | 606690 | 606.69 | 62.8 | 17.2 | 650160 | 650.16 | 61.65 | 18.35 | 693630 | 693.63 | 60.5 | 19.5 | 737100 | 737.1 | 60
4/21/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 6 | 59.3 | 50.2 | 59.3 |  | 59.3 | 70.73 | 9.27 | 350406 | 350.406 | 69.46 | 10.54 | 398412 | 398.412 | 68.19 | 11.81 | 446418 | 446.418 | 66.92 | 13.08 | 494424 | 494.424 | 65.65 | 14.35 | 542430 | 542.43 | 64.38 | 15.62 | 590436 | 590.436 | 63.11 | 16.89 | 638442 | 638.442 | 61.84 | 18.16 | 686448 | 686.448 | 60.57 | 19.43 | 734454 | 734.454 | 59.3 | 20.7 | 782460 | 782.46 | 60
4/21/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 6 | 57.4 | 55.1 | 57.4 |  | 57.4 | 70.54 | 9.46 | 357588 | 357.588 | 69.08 | 10.92 | 412776 | 412.776 | 67.62 | 12.38 | 467964 | 467.964 | 66.16 | 13.84 | 523152 | 523.152 | 64.7 | 15.3 | 578340 | 578.34 | 63.24 | 16.76 | 633528 | 633.528 | 61.78 | 18.22 | 688716 | 688.716 | 60.32 | 19.68 | 743904 | 743.904 | 58.86 | 21.14 | 799092 | 799.092 | 57.4 | 22.6 | 854280 | 854.28 | 55
4/21/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 6 | 56.2 | 58.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/21/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 6 | 55.2 | 59.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/21/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 6 | 54.7 | 60.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/21/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 6 | 54.1 | 60.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/21/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 6 | 53 | 63.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/21/20XX 12:00:00 AM | 0 | 7 | 52.3 | 64.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/22/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 7 | 51.4 | 65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/22/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 7 | 51 | 65.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/22/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 7 | 50.2 | 67.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/22/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 7 | 49.9 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/22/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 7 | 49.5 | 69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/22/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 7 | 49.9 | 69.4 | 49.9 |  | 49.9 | 69.79 | 10.21 | 385938 | 385.938 | 67.58 | 12.42 | 469476 | 469.476 | 65.37 | 14.63 | 553014 | 553.014 | 63.16 | 16.84 | 636552 | 636.552 | 60.95 | 19.05 | 720090 | 720.09 | 58.74 | 21.26 | 803628 | 803.628 | 56.53 | 23.47 | 887166 | 887.166 | 54.32 | 25.68 | 970704 | 970.704 | 52.11 | 27.89 | 1054242 | 1054.242 | 49.9 | 30.1 | 1137780 | 1137.78 | 50
4/22/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 7 | 51.7 | 65.1 | 51.7 |  | 51.7 | 69.97 | 10.03 | 379134 | 379.134 | 67.94 | 12.06 | 455868 | 455.868 | 65.91 | 14.09 | 532602 | 532.602 | 63.88 | 16.12 | 609336 | 609.336 | 61.85 | 18.15 | 686070 | 686.07 | 59.82 | 20.18 | 762804 | 762.804 | 57.79 | 22.21 | 839538 | 839.538 | 55.76 | 24.24 | 916272 | 916.272 | 53.73 | 26.27 | 993006 | 993.006 | 51.7 | 28.3 | 1069740 | 1069.74 | 50
4/22/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 7 | 53.5 | 60.7 | 53.5 |  | 53.5 | 70.15 | 9.85 | 372330 | 372.33 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 66.45 | 13.55 | 512190 | 512.19 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 62.75 | 17.25 | 652050 | 652.05 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 59.05 | 20.95 | 791910 | 791.91 | 57.2 | 22.8 | 861840 | 861.84 | 55.35 | 24.65 | 931770 | 931.77 | 53.5 | 26.5 | 1001700 | 1001.7 | 55
4/22/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 7 | 55.5 | 55.6 | 55.5 |  | 55.5 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 67.05 | 12.95 | 489510 | 489.51 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 63.75 | 16.25 | 614250 | 614.25 | 62.1 | 17.9 | 676620 | 676.62 | 60.45 | 19.55 | 738990 | 738.99 | 58.8 | 21.2 | 801360 | 801.36 | 57.15 | 22.85 | 863730 | 863.73 | 55.5 | 24.5 | 926100 | 926.1 | 55
4/22/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 7 | 57.8 | 52.9 | 57.8 |  | 57.8 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 62.06 | 17.94 | 678132 | 678.132 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 59.22 | 20.78 | 785484 | 785.484 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 60
4/22/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 7 | 59.5 | 51.4 | 59.5 |  | 59.5 | 70.75 | 9.25 | 349650 | 349.65 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 68.25 | 11.75 | 444150 | 444.15 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 65.75 | 14.25 | 538650 | 538.65 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 63.25 | 16.75 | 633150 | 633.15 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 60.75 | 19.25 | 727650 | 727.65 | 59.5 | 20.5 | 774900 | 774.9 | 60
4/22/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 7 | 60.2 | 50.5 | 60.2 |  | 60.2 | 70.82 | 9.18 | 347004 | 347.004 | 69.64 | 10.36 | 391608 | 391.608 | 68.46 | 11.54 | 436212 | 436.212 | 67.28 | 12.72 | 480816 | 480.816 | 66.1 | 13.9 | 525420 | 525.42 | 64.92 | 15.08 | 570024 | 570.024 | 63.74 | 16.26 | 614628 | 614.628 | 62.56 | 17.44 | 659232 | 659.232 | 61.38 | 18.62 | 703836 | 703.836 | 60.2 | 19.8 | 748440 | 748.44 | 60
4/22/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 7 | 59.3 | 52.3 | 59.3 |  | 59.3 | 70.73 | 9.27 | 350406 | 350.406 | 69.46 | 10.54 | 398412 | 398.412 | 68.19 | 11.81 | 446418 | 446.418 | 66.92 | 13.08 | 494424 | 494.424 | 65.65 | 14.35 | 542430 | 542.43 | 64.38 | 15.62 | 590436 | 590.436 | 63.11 | 16.89 | 638442 | 638.442 | 61.84 | 18.16 | 686448 | 686.448 | 60.57 | 19.43 | 734454 | 734.454 | 59.3 | 20.7 | 782460 | 782.46 | 60
4/22/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 7 | 59.5 | 52.5 | 59.5 |  | 59.5 | 70.75 | 9.25 | 349650 | 349.65 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 68.25 | 11.75 | 444150 | 444.15 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 65.75 | 14.25 | 538650 | 538.65 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 63.25 | 16.75 | 633150 | 633.15 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 60.75 | 19.25 | 727650 | 727.65 | 59.5 | 20.5 | 774900 | 774.9 | 60
4/22/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 7 | 58.8 | 52.9 | 58.8 |  | 58.8 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 62.76 | 17.24 | 651672 | 651.672 | 61.44 | 18.56 | 701568 | 701.568 | 60.12 | 19.88 | 751464 | 751.464 | 58.8 | 21.2 | 801360 | 801.36 | 60
4/22/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 7 | 58.2 | 57.2 | 58.2 |  | 58.2 | 70.62 | 9.38 | 354564 | 354.564 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 62.34 | 17.66 | 667548 | 667.548 | 60.96 | 19.04 | 719712 | 719.712 | 59.58 | 20.42 | 771876 | 771.876 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 60
4/22/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 7 | 57.4 | 58.5 | 57.4 |  | 57.4 | 70.54 | 9.46 | 357588 | 357.588 | 69.08 | 10.92 | 412776 | 412.776 | 67.62 | 12.38 | 467964 | 467.964 | 66.16 | 13.84 | 523152 | 523.152 | 64.7 | 15.3 | 578340 | 578.34 | 63.24 | 16.76 | 633528 | 633.528 | 61.78 | 18.22 | 688716 | 688.716 | 60.32 | 19.68 | 743904 | 743.904 | 58.86 | 21.14 | 799092 | 799.092 | 57.4 | 22.6 | 854280 | 854.28 | 55
4/22/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 7 | 56.6 | 58.6 | 56.6 |  | 56.6 | 70.46 | 9.54 | 360612 | 360.612 | 68.92 | 11.08 | 418824 | 418.824 | 67.38 | 12.62 | 477036 | 477.036 | 65.84 | 14.16 | 535248 | 535.248 | 64.3 | 15.7 | 593460 | 593.46 | 62.76 | 17.24 | 651672 | 651.672 | 61.22 | 18.78 | 709884 | 709.884 | 59.68 | 20.32 | 768096 | 768.096 | 58.14 | 21.86 | 826308 | 826.308 | 56.6 | 23.4 | 884520 | 884.52 | 55
4/22/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 7 | 55.7 | 59.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/22/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 7 | 55.2 | 60.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/22/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 7 | 54.5 | 57.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/22/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 7 | 53.4 | 58.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/22/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 7 | 52.7 | 58.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/22/20XX 12:00:00 AM | 0 | 1 | 51.6 | 60.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/23/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 1 | 49.7 | 66.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/23/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 1 | 49.3 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/23/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 1 | 48.2 | 71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/23/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 1 | 47.8 | 71.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/23/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 1 | 47.4 | 71.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/23/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 1 | 47.9 | 69.6 | 47.9 |  | 47.9 | 69.59 | 10.41 | 393498 | 393.498 | 67.18 | 12.82 | 484596 | 484.596 | 64.77 | 15.23 | 575694 | 575.694 | 62.36 | 17.64 | 666792 | 666.792 | 59.95 | 20.05 | 757890 | 757.89 | 57.54 | 22.46 | 848988 | 848.988 | 55.13 | 24.87 | 940086 | 940.086 | 52.72 | 27.28 | 1031184 | 1031.184 | 50.31 | 29.69 | 1122282 | 1122.282 | 47.9 | 32.1 | 1213380 | 1213.38 | 50
4/23/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 1 | 48.7 | 66.5 | 48.7 |  | 48.7 | 69.67 | 10.33 | 390474 | 390.474 | 67.34 | 12.66 | 478548 | 478.548 | 65.01 | 14.99 | 566622 | 566.622 | 62.68 | 17.32 | 654696 | 654.696 | 60.35 | 19.65 | 742770 | 742.77 | 58.02 | 21.98 | 830844 | 830.844 | 55.69 | 24.31 | 918918 | 918.918 | 53.36 | 26.64 | 1006992 | 1006.992 | 51.03 | 28.97 | 1095066 | 1095.066 | 48.7 | 31.3 | 1183140 | 1183.14 | 50
4/23/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 1 | 50 | 64 | 50 |  | 50 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 61 | 19 | 718200 | 718.2 | 58.8 | 21.2 | 801360 | 801.36 | 56.6 | 23.4 | 884520 | 884.52 | 54.4 | 25.6 | 967680 | 967.68 | 52.2 | 27.8 | 1050840 | 1050.84 | 50 | 30 | 1134000 | 1134 | 50
4/23/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 1 | 51.2 | 60.1 | 51.2 |  | 51.2 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 67.84 | 12.16 | 459648 | 459.648 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 63.68 | 16.32 | 616896 | 616.896 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 59.52 | 20.48 | 774144 | 774.144 | 57.44 | 22.56 | 852768 | 852.768 | 55.36 | 24.64 | 931392 | 931.392 | 53.28 | 26.72 | 1010016 | 1010.016 | 51.2 | 28.8 | 1088640 | 1088.64 | 50
4/23/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 1 | 51.9 | 58.5 | 51.9 |  | 51.9 | 69.99 | 10.01 | 378378 | 378.378 | 67.98 | 12.02 | 454356 | 454.356 | 65.97 | 14.03 | 530334 | 530.334 | 63.96 | 16.04 | 606312 | 606.312 | 61.95 | 18.05 | 682290 | 682.29 | 59.94 | 20.06 | 758268 | 758.268 | 57.93 | 22.07 | 834246 | 834.246 | 55.92 | 24.08 | 910224 | 910.224 | 53.91 | 26.09 | 986202 | 986.202 | 51.9 | 28.1 | 1062180 | 1062.18 | 50
4/23/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 1 | 54.3 | 54.5 | 54.3 |  | 54.3 | 70.23 | 9.77 | 369306 | 369.306 | 68.46 | 11.54 | 436212 | 436.212 | 66.69 | 13.31 | 503118 | 503.118 | 64.92 | 15.08 | 570024 | 570.024 | 63.15 | 16.85 | 636930 | 636.93 | 61.38 | 18.62 | 703836 | 703.836 | 59.61 | 20.39 | 770742 | 770.742 | 57.84 | 22.16 | 837648 | 837.648 | 56.07 | 23.93 | 904554 | 904.554 | 54.3 | 25.7 | 971460 | 971.46 | 55
4/23/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 1 | 55.7 | 52.4 | 55.7 |  | 55.7 | 70.37 | 9.63 | 364014 | 364.014 | 68.74 | 11.26 | 425628 | 425.628 | 67.11 | 12.89 | 487242 | 487.242 | 65.48 | 14.52 | 548856 | 548.856 | 63.85 | 16.15 | 610470 | 610.47 | 62.22 | 17.78 | 672084 | 672.084 | 60.59 | 19.41 | 733698 | 733.698 | 58.96 | 21.04 | 795312 | 795.312 | 57.33 | 22.67 | 856926 | 856.926 | 55.7 | 24.3 | 918540 | 918.54 | 55
4/23/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 1 | 57.5 | 49.2 | 57.5 |  | 57.5 | 70.55 | 9.45 | 357210 | 357.21 | 69.1 | 10.9 | 412020 | 412.02 | 67.65 | 12.35 | 466830 | 466.83 | 66.2 | 13.8 | 521640 | 521.64 | 64.75 | 15.25 | 576450 | 576.45 | 63.3 | 16.7 | 631260 | 631.26 | 61.85 | 18.15 | 686070 | 686.07 | 60.4 | 19.6 | 740880 | 740.88 | 58.95 | 21.05 | 795690 | 795.69 | 57.5 | 22.5 | 850500 | 850.5 | 55
4/23/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 1 | 58.3 | 47.7 | 58.3 |  | 58.3 | 70.63 | 9.37 | 354186 | 354.186 | 69.26 | 10.74 | 405972 | 405.972 | 67.89 | 12.11 | 457758 | 457.758 | 66.52 | 13.48 | 509544 | 509.544 | 65.15 | 14.85 | 561330 | 561.33 | 63.78 | 16.22 | 613116 | 613.116 | 62.41 | 17.59 | 664902 | 664.902 | 61.04 | 18.96 | 716688 | 716.688 | 59.67 | 20.33 | 768474 | 768.474 | 58.3 | 21.7 | 820260 | 820.26 | 60
4/23/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 1 | 58 | 47.1 | 58 |  | 58 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65 | 15 | 567000 | 567 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 62.2 | 17.8 | 672840 | 672.84 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 59.4 | 20.6 | 778680 | 778.68 | 58 | 22 | 831600 | 831.6 | 60
4/23/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 1 | 57.7 | 47.3 | 57.7 |  | 57.7 | 70.57 | 9.43 | 356454 | 356.454 | 69.14 | 10.86 | 410508 | 410.508 | 67.71 | 12.29 | 464562 | 464.562 | 66.28 | 13.72 | 518616 | 518.616 | 64.85 | 15.15 | 572670 | 572.67 | 63.42 | 16.58 | 626724 | 626.724 | 61.99 | 18.01 | 680778 | 680.778 | 60.56 | 19.44 | 734832 | 734.832 | 59.13 | 20.87 | 788886 | 788.886 | 57.7 | 22.3 | 842940 | 842.94 | 60
4/23/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 1 | 56.4 | 50.6 | 56.4 |  | 56.4 | 70.44 | 9.56 | 361368 | 361.368 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.08 | 18.92 | 715176 | 715.176 | 59.52 | 20.48 | 774144 | 774.144 | 57.96 | 22.04 | 833112 | 833.112 | 56.4 | 23.6 | 892080 | 892.08 | 55
4/23/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 1 | 55 | 50.7 | 55 |  | 55 | 70.3 | 9.7 | 366660 | 366.66 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 63.5 | 16.5 | 623700 | 623.7 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 58.4 | 21.6 | 816480 | 816.48 | 56.7 | 23.3 | 880740 | 880.74 | 55 | 25 | 945000 | 945 | 55
4/23/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 1 | 53.9 | 52.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/23/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 1 | 52.8 | 54.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/23/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 1 | 51.5 | 55.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/23/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 1 | 50.6 | 55.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/23/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 1 | 49.8 | 55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/23/20XX 12:00:00 AM | 0 | 2 | 48.8 | 58.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/24/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 2 | 48.6 | 55.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/24/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 2 | 47.7 | 58.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/24/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 2 | 48 | 59.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/24/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 2 | 47.3 | 60.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/24/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 2 | 46.4 | 63.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/24/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 2 | 47.1 | 62.3 | 47.1 |  | 47.1 | 69.51 | 10.49 | 396522 | 396.522 | 67.02 | 12.98 | 490644 | 490.644 | 64.53 | 15.47 | 584766 | 584.766 | 62.04 | 17.96 | 678888 | 678.888 | 59.55 | 20.45 | 773010 | 773.01 | 57.06 | 22.94 | 867132 | 867.132 | 54.57 | 25.43 | 961254 | 961.254 | 52.08 | 27.92 | 1055376 | 1055.376 | 49.59 | 30.41 | 1149498 | 1149.498 | 47.1 | 32.9 | 1243620 | 1243.62 | 45
4/24/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 2 | 48.9 | 56.5 | 48.9 |  | 48.9 | 69.69 | 10.31 | 389718 | 389.718 | 67.38 | 12.62 | 477036 | 477.036 | 65.07 | 14.93 | 564354 | 564.354 | 62.76 | 17.24 | 651672 | 651.672 | 60.45 | 19.55 | 738990 | 738.99 | 58.14 | 21.86 | 826308 | 826.308 | 55.83 | 24.17 | 913626 | 913.626 | 53.52 | 26.48 | 1000944 | 1000.944 | 51.21 | 28.79 | 1088262 | 1088.262 | 48.9 | 31.1 | 1175580 | 1175.58 | 50
4/24/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 2 | 51.2 | 50.8 | 51.2 |  | 51.2 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 67.84 | 12.16 | 459648 | 459.648 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 63.68 | 16.32 | 616896 | 616.896 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 59.52 | 20.48 | 774144 | 774.144 | 57.44 | 22.56 | 852768 | 852.768 | 55.36 | 24.64 | 931392 | 931.392 | 53.28 | 26.72 | 1010016 | 1010.016 | 51.2 | 28.8 | 1088640 | 1088.64 | 50
4/24/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 2 | 53.5 | 45.9 | 53.5 |  | 53.5 | 70.15 | 9.85 | 372330 | 372.33 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 66.45 | 13.55 | 512190 | 512.19 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 62.75 | 17.25 | 652050 | 652.05 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 59.05 | 20.95 | 791910 | 791.91 | 57.2 | 22.8 | 861840 | 861.84 | 55.35 | 24.65 | 931770 | 931.77 | 53.5 | 26.5 | 1001700 | 1001.7 | 55
4/24/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 2 | 56.4 | 40.8 | 56.4 |  | 56.4 | 70.44 | 9.56 | 361368 | 361.368 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.08 | 18.92 | 715176 | 715.176 | 59.52 | 20.48 | 774144 | 774.144 | 57.96 | 22.04 | 833112 | 833.112 | 56.4 | 23.6 | 892080 | 892.08 | 55
4/24/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 2 | 59.5 | 36.7 | 59.5 |  | 59.5 | 70.75 | 9.25 | 349650 | 349.65 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 68.25 | 11.75 | 444150 | 444.15 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 65.75 | 14.25 | 538650 | 538.65 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 63.25 | 16.75 | 633150 | 633.15 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 60.75 | 19.25 | 727650 | 727.65 | 59.5 | 20.5 | 774900 | 774.9 | 60
4/24/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 2 | 61.8 | 33.8 | 61.8 |  | 61.8 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 62.82 | 17.18 | 649404 | 649.404 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 60
4/24/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 2 | 62.8 | 31.9 | 62.8 |  | 62.8 | 71.08 | 8.92 | 337176 | 337.176 | 70.16 | 9.84 | 371952 | 371.952 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 68.32 | 11.68 | 441504 | 441.504 | 67.4 | 12.6 | 476280 | 476.28 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 65.56 | 14.44 | 545832 | 545.832 | 64.64 | 15.36 | 580608 | 580.608 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 62.8 | 17.2 | 650160 | 650.16 | 65
4/24/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 2 | 63.7 | 33.1 | 63.7 |  | 63.7 | 71.17 | 8.83 | 333774 | 333.774 | 70.34 | 9.66 | 365148 | 365.148 | 69.51 | 10.49 | 396522 | 396.522 | 68.68 | 11.32 | 427896 | 427.896 | 67.85 | 12.15 | 459270 | 459.27 | 67.02 | 12.98 | 490644 | 490.644 | 66.19 | 13.81 | 522018 | 522.018 | 65.36 | 14.64 | 553392 | 553.392 | 64.53 | 15.47 | 584766 | 584.766 | 63.7 | 16.3 | 616140 | 616.14 | 65
4/24/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 2 | 63.2 | 35.3 | 63.2 |  | 63.2 | 71.12 | 8.88 | 335664 | 335.664 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 65.84 | 14.16 | 535248 | 535.248 | 64.96 | 15.04 | 568512 | 568.512 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 65
4/24/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 2 | 62 | 36.7 | 62 |  | 62 | 71 | 9 | 340200 | 340.2 | 70 | 10 | 378000 | 378 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68 | 12 | 453600 | 453.6 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 65 | 15 | 567000 | 567 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 60
4/24/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 2 | 60.3 | 41.8 | 60.3 |  | 60.3 | 70.83 | 9.17 | 346626 | 346.626 | 69.66 | 10.34 | 390852 | 390.852 | 68.49 | 11.51 | 435078 | 435.078 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 64.98 | 15.02 | 567756 | 567.756 | 63.81 | 16.19 | 611982 | 611.982 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.47 | 18.53 | 700434 | 700.434 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 60
4/24/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 2 | 58 | 44.6 | 58 |  | 58 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65 | 15 | 567000 | 567 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 62.2 | 17.8 | 672840 | 672.84 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 59.4 | 20.6 | 778680 | 778.68 | 58 | 22 | 831600 | 831.6 | 60
4/24/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 2 | 56.3 | 50.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/24/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 2 | 55.8 | 51.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/24/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 2 | 55.2 | 54.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/24/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 2 | 54.3 | 57.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/24/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 2 | 53 | 62.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/24/20XX 12:00:00 AM | 0 | 3 | 52.6 | 65.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/25/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 3 | 52.3 | 67.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/25/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 3 | 51.1 | 68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/25/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 3 | 50.2 | 70.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/25/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 3 | 49.5 | 72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/25/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 3 | 49.4 | 72.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/25/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 3 | 49.2 | 72.7 | 49.2 |  | 49.2 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 65.16 | 14.84 | 560952 | 560.952 | 62.88 | 17.12 | 647136 | 647.136 | 60.6 | 19.4 | 733320 | 733.32 | 58.32 | 21.68 | 819504 | 819.504 | 56.04 | 23.96 | 905688 | 905.688 | 53.76 | 26.24 | 991872 | 991.872 | 51.48 | 28.52 | 1078056 | 1078.056 | 49.2 | 30.8 | 1164240 | 1164.24 | 50
4/25/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 3 | 50.5 | 68.8 | 50.5 |  | 50.5 | 69.85 | 10.15 | 383670 | 383.67 | 67.7 | 12.3 | 464940 | 464.94 | 65.55 | 14.45 | 546210 | 546.21 | 63.4 | 16.6 | 627480 | 627.48 | 61.25 | 18.75 | 708750 | 708.75 | 59.1 | 20.9 | 790020 | 790.02 | 56.95 | 23.05 | 871290 | 871.29 | 54.8 | 25.2 | 952560 | 952.56 | 52.65 | 27.35 | 1033830 | 1033.83 | 50.5 | 29.5 | 1115100 | 1115.1 | 50
4/25/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 3 | 52.5 | 64.3 | 52.5 |  | 52.5 | 70.05 | 9.95 | 376110 | 376.11 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 62.25 | 17.75 | 670950 | 670.95 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 58.35 | 21.65 | 818370 | 818.37 | 56.4 | 23.6 | 892080 | 892.08 | 54.45 | 25.55 | 965790 | 965.79 | 52.5 | 27.5 | 1039500 | 1039.5 | 50
4/25/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 3 | 54.3 | 62 | 54.3 |  | 54.3 | 70.23 | 9.77 | 369306 | 369.306 | 68.46 | 11.54 | 436212 | 436.212 | 66.69 | 13.31 | 503118 | 503.118 | 64.92 | 15.08 | 570024 | 570.024 | 63.15 | 16.85 | 636930 | 636.93 | 61.38 | 18.62 | 703836 | 703.836 | 59.61 | 20.39 | 770742 | 770.742 | 57.84 | 22.16 | 837648 | 837.648 | 56.07 | 23.93 | 904554 | 904.554 | 54.3 | 25.7 | 971460 | 971.46 | 55
4/25/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 3 | 56.5 | 57.9 | 56.5 |  | 56.5 | 70.45 | 9.55 | 360990 | 360.99 | 68.9 | 11.1 | 419580 | 419.58 | 67.35 | 12.65 | 478170 | 478.17 | 65.8 | 14.2 | 536760 | 536.76 | 64.25 | 15.75 | 595350 | 595.35 | 62.7 | 17.3 | 653940 | 653.94 | 61.15 | 18.85 | 712530 | 712.53 | 59.6 | 20.4 | 771120 | 771.12 | 58.05 | 21.95 | 829710 | 829.71 | 56.5 | 23.5 | 888300 | 888.3 | 55
4/25/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 3 | 59.1 | 54.5 | 59.1 |  | 59.1 | 70.71 | 9.29 | 351162 | 351.162 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 68.13 | 11.87 | 448686 | 448.686 | 66.84 | 13.16 | 497448 | 497.448 | 65.55 | 14.45 | 546210 | 546.21 | 64.26 | 15.74 | 594972 | 594.972 | 62.97 | 17.03 | 643734 | 643.734 | 61.68 | 18.32 | 692496 | 692.496 | 60.39 | 19.61 | 741258 | 741.258 | 59.1 | 20.9 | 790020 | 790.02 | 60
4/25/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 3 | 61.2 | 52.9 | 61.2 |  | 61.2 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 62.28 | 17.72 | 669816 | 669.816 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 60
4/25/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 3 | 61.5 | 52.8 | 61.5 |  | 61.5 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 66.75 | 13.25 | 500850 | 500.85 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 64.65 | 15.35 | 580230 | 580.23 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 62.55 | 17.45 | 659610 | 659.61 | 61.5 | 18.5 | 699300 | 699.3 | 60
4/25/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 3 | 62 | 53.7 | 62 |  | 62 | 71 | 9 | 340200 | 340.2 | 70 | 10 | 378000 | 378 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68 | 12 | 453600 | 453.6 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 65 | 15 | 567000 | 567 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 60
4/25/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 3 | 62.3 | 54 | 62.3 |  | 62.3 | 71.03 | 8.97 | 339066 | 339.066 | 70.06 | 9.94 | 375732 | 375.732 | 69.09 | 10.91 | 412398 | 412.398 | 68.12 | 11.88 | 449064 | 449.064 | 67.15 | 12.85 | 485730 | 485.73 | 66.18 | 13.82 | 522396 | 522.396 | 65.21 | 14.79 | 559062 | 559.062 | 64.24 | 15.76 | 595728 | 595.728 | 63.27 | 16.73 | 632394 | 632.394 | 62.3 | 17.7 | 669060 | 669.06 | 60
4/25/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 3 | 62.4 | 52 | 62.4 |  | 62.4 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60
4/25/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 3 | 61.4 | 53.6 | 61.4 |  | 61.4 | 70.94 | 9.06 | 342468 | 342.468 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 66.7 | 13.3 | 502740 | 502.74 | 65.64 | 14.36 | 542808 | 542.808 | 64.58 | 15.42 | 582876 | 582.876 | 63.52 | 16.48 | 622944 | 622.944 | 62.46 | 17.54 | 663012 | 663.012 | 61.4 | 18.6 | 703080 | 703.08 | 60
4/25/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 3 | 59.6 | 57.6 | 59.6 |  | 59.6 | 70.76 | 9.24 | 349272 | 349.272 | 69.52 | 10.48 | 396144 | 396.144 | 68.28 | 11.72 | 443016 | 443.016 | 67.04 | 12.96 | 489888 | 489.888 | 65.8 | 14.2 | 536760 | 536.76 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 63.32 | 16.68 | 630504 | 630.504 | 62.08 | 17.92 | 677376 | 677.376 | 60.84 | 19.16 | 724248 | 724.248 | 59.6 | 20.4 | 771120 | 771.12 | 60
4/25/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 3 | 58.3 | 60.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/25/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 3 | 56.8 | 65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/25/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 3 | 56.2 | 68.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/25/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 3 | 55.9 | 68.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/25/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 3 | 55.2 | 69.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/25/20XX 12:00:00 AM | 0 | 4 | 54.7 | 71.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/26/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 4 | 54.2 | 74.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/26/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 4 | 54 | 76.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/26/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 4 | 53.2 | 78.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/26/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 4 | 52.8 | 78.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/26/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 4 | 52.8 | 77.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/26/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 4 | 53.2 | 76 | 53.2 |  | 53.2 | 70.12 | 9.88 | 373464 | 373.464 | 68.24 | 11.76 | 444528 | 444.528 | 66.36 | 13.64 | 515592 | 515.592 | 64.48 | 15.52 | 586656 | 586.656 | 62.6 | 17.4 | 657720 | 657.72 | 60.72 | 19.28 | 728784 | 728.784 | 58.84 | 21.16 | 799848 | 799.848 | 56.96 | 23.04 | 870912 | 870.912 | 55.08 | 24.92 | 941976 | 941.976 | 53.2 | 26.8 | 1013040 | 1013.04 | 55
4/26/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 4 | 53.8 | 75 | 53.8 |  | 53.8 | 70.18 | 9.82 | 371196 | 371.196 | 68.36 | 11.64 | 439992 | 439.992 | 66.54 | 13.46 | 508788 | 508.788 | 64.72 | 15.28 | 577584 | 577.584 | 62.9 | 17.1 | 646380 | 646.38 | 61.08 | 18.92 | 715176 | 715.176 | 59.26 | 20.74 | 783972 | 783.972 | 57.44 | 22.56 | 852768 | 852.768 | 55.62 | 24.38 | 921564 | 921.564 | 53.8 | 26.2 | 990360 | 990.36 | 55
4/26/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 4 | 56 | 68.7 | 56 |  | 56 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 56 | 24 | 907200 | 907.2 | 55
4/26/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 4 | 58.4 | 66.1 | 58.4 |  | 58.4 | 70.64 | 9.36 | 353808 | 353.808 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 66.56 | 13.44 | 508032 | 508.032 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 62.48 | 17.52 | 662256 | 662.256 | 61.12 | 18.88 | 713664 | 713.664 | 59.76 | 20.24 | 765072 | 765.072 | 58.4 | 21.6 | 816480 | 816.48 | 60
4/26/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 4 | 60.9 | 61.2 | 60.9 |  | 60.9 | 70.89 | 9.11 | 344358 | 344.358 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.45 | 13.55 | 512190 | 512.19 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.23 | 15.77 | 596106 | 596.106 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 62.01 | 17.99 | 680022 | 680.022 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 60
4/26/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 4 | 62.9 | 57.2 | 62.9 |  | 62.9 | 71.09 | 8.91 | 336798 | 336.798 | 70.18 | 9.82 | 371196 | 371.196 | 69.27 | 10.73 | 405594 | 405.594 | 68.36 | 11.64 | 439992 | 439.992 | 67.45 | 12.55 | 474390 | 474.39 | 66.54 | 13.46 | 508788 | 508.788 | 65.63 | 14.37 | 543186 | 543.186 | 64.72 | 15.28 | 577584 | 577.584 | 63.81 | 16.19 | 611982 | 611.982 | 62.9 | 17.1 | 646380 | 646.38 | 65
4/26/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 4 | 64.6 | 54.8 | 64.6 |  | 64.6 | 71.26 | 8.74 | 330372 | 330.372 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.82 | 13.18 | 498204 | 498.204 | 66.08 | 13.92 | 526176 | 526.176 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 65
4/26/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 4 | 65.5 | 52.5 | 65.5 |  | 65.5 | 71.35 | 8.65 | 326970 | 326.97 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 70.05 | 9.95 | 376110 | 376.11 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.75 | 11.25 | 425250 | 425.25 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 67.45 | 12.55 | 474390 | 474.39 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 65
4/26/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 4 | 66.1 | 51.4 | 66.1 |  | 66.1 | 71.41 | 8.59 | 324702 | 324.702 | 70.82 | 9.18 | 347004 | 347.004 | 70.23 | 9.77 | 369306 | 369.306 | 69.64 | 10.36 | 391608 | 391.608 | 69.05 | 10.95 | 413910 | 413.91 | 68.46 | 11.54 | 436212 | 436.212 | 67.87 | 12.13 | 458514 | 458.514 | 67.28 | 12.72 | 480816 | 480.816 | 66.69 | 13.31 | 503118 | 503.118 | 66.1 | 13.9 | 525420 | 525.42 | 65
4/26/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 4 | 64.8 | 56.8 | 64.8 |  | 64.8 | 71.28 | 8.72 | 329616 | 329.616 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 65
4/26/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 4 | 63.1 | 61.8 | 63.1 |  | 63.1 | 71.11 | 8.89 | 336042 | 336.042 | 70.22 | 9.78 | 369684 | 369.684 | 69.33 | 10.67 | 403326 | 403.326 | 68.44 | 11.56 | 436968 | 436.968 | 67.55 | 12.45 | 470610 | 470.61 | 66.66 | 13.34 | 504252 | 504.252 | 65.77 | 14.23 | 537894 | 537.894 | 64.88 | 15.12 | 571536 | 571.536 | 63.99 | 16.01 | 605178 | 605.178 | 63.1 | 16.9 | 638820 | 638.82 | 65
4/26/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 4 | 61.9 | 63.9 | 61.9 |  | 61.9 | 70.99 | 9.01 | 340578 | 340.578 | 69.98 | 10.02 | 378756 | 378.756 | 68.97 | 11.03 | 416934 | 416.934 | 67.96 | 12.04 | 455112 | 455.112 | 66.95 | 13.05 | 493290 | 493.29 | 65.94 | 14.06 | 531468 | 531.468 | 64.93 | 15.07 | 569646 | 569.646 | 63.92 | 16.08 | 607824 | 607.824 | 62.91 | 17.09 | 646002 | 646.002 | 61.9 | 18.1 | 684180 | 684.18 | 60
4/26/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 4 | 60.7 | 63.9 | 60.7 |  | 60.7 | 70.87 | 9.13 | 345114 | 345.114 | 69.74 | 10.26 | 387828 | 387.828 | 68.61 | 11.39 | 430542 | 430.542 | 67.48 | 12.52 | 473256 | 473.256 | 66.35 | 13.65 | 515970 | 515.97 | 65.22 | 14.78 | 558684 | 558.684 | 64.09 | 15.91 | 601398 | 601.398 | 62.96 | 17.04 | 644112 | 644.112 | 61.83 | 18.17 | 686826 | 686.826 | 60.7 | 19.3 | 729540 | 729.54 | 60
4/26/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 4 | 59.1 | 66.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/26/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 4 | 57.8 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/26/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 4 | 57.4 | 69.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/26/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 4 | 56.5 | 71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/26/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 4 | 55.8 | 71.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/26/20XX 12:00:00 AM | 0 | 5 | 55.3 | 70.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/27/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 5 | 54.7 | 68.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/27/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 5 | 53.9 | 69.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/27/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 5 | 53.7 | 66.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/27/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 5 | 53.2 | 68.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/27/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 5 | 52.7 | 69.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/27/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 5 | 52.3 | 70.1 | 52.3 |  | 52.3 | 70.03 | 9.97 | 376866 | 376.866 | 68.06 | 11.94 | 451332 | 451.332 | 66.09 | 13.91 | 525798 | 525.798 | 64.12 | 15.88 | 600264 | 600.264 | 62.15 | 17.85 | 674730 | 674.73 | 60.18 | 19.82 | 749196 | 749.196 | 58.21 | 21.79 | 823662 | 823.662 | 56.24 | 23.76 | 898128 | 898.128 | 54.27 | 25.73 | 972594 | 972.594 | 52.3 | 27.7 | 1047060 | 1047.06 | 50
4/27/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 5 | 52.8 | 68.7 | 52.8 |  | 52.8 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60.48 | 19.52 | 737856 | 737.856 | 58.56 | 21.44 | 810432 | 810.432 | 56.64 | 23.36 | 883008 | 883.008 | 54.72 | 25.28 | 955584 | 955.584 | 52.8 | 27.2 | 1028160 | 1028.16 | 55
4/27/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 5 | 54.3 | 66.4 | 54.3 |  | 54.3 | 70.23 | 9.77 | 369306 | 369.306 | 68.46 | 11.54 | 436212 | 436.212 | 66.69 | 13.31 | 503118 | 503.118 | 64.92 | 15.08 | 570024 | 570.024 | 63.15 | 16.85 | 636930 | 636.93 | 61.38 | 18.62 | 703836 | 703.836 | 59.61 | 20.39 | 770742 | 770.742 | 57.84 | 22.16 | 837648 | 837.648 | 56.07 | 23.93 | 904554 | 904.554 | 54.3 | 25.7 | 971460 | 971.46 | 55
4/27/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 5 | 56.1 | 63 | 56.1 |  | 56.1 | 70.41 | 9.59 | 362502 | 362.502 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 67.23 | 12.77 | 482706 | 482.706 | 65.64 | 14.36 | 542808 | 542.808 | 64.05 | 15.95 | 602910 | 602.91 | 62.46 | 17.54 | 663012 | 663.012 | 60.87 | 19.13 | 723114 | 723.114 | 59.28 | 20.72 | 783216 | 783.216 | 57.69 | 22.31 | 843318 | 843.318 | 56.1 | 23.9 | 903420 | 903.42 | 55
4/27/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 5 | 58.2 | 57.9 | 58.2 |  | 58.2 | 70.62 | 9.38 | 354564 | 354.564 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 62.34 | 17.66 | 667548 | 667.548 | 60.96 | 19.04 | 719712 | 719.712 | 59.58 | 20.42 | 771876 | 771.876 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 60
4/27/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 5 | 60.4 | 54.6 | 60.4 |  | 60.4 | 70.84 | 9.16 | 346248 | 346.248 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 67.36 | 12.64 | 477792 | 477.792 | 66.2 | 13.8 | 521640 | 521.64 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 63.88 | 16.12 | 609336 | 609.336 | 62.72 | 17.28 | 653184 | 653.184 | 61.56 | 18.44 | 697032 | 697.032 | 60.4 | 19.6 | 740880 | 740.88 | 60
4/27/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 5 | 60.3 | 53.3 | 60.3 |  | 60.3 | 70.83 | 9.17 | 346626 | 346.626 | 69.66 | 10.34 | 390852 | 390.852 | 68.49 | 11.51 | 435078 | 435.078 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 64.98 | 15.02 | 567756 | 567.756 | 63.81 | 16.19 | 611982 | 611.982 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.47 | 18.53 | 700434 | 700.434 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 60
4/27/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 5 | 61.7 | 49.7 | 61.7 |  | 61.7 | 70.97 | 9.03 | 341334 | 341.334 | 69.94 | 10.06 | 380268 | 380.268 | 68.91 | 11.09 | 419202 | 419.202 | 67.88 | 12.12 | 458136 | 458.136 | 66.85 | 13.15 | 497070 | 497.07 | 65.82 | 14.18 | 536004 | 536.004 | 64.79 | 15.21 | 574938 | 574.938 | 63.76 | 16.24 | 613872 | 613.872 | 62.73 | 17.27 | 652806 | 652.806 | 61.7 | 18.3 | 691740 | 691.74 | 60
4/27/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 5 | 62.1 | 48.7 | 62.1 |  | 62.1 | 71.01 | 8.99 | 339822 | 339.822 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 69.03 | 10.97 | 414666 | 414.666 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 67.05 | 12.95 | 489510 | 489.51 | 66.06 | 13.94 | 526932 | 526.932 | 65.07 | 14.93 | 564354 | 564.354 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 63.09 | 16.91 | 639198 | 639.198 | 62.1 | 17.9 | 676620 | 676.62 | 60
4/27/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 5 | 62.1 | 48.6 | 62.1 |  | 62.1 | 71.01 | 8.99 | 339822 | 339.822 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 69.03 | 10.97 | 414666 | 414.666 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 67.05 | 12.95 | 489510 | 489.51 | 66.06 | 13.94 | 526932 | 526.932 | 65.07 | 14.93 | 564354 | 564.354 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 63.09 | 16.91 | 639198 | 639.198 | 62.1 | 17.9 | 676620 | 676.62 | 60
4/27/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 5 | 61.5 | 49.9 | 61.5 |  | 61.5 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 66.75 | 13.25 | 500850 | 500.85 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 64.65 | 15.35 | 580230 | 580.23 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 62.55 | 17.45 | 659610 | 659.61 | 61.5 | 18.5 | 699300 | 699.3 | 60
4/27/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 5 | 59.9 | 52.9 | 59.9 |  | 59.9 | 70.79 | 9.21 | 348138 | 348.138 | 69.58 | 10.42 | 393876 | 393.876 | 68.37 | 11.63 | 439614 | 439.614 | 67.16 | 12.84 | 485352 | 485.352 | 65.95 | 14.05 | 531090 | 531.09 | 64.74 | 15.26 | 576828 | 576.828 | 63.53 | 16.47 | 622566 | 622.566 | 62.32 | 17.68 | 668304 | 668.304 | 61.11 | 18.89 | 714042 | 714.042 | 59.9 | 20.1 | 759780 | 759.78 | 60
4/27/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 5 | 57.7 | 56.2 | 57.7 |  | 57.7 | 70.57 | 9.43 | 356454 | 356.454 | 69.14 | 10.86 | 410508 | 410.508 | 67.71 | 12.29 | 464562 | 464.562 | 66.28 | 13.72 | 518616 | 518.616 | 64.85 | 15.15 | 572670 | 572.67 | 63.42 | 16.58 | 626724 | 626.724 | 61.99 | 18.01 | 680778 | 680.778 | 60.56 | 19.44 | 734832 | 734.832 | 59.13 | 20.87 | 788886 | 788.886 | 57.7 | 22.3 | 842940 | 842.94 | 60
4/27/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 5 | 56.5 | 60.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/27/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 5 | 55.6 | 61.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/27/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 5 | 55.2 | 61.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/27/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 5 | 55.3 | 61.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/27/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 5 | 54.9 | 61.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/27/20XX 12:00:00 AM | 0 | 6 | 54 | 64.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/28/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 6 | 53.7 | 66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/28/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 6 | 53.1 | 66.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/28/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 6 | 52.7 | 65.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/28/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 6 | 52 | 64.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/28/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 6 | 51.8 | 65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/28/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 6 | 52.1 | 66.6 | 52.1 |  | 52.1 | 70.01 | 9.99 | 377622 | 377.622 | 68.02 | 11.98 | 452844 | 452.844 | 66.03 | 13.97 | 528066 | 528.066 | 64.04 | 15.96 | 603288 | 603.288 | 62.05 | 17.95 | 678510 | 678.51 | 60.06 | 19.94 | 753732 | 753.732 | 58.07 | 21.93 | 828954 | 828.954 | 56.08 | 23.92 | 904176 | 904.176 | 54.09 | 25.91 | 979398 | 979.398 | 52.1 | 27.9 | 1054620 | 1054.62 | 50
4/28/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 6 | 53.4 | 63.2 | 53.4 |  | 53.4 | 70.14 | 9.86 | 372708 | 372.708 | 68.28 | 11.72 | 443016 | 443.016 | 66.42 | 13.58 | 513324 | 513.324 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 62.7 | 17.3 | 653940 | 653.94 | 60.84 | 19.16 | 724248 | 724.248 | 58.98 | 21.02 | 794556 | 794.556 | 57.12 | 22.88 | 864864 | 864.864 | 55.26 | 24.74 | 935172 | 935.172 | 53.4 | 26.6 | 1005480 | 1005.48 | 55
4/28/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 6 | 56 | 58.3 | 56 |  | 56 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 56 | 24 | 907200 | 907.2 | 55
4/28/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 6 | 58.1 | 54.3 | 58.1 |  | 58.1 | 70.61 | 9.39 | 354942 | 354.942 | 69.22 | 10.78 | 407484 | 407.484 | 67.83 | 12.17 | 460026 | 460.026 | 66.44 | 13.56 | 512568 | 512.568 | 65.05 | 14.95 | 565110 | 565.11 | 63.66 | 16.34 | 617652 | 617.652 | 62.27 | 17.73 | 670194 | 670.194 | 60.88 | 19.12 | 722736 | 722.736 | 59.49 | 20.51 | 775278 | 775.278 | 58.1 | 21.9 | 827820 | 827.82 | 60
4/28/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 6 | 60.9 | 49.4 | 60.9 |  | 60.9 | 70.89 | 9.11 | 344358 | 344.358 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.45 | 13.55 | 512190 | 512.19 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.23 | 15.77 | 596106 | 596.106 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 62.01 | 17.99 | 680022 | 680.022 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 60
4/28/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 6 | 63.3 | 46.1 | 63.3 |  | 63.3 | 71.13 | 8.87 | 335286 | 335.286 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 69.39 | 10.61 | 401058 | 401.058 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 67.65 | 12.35 | 466830 | 466.83 | 66.78 | 13.22 | 499716 | 499.716 | 65.91 | 14.09 | 532602 | 532.602 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 64.17 | 15.83 | 598374 | 598.374 | 63.3 | 16.7 | 631260 | 631.26 | 65
4/28/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 6 | 65.9 | 40.6 | 65.9 |  | 65.9 | 71.39 | 8.61 | 325458 | 325.458 | 70.78 | 9.22 | 348516 | 348.516 | 70.17 | 9.83 | 371574 | 371.574 | 69.56 | 10.44 | 394632 | 394.632 | 68.95 | 11.05 | 417690 | 417.69 | 68.34 | 11.66 | 440748 | 440.748 | 67.73 | 12.27 | 463806 | 463.806 | 67.12 | 12.88 | 486864 | 486.864 | 66.51 | 13.49 | 509922 | 509.922 | 65.9 | 14.1 | 532980 | 532.98 | 65
4/28/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 6 | 66.5 | 41.8 | 66.5 |  | 66.5 | 71.45 | 8.55 | 323190 | 323.19 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 69.25 | 10.75 | 406350 | 406.35 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 68.15 | 11.85 | 447930 | 447.93 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 67.05 | 12.95 | 489510 | 489.51 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 65
4/28/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 6 | 66.4 | 39.4 | 66.4 |  | 66.4 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 68.08 | 11.92 | 450576 | 450.576 | 67.52 | 12.48 | 471744 | 471.744 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65
4/28/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 6 | 66.9 | 37.3 | 66.9 |  | 66.9 | 71.49 | 8.51 | 321678 | 321.678 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 70.47 | 9.53 | 360234 | 360.234 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.45 | 10.55 | 398790 | 398.79 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 68.43 | 11.57 | 437346 | 437.346 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 67.41 | 12.59 | 475902 | 475.902 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65
4/28/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 6 | 66.5 | 39.2 | 66.5 |  | 66.5 | 71.45 | 8.55 | 323190 | 323.19 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 69.25 | 10.75 | 406350 | 406.35 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 68.15 | 11.85 | 447930 | 447.93 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 67.05 | 12.95 | 489510 | 489.51 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 65
4/28/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 6 | 65.5 | 39.9 | 65.5 |  | 65.5 | 71.35 | 8.65 | 326970 | 326.97 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 70.05 | 9.95 | 376110 | 376.11 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.75 | 11.25 | 425250 | 425.25 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 67.45 | 12.55 | 474390 | 474.39 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 65
4/28/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 6 | 64 | 42.8 | 64 |  | 64 | 71.2 | 8.8 | 332640 | 332.64 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 68 | 12 | 453600 | 453.6 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 65
4/28/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 6 | 63.2 | 42.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/28/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 6 | 61.9 | 45.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/28/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 6 | 60.8 | 47.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/28/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 6 | 59.8 | 51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/28/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 6 | 59 | 51.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/28/20XX 12:00:00 AM | 0 | 7 | 58 | 53.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/29/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 7 | 56.7 | 56.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/29/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 7 | 55.5 | 58.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/29/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 7 | 54.7 | 56.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/29/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 7 | 53.8 | 58.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/29/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 7 | 52.6 | 62.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/29/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 7 | 52.3 | 64 | 52.3 |  | 52.3 | 70.03 | 9.97 | 376866 | 376.866 | 68.06 | 11.94 | 451332 | 451.332 | 66.09 | 13.91 | 525798 | 525.798 | 64.12 | 15.88 | 600264 | 600.264 | 62.15 | 17.85 | 674730 | 674.73 | 60.18 | 19.82 | 749196 | 749.196 | 58.21 | 21.79 | 823662 | 823.662 | 56.24 | 23.76 | 898128 | 898.128 | 54.27 | 25.73 | 972594 | 972.594 | 52.3 | 27.7 | 1047060 | 1047.06 | 50
4/29/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 7 | 53.4 | 60 | 53.4 |  | 53.4 | 70.14 | 9.86 | 372708 | 372.708 | 68.28 | 11.72 | 443016 | 443.016 | 66.42 | 13.58 | 513324 | 513.324 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 62.7 | 17.3 | 653940 | 653.94 | 60.84 | 19.16 | 724248 | 724.248 | 58.98 | 21.02 | 794556 | 794.556 | 57.12 | 22.88 | 864864 | 864.864 | 55.26 | 24.74 | 935172 | 935.172 | 53.4 | 26.6 | 1005480 | 1005.48 | 55
4/29/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 7 | 54.6 | 55.6 | 54.6 |  | 54.6 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 66.78 | 13.22 | 499716 | 499.716 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 63.3 | 16.7 | 631260 | 631.26 | 61.56 | 18.44 | 697032 | 697.032 | 59.82 | 20.18 | 762804 | 762.804 | 58.08 | 21.92 | 828576 | 828.576 | 56.34 | 23.66 | 894348 | 894.348 | 54.6 | 25.4 | 960120 | 960.12 | 55
4/29/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 7 | 56.4 | 52.4 | 56.4 |  | 56.4 | 70.44 | 9.56 | 361368 | 361.368 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.08 | 18.92 | 715176 | 715.176 | 59.52 | 20.48 | 774144 | 774.144 | 57.96 | 22.04 | 833112 | 833.112 | 56.4 | 23.6 | 892080 | 892.08 | 55
4/29/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 7 | 59.3 | 46.5 | 59.3 |  | 59.3 | 70.73 | 9.27 | 350406 | 350.406 | 69.46 | 10.54 | 398412 | 398.412 | 68.19 | 11.81 | 446418 | 446.418 | 66.92 | 13.08 | 494424 | 494.424 | 65.65 | 14.35 | 542430 | 542.43 | 64.38 | 15.62 | 590436 | 590.436 | 63.11 | 16.89 | 638442 | 638.442 | 61.84 | 18.16 | 686448 | 686.448 | 60.57 | 19.43 | 734454 | 734.454 | 59.3 | 20.7 | 782460 | 782.46 | 60
4/29/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 7 | 61 | 41.7 | 61 |  | 61 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 64.3 | 15.7 | 593460 | 593.46 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 62.1 | 17.9 | 676620 | 676.62 | 61 | 19 | 718200 | 718.2 | 60
4/29/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 7 | 63.1 | 38.1 | 63.1 |  | 63.1 | 71.11 | 8.89 | 336042 | 336.042 | 70.22 | 9.78 | 369684 | 369.684 | 69.33 | 10.67 | 403326 | 403.326 | 68.44 | 11.56 | 436968 | 436.968 | 67.55 | 12.45 | 470610 | 470.61 | 66.66 | 13.34 | 504252 | 504.252 | 65.77 | 14.23 | 537894 | 537.894 | 64.88 | 15.12 | 571536 | 571.536 | 63.99 | 16.01 | 605178 | 605.178 | 63.1 | 16.9 | 638820 | 638.82 | 65
4/29/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 7 | 63 | 39.2 | 63 |  | 63 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 65
4/29/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 7 | 63.7 | 40.3 | 63.7 |  | 63.7 | 71.17 | 8.83 | 333774 | 333.774 | 70.34 | 9.66 | 365148 | 365.148 | 69.51 | 10.49 | 396522 | 396.522 | 68.68 | 11.32 | 427896 | 427.896 | 67.85 | 12.15 | 459270 | 459.27 | 67.02 | 12.98 | 490644 | 490.644 | 66.19 | 13.81 | 522018 | 522.018 | 65.36 | 14.64 | 553392 | 553.392 | 64.53 | 15.47 | 584766 | 584.766 | 63.7 | 16.3 | 616140 | 616.14 | 65
4/29/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 7 | 63.4 | 42.2 | 63.4 |  | 63.4 | 71.14 | 8.86 | 334908 | 334.908 | 70.28 | 9.72 | 367416 | 367.416 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 68.56 | 11.44 | 432432 | 432.432 | 67.7 | 12.3 | 464940 | 464.94 | 66.84 | 13.16 | 497448 | 497.448 | 65.98 | 14.02 | 529956 | 529.956 | 65.12 | 14.88 | 562464 | 562.464 | 64.26 | 15.74 | 594972 | 594.972 | 63.4 | 16.6 | 627480 | 627.48 | 65
4/29/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 7 | 62.4 | 42.8 | 62.4 |  | 62.4 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60
4/29/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 7 | 61.5 | 42.5 | 61.5 |  | 61.5 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 66.75 | 13.25 | 500850 | 500.85 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 64.65 | 15.35 | 580230 | 580.23 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 62.55 | 17.45 | 659610 | 659.61 | 61.5 | 18.5 | 699300 | 699.3 | 60
4/29/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 7 | 59.8 | 45.5 | 59.8 |  | 59.8 | 70.78 | 9.22 | 348516 | 348.516 | 69.56 | 10.44 | 394632 | 394.632 | 68.34 | 11.66 | 440748 | 440.748 | 67.12 | 12.88 | 486864 | 486.864 | 65.9 | 14.1 | 532980 | 532.98 | 64.68 | 15.32 | 579096 | 579.096 | 63.46 | 16.54 | 625212 | 625.212 | 62.24 | 17.76 | 671328 | 671.328 | 61.02 | 18.98 | 717444 | 717.444 | 59.8 | 20.2 | 763560 | 763.56 | 60
4/29/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 7 | 56.5 | 51.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/29/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 7 | 55.7 | 51.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/29/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 7 | 54.6 | 55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/29/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 7 | 53.6 | 56.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/29/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 7 | 52.3 | 57.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/29/20XX 12:00:00 AM | 0 | 1 | 51.3 | 58.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/30/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 1 | 51.1 | 59.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/30/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 1 | 50.7 | 57.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/30/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 1 | 50.5 | 58.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/30/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 1 | 50.3 | 58.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/30/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 1 | 50.1 | 58.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/30/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 1 | 50.2 | 56.8 | 50.2 |  | 50.2 | 69.82 | 10.18 | 384804 | 384.804 | 67.64 | 12.36 | 467208 | 467.208 | 65.46 | 14.54 | 549612 | 549.612 | 63.28 | 16.72 | 632016 | 632.016 | 61.1 | 18.9 | 714420 | 714.42 | 58.92 | 21.08 | 796824 | 796.824 | 56.74 | 23.26 | 879228 | 879.228 | 54.56 | 25.44 | 961632 | 961.632 | 52.38 | 27.62 | 1044036 | 1044.036 | 50.2 | 29.8 | 1126440 | 1126.44 | 50
4/30/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 1 | 51.3 | 54.5 | 51.3 |  | 51.3 | 69.93 | 10.07 | 380646 | 380.646 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 65.79 | 14.21 | 537138 | 537.138 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 61.65 | 18.35 | 693630 | 693.63 | 59.58 | 20.42 | 771876 | 771.876 | 57.51 | 22.49 | 850122 | 850.122 | 55.44 | 24.56 | 928368 | 928.368 | 53.37 | 26.63 | 1006614 | 1006.614 | 51.3 | 28.7 | 1084860 | 1084.86 | 50
4/30/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 1 | 53.1 | 51.4 | 53.1 |  | 53.1 | 70.11 | 9.89 | 373842 | 373.842 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 66.33 | 13.67 | 516726 | 516.726 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 62.55 | 17.45 | 659610 | 659.61 | 60.66 | 19.34 | 731052 | 731.052 | 58.77 | 21.23 | 802494 | 802.494 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 54.99 | 25.01 | 945378 | 945.378 | 53.1 | 26.9 | 1016820 | 1016.82 | 55
4/30/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 1 | 54.5 | 48.6 | 54.5 |  | 54.5 | 70.25 | 9.75 | 368550 | 368.55 | 68.5 | 11.5 | 434700 | 434.7 | 66.75 | 13.25 | 500850 | 500.85 | 65 | 15 | 567000 | 567 | 63.25 | 16.75 | 633150 | 633.15 | 61.5 | 18.5 | 699300 | 699.3 | 59.75 | 20.25 | 765450 | 765.45 | 58 | 22 | 831600 | 831.6 | 56.25 | 23.75 | 897750 | 897.75 | 54.5 | 25.5 | 963900 | 963.9 | 55
4/30/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 1 | 56.8 | 47.2 | 56.8 |  | 56.8 | 70.48 | 9.52 | 359856 | 359.856 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 65.92 | 14.08 | 532224 | 532.224 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 62.88 | 17.12 | 647136 | 647.136 | 61.36 | 18.64 | 704592 | 704.592 | 59.84 | 20.16 | 762048 | 762.048 | 58.32 | 21.68 | 819504 | 819.504 | 56.8 | 23.2 | 876960 | 876.96 | 55
4/30/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 1 | 58.6 | 46.3 | 58.6 |  | 58.6 | 70.66 | 9.34 | 353052 | 353.052 | 69.32 | 10.68 | 403704 | 403.704 | 67.98 | 12.02 | 454356 | 454.356 | 66.64 | 13.36 | 505008 | 505.008 | 65.3 | 14.7 | 555660 | 555.66 | 63.96 | 16.04 | 606312 | 606.312 | 62.62 | 17.38 | 656964 | 656.964 | 61.28 | 18.72 | 707616 | 707.616 | 59.94 | 20.06 | 758268 | 758.268 | 58.6 | 21.4 | 808920 | 808.92 | 60
4/30/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 1 | 59.9 | 45.6 | 59.9 |  | 59.9 | 70.79 | 9.21 | 348138 | 348.138 | 69.58 | 10.42 | 393876 | 393.876 | 68.37 | 11.63 | 439614 | 439.614 | 67.16 | 12.84 | 485352 | 485.352 | 65.95 | 14.05 | 531090 | 531.09 | 64.74 | 15.26 | 576828 | 576.828 | 63.53 | 16.47 | 622566 | 622.566 | 62.32 | 17.68 | 668304 | 668.304 | 61.11 | 18.89 | 714042 | 714.042 | 59.9 | 20.1 | 759780 | 759.78 | 60
4/30/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 1 | 60.8 | 43.1 | 60.8 |  | 60.8 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 67.52 | 12.48 | 471744 | 471.744 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.16 | 15.84 | 598752 | 598.752 | 63.04 | 16.96 | 641088 | 641.088 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 60
4/30/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 1 | 60.9 | 43.6 | 60.9 |  | 60.9 | 70.89 | 9.11 | 344358 | 344.358 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.45 | 13.55 | 512190 | 512.19 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.23 | 15.77 | 596106 | 596.106 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 62.01 | 17.99 | 680022 | 680.022 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 60
4/30/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 1 | 61 | 45.1 | 61 |  | 61 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 64.3 | 15.7 | 593460 | 593.46 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 62.1 | 17.9 | 676620 | 676.62 | 61 | 19 | 718200 | 718.2 | 60
4/30/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 1 | 59.7 | 48.1 | 59.7 |  | 59.7 | 70.77 | 9.23 | 348894 | 348.894 | 69.54 | 10.46 | 395388 | 395.388 | 68.31 | 11.69 | 441882 | 441.882 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 65.85 | 14.15 | 534870 | 534.87 | 64.62 | 15.38 | 581364 | 581.364 | 63.39 | 16.61 | 627858 | 627.858 | 62.16 | 17.84 | 674352 | 674.352 | 60.93 | 19.07 | 720846 | 720.846 | 59.7 | 20.3 | 767340 | 767.34 | 60
4/30/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 1 | 58.1 | 50.2 | 58.1 |  | 58.1 | 70.61 | 9.39 | 354942 | 354.942 | 69.22 | 10.78 | 407484 | 407.484 | 67.83 | 12.17 | 460026 | 460.026 | 66.44 | 13.56 | 512568 | 512.568 | 65.05 | 14.95 | 565110 | 565.11 | 63.66 | 16.34 | 617652 | 617.652 | 62.27 | 17.73 | 670194 | 670.194 | 60.88 | 19.12 | 722736 | 722.736 | 59.49 | 20.51 | 775278 | 775.278 | 58.1 | 21.9 | 827820 | 827.82 | 60
4/30/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 1 | 56.8 | 53.2 | 56.8 |  | 56.8 | 70.48 | 9.52 | 359856 | 359.856 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 65.92 | 14.08 | 532224 | 532.224 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 62.88 | 17.12 | 647136 | 647.136 | 61.36 | 18.64 | 704592 | 704.592 | 59.84 | 20.16 | 762048 | 762.048 | 58.32 | 21.68 | 819504 | 819.504 | 56.8 | 23.2 | 876960 | 876.96 | 55
4/30/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 1 | 55.6 | 55.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/30/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 1 | 54.7 | 57.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/30/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 1 | 53.6 | 61.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/30/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 1 | 54 | 63.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/30/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 1 | 53.8 | 64.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/30/20XX 12:00:00 AM | 0 | 2 | 53.6 | 64.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/1/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 2 | 53.5 | 68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/1/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 2 | 53.5 | 67.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/1/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 2 | 53.1 | 69.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/1/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 2 | 53 | 71.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/1/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 2 | 52.8 | 73.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/1/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 2 | 53.5 | 72 | 53.5 |  | 53.5 | 70.15 | 9.85 | 372330 | 372.33 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 66.45 | 13.55 | 512190 | 512.19 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 62.75 | 17.25 | 652050 | 652.05 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 59.05 | 20.95 | 791910 | 791.91 | 57.2 | 22.8 | 861840 | 861.84 | 55.35 | 24.65 | 931770 | 931.77 | 53.5 | 26.5 | 1001700 | 1001.7 | 55
5/1/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 2 | 54.6 | 70.2 | 54.6 |  | 54.6 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 66.78 | 13.22 | 499716 | 499.716 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 63.3 | 16.7 | 631260 | 631.26 | 61.56 | 18.44 | 697032 | 697.032 | 59.82 | 20.18 | 762804 | 762.804 | 58.08 | 21.92 | 828576 | 828.576 | 56.34 | 23.66 | 894348 | 894.348 | 54.6 | 25.4 | 960120 | 960.12 | 55
5/1/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 2 | 56.8 | 68.4 | 56.8 |  | 56.8 | 70.48 | 9.52 | 359856 | 359.856 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 65.92 | 14.08 | 532224 | 532.224 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 62.88 | 17.12 | 647136 | 647.136 | 61.36 | 18.64 | 704592 | 704.592 | 59.84 | 20.16 | 762048 | 762.048 | 58.32 | 21.68 | 819504 | 819.504 | 56.8 | 23.2 | 876960 | 876.96 | 55
5/1/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 2 | 57.8 | 67.3 | 57.8 |  | 57.8 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 62.06 | 17.94 | 678132 | 678.132 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 59.22 | 20.78 | 785484 | 785.484 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 60
5/1/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 2 | 60.5 | 63.4 | 60.5 |  | 60.5 | 70.85 | 9.15 | 345870 | 345.87 | 69.7 | 10.3 | 389340 | 389.34 | 68.55 | 11.45 | 432810 | 432.81 | 67.4 | 12.6 | 476280 | 476.28 | 66.25 | 13.75 | 519750 | 519.75 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 63.95 | 16.05 | 606690 | 606.69 | 62.8 | 17.2 | 650160 | 650.16 | 61.65 | 18.35 | 693630 | 693.63 | 60.5 | 19.5 | 737100 | 737.1 | 60
5/1/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 2 | 63 | 60.4 | 63 |  | 63 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 65
5/1/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 2 | 66 | 55.8 | 66 |  | 66 | 71.4 | 8.6 | 325080 | 325.08 | 70.8 | 9.2 | 347760 | 347.76 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 65
5/1/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 2 | 67.7 | 52.8 | 67.7 |  | 67.7 | 71.57 | 8.43 | 318654 | 318.654 | 71.14 | 8.86 | 334908 | 334.908 | 70.71 | 9.29 | 351162 | 351.162 | 70.28 | 9.72 | 367416 | 367.416 | 69.85 | 10.15 | 383670 | 383.67 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 68.99 | 11.01 | 416178 | 416.178 | 68.56 | 11.44 | 432432 | 432.432 | 68.13 | 11.87 | 448686 | 448.686 | 67.7 | 12.3 | 464940 | 464.94 | 70
5/1/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 2 | 68.3 | 51.1 | 68.3 |  | 68.3 | 71.63 | 8.37 | 316386 | 316.386 | 71.26 | 8.74 | 330372 | 330.372 | 70.89 | 9.11 | 344358 | 344.358 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 70.15 | 9.85 | 372330 | 372.33 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 69.41 | 10.59 | 400302 | 400.302 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 70
5/1/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 2 | 67.8 | 49.2 | 67.8 |  | 67.8 | 71.58 | 8.42 | 318276 | 318.276 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.74 | 9.26 | 350028 | 350.028 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 70
5/1/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 2 | 65.4 | 56.2 | 65.4 |  | 65.4 | 71.34 | 8.66 | 327348 | 327.348 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 67.38 | 12.62 | 477036 | 477.036 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 66.06 | 13.94 | 526932 | 526.932 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 65
5/1/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 2 | 64.7 | 57.9 | 64.7 |  | 64.7 | 71.27 | 8.73 | 329994 | 329.994 | 70.54 | 9.46 | 357588 | 357.588 | 69.81 | 10.19 | 385182 | 385.182 | 69.08 | 10.92 | 412776 | 412.776 | 68.35 | 11.65 | 440370 | 440.37 | 67.62 | 12.38 | 467964 | 467.964 | 66.89 | 13.11 | 495558 | 495.558 | 66.16 | 13.84 | 523152 | 523.152 | 65.43 | 14.57 | 550746 | 550.746 | 64.7 | 15.3 | 578340 | 578.34 | 65
5/1/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 2 | 63.5 | 60.1 | 63.5 |  | 63.5 | 71.15 | 8.85 | 334530 | 334.53 | 70.3 | 9.7 | 366660 | 366.66 | 69.45 | 10.55 | 398790 | 398.79 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 67.75 | 12.25 | 463050 | 463.05 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 66.05 | 13.95 | 527310 | 527.31 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 64.35 | 15.65 | 591570 | 591.57 | 63.5 | 16.5 | 623700 | 623.7 | 65
5/1/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 2 | 62.5 | 62.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/1/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 2 | 61.1 | 66.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/1/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 2 | 60.6 | 67.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/1/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 2 | 58.6 | 72.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/1/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 2 | 58.3 | 72.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/1/20XX 12:00:00 AM | 0 | 3 | 58.4 | 71.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/2/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 3 | 58 | 73.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/2/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 3 | 57.9 | 74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/2/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 3 | 57.9 | 72.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/2/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 3 | 56.1 | 72.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/2/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 3 | 55.7 | 74.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/2/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 3 | 56.7 | 74.5 | 56.7 |  | 56.7 | 70.47 | 9.53 | 360234 | 360.234 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 67.41 | 12.59 | 475902 | 475.902 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 64.35 | 15.65 | 591570 | 591.57 | 62.82 | 17.18 | 649404 | 649.404 | 61.29 | 18.71 | 707238 | 707.238 | 59.76 | 20.24 | 765072 | 765.072 | 58.23 | 21.77 | 822906 | 822.906 | 56.7 | 23.3 | 880740 | 880.74 | 55
5/2/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 3 | 58 | 72.2 | 58 |  | 58 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65 | 15 | 567000 | 567 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 62.2 | 17.8 | 672840 | 672.84 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 59.4 | 20.6 | 778680 | 778.68 | 58 | 22 | 831600 | 831.6 | 60
5/2/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 3 | 59.5 | 65.8 | 59.5 |  | 59.5 | 70.75 | 9.25 | 349650 | 349.65 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 68.25 | 11.75 | 444150 | 444.15 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 65.75 | 14.25 | 538650 | 538.65 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 63.25 | 16.75 | 633150 | 633.15 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 60.75 | 19.25 | 727650 | 727.65 | 59.5 | 20.5 | 774900 | 774.9 | 60
5/2/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 3 | 61.6 | 62.2 | 61.6 |  | 61.6 | 70.96 | 9.04 | 341712 | 341.712 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 67.84 | 12.16 | 459648 | 459.648 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 64.72 | 15.28 | 577584 | 577.584 | 63.68 | 16.32 | 616896 | 616.896 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 60
5/2/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 3 | 64 | 56.3 | 64 |  | 64 | 71.2 | 8.8 | 332640 | 332.64 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 68 | 12 | 453600 | 453.6 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 65
5/2/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 3 | 65.7 | 53.1 | 65.7 |  | 65.7 | 71.37 | 8.63 | 326214 | 326.214 | 70.74 | 9.26 | 350028 | 350.028 | 70.11 | 9.89 | 373842 | 373.842 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 67.59 | 12.41 | 469098 | 469.098 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.33 | 13.67 | 516726 | 516.726 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 65
5/2/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 3 | 67.5 | 51.5 | 67.5 |  | 67.5 | 71.55 | 8.45 | 319410 | 319.41 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 70.65 | 9.35 | 353430 | 353.43 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.95 | 12.05 | 455490 | 455.49 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 65
5/2/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 3 | 68.4 | 49.1 | 68.4 |  | 68.4 | 71.64 | 8.36 | 316008 | 316.008 | 71.28 | 8.72 | 329616 | 329.616 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 70
5/2/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 3 | 68.2 | 49.5 | 68.2 |  | 68.2 | 71.62 | 8.38 | 316764 | 316.764 | 71.24 | 8.76 | 331128 | 331.128 | 70.86 | 9.14 | 345492 | 345.492 | 70.48 | 9.52 | 359856 | 359.856 | 70.1 | 9.9 | 374220 | 374.22 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 69.34 | 10.66 | 402948 | 402.948 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 68.58 | 11.42 | 431676 | 431.676 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 70
5/2/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 3 | 67.7 | 50.3 | 67.7 |  | 67.7 | 71.57 | 8.43 | 318654 | 318.654 | 71.14 | 8.86 | 334908 | 334.908 | 70.71 | 9.29 | 351162 | 351.162 | 70.28 | 9.72 | 367416 | 367.416 | 69.85 | 10.15 | 383670 | 383.67 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 68.99 | 11.01 | 416178 | 416.178 | 68.56 | 11.44 | 432432 | 432.432 | 68.13 | 11.87 | 448686 | 448.686 | 67.7 | 12.3 | 464940 | 464.94 | 70
5/2/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 3 | 67.5 | 49.5 | 67.5 |  | 67.5 | 71.55 | 8.45 | 319410 | 319.41 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 70.65 | 9.35 | 353430 | 353.43 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.95 | 12.05 | 455490 | 455.49 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 65
5/2/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 3 | 66.7 | 49.5 | 66.7 |  | 66.7 | 71.47 | 8.53 | 322434 | 322.434 | 70.94 | 9.06 | 342468 | 342.468 | 70.41 | 9.59 | 362502 | 362.502 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 69.35 | 10.65 | 402570 | 402.57 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 68.29 | 11.71 | 442638 | 442.638 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 67.23 | 12.77 | 482706 | 482.706 | 66.7 | 13.3 | 502740 | 502.74 | 65
5/2/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 3 | 65.3 | 52.4 | 65.3 |  | 65.3 | 71.33 | 8.67 | 327726 | 327.726 | 70.66 | 9.34 | 353052 | 353.052 | 69.99 | 10.01 | 378378 | 378.378 | 69.32 | 10.68 | 403704 | 403.704 | 68.65 | 11.35 | 429030 | 429.03 | 67.98 | 12.02 | 454356 | 454.356 | 67.31 | 12.69 | 479682 | 479.682 | 66.64 | 13.36 | 505008 | 505.008 | 65.97 | 14.03 | 530334 | 530.334 | 65.3 | 14.7 | 555660 | 555.66 | 65
5/2/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 3 | 63.7 | 55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/2/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 3 | 62.9 | 56.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/2/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 3 | 62.4 | 57.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/2/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 3 | 62.2 | 57.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/2/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 3 | 61.4 | 59.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/2/20XX 12:00:00 AM | 0 | 4 | 60.6 | 61.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/3/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 4 | 59 | 67.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/3/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 4 | 58.8 | 68.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/3/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 4 | 58.7 | 67.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/3/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 4 | 58.1 | 68.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/3/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 4 | 57.3 | 69.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/3/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 4 | 57.2 | 71.5 | 57.2 |  | 57.2 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.08 | 13.92 | 526176 | 526.176 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 61.64 | 18.36 | 694008 | 694.008 | 60.16 | 19.84 | 749952 | 749.952 | 58.68 | 21.32 | 805896 | 805.896 | 57.2 | 22.8 | 861840 | 861.84 | 55
5/3/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 4 | 57.8 | 70.5 | 57.8 |  | 57.8 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 62.06 | 17.94 | 678132 | 678.132 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 59.22 | 20.78 | 785484 | 785.484 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 60
5/3/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 4 | 59.8 | 69.3 | 59.8 |  | 59.8 | 70.78 | 9.22 | 348516 | 348.516 | 69.56 | 10.44 | 394632 | 394.632 | 68.34 | 11.66 | 440748 | 440.748 | 67.12 | 12.88 | 486864 | 486.864 | 65.9 | 14.1 | 532980 | 532.98 | 64.68 | 15.32 | 579096 | 579.096 | 63.46 | 16.54 | 625212 | 625.212 | 62.24 | 17.76 | 671328 | 671.328 | 61.02 | 18.98 | 717444 | 717.444 | 59.8 | 20.2 | 763560 | 763.56 | 60
5/3/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 4 | 61.5 | 65.6 | 61.5 |  | 61.5 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 66.75 | 13.25 | 500850 | 500.85 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 64.65 | 15.35 | 580230 | 580.23 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 62.55 | 17.45 | 659610 | 659.61 | 61.5 | 18.5 | 699300 | 699.3 | 60
5/3/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 4 | 62.8 | 64.1 | 62.8 |  | 62.8 | 71.08 | 8.92 | 337176 | 337.176 | 70.16 | 9.84 | 371952 | 371.952 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 68.32 | 11.68 | 441504 | 441.504 | 67.4 | 12.6 | 476280 | 476.28 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 65.56 | 14.44 | 545832 | 545.832 | 64.64 | 15.36 | 580608 | 580.608 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 62.8 | 17.2 | 650160 | 650.16 | 65
5/3/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 4 | 65.2 | 59.3 | 65.2 |  | 65.2 | 71.32 | 8.68 | 328104 | 328.104 | 70.64 | 9.36 | 353808 | 353.808 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 66.56 | 13.44 | 508032 | 508.032 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 65
5/3/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 4 | 66.4 | 57.4 | 66.4 |  | 66.4 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 68.08 | 11.92 | 450576 | 450.576 | 67.52 | 12.48 | 471744 | 471.744 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65
5/3/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 4 | 67.3 | 57 | 67.3 |  | 67.3 | 71.53 | 8.47 | 320166 | 320.166 | 71.06 | 8.94 | 337932 | 337.932 | 70.59 | 9.41 | 355698 | 355.698 | 70.12 | 9.88 | 373464 | 373.464 | 69.65 | 10.35 | 391230 | 391.23 | 69.18 | 10.82 | 408996 | 408.996 | 68.71 | 11.29 | 426762 | 426.762 | 68.24 | 11.76 | 444528 | 444.528 | 67.77 | 12.23 | 462294 | 462.294 | 67.3 | 12.7 | 480060 | 480.06 | 65
5/3/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 4 | 67.8 | 56.7 | 67.8 |  | 67.8 | 71.58 | 8.42 | 318276 | 318.276 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.74 | 9.26 | 350028 | 350.028 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 70
5/3/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 4 | 66.7 | 58.6 | 66.7 |  | 66.7 | 71.47 | 8.53 | 322434 | 322.434 | 70.94 | 9.06 | 342468 | 342.468 | 70.41 | 9.59 | 362502 | 362.502 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 69.35 | 10.65 | 402570 | 402.57 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 68.29 | 11.71 | 442638 | 442.638 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 67.23 | 12.77 | 482706 | 482.706 | 66.7 | 13.3 | 502740 | 502.74 | 65
5/3/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 4 | 65.8 | 59.1 | 65.8 |  | 65.8 | 71.38 | 8.62 | 325836 | 325.836 | 70.76 | 9.24 | 349272 | 349.272 | 70.14 | 9.86 | 372708 | 372.708 | 69.52 | 10.48 | 396144 | 396.144 | 68.9 | 11.1 | 419580 | 419.58 | 68.28 | 11.72 | 443016 | 443.016 | 67.66 | 12.34 | 466452 | 466.452 | 67.04 | 12.96 | 489888 | 489.888 | 66.42 | 13.58 | 513324 | 513.324 | 65.8 | 14.2 | 536760 | 536.76 | 65
5/3/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 4 | 65.1 | 59.1 | 65.1 |  | 65.1 | 71.31 | 8.69 | 328482 | 328.482 | 70.62 | 9.38 | 354564 | 354.564 | 69.93 | 10.07 | 380646 | 380.646 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 68.55 | 11.45 | 432810 | 432.81 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 67.17 | 12.83 | 484974 | 484.974 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 65.79 | 14.21 | 537138 | 537.138 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 65
5/3/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 4 | 63.5 | 62.1 | 63.5 |  | 63.5 | 71.15 | 8.85 | 334530 | 334.53 | 70.3 | 9.7 | 366660 | 366.66 | 69.45 | 10.55 | 398790 | 398.79 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 67.75 | 12.25 | 463050 | 463.05 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 66.05 | 13.95 | 527310 | 527.31 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 64.35 | 15.65 | 591570 | 591.57 | 63.5 | 16.5 | 623700 | 623.7 | 65
5/3/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 4 | 60.7 | 71.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/3/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 4 | 59.9 | 72.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/3/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 4 | 59.9 | 71.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/3/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 4 | 59.2 | 74.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/3/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 4 | 58.6 | 75.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/3/20XX 12:00:00 AM | 0 | 5 | 58.1 | 77.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/4/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 5 | 58 | 77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/4/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 5 | 56.9 | 78.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/4/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 5 | 57.1 | 77.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/4/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 5 | 56.7 | 79.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/4/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 5 | 56.6 | 77.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/4/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 5 | 57.3 | 75.2 | 57.3 |  | 57.3 | 70.53 | 9.47 | 357966 | 357.966 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 67.59 | 12.41 | 469098 | 469.098 | 66.12 | 13.88 | 524664 | 524.664 | 64.65 | 15.35 | 580230 | 580.23 | 63.18 | 16.82 | 635796 | 635.796 | 61.71 | 18.29 | 691362 | 691.362 | 60.24 | 19.76 | 746928 | 746.928 | 58.77 | 21.23 | 802494 | 802.494 | 57.3 | 22.7 | 858060 | 858.06 | 55
5/4/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 5 | 58.3 | 73.1 | 58.3 |  | 58.3 | 70.63 | 9.37 | 354186 | 354.186 | 69.26 | 10.74 | 405972 | 405.972 | 67.89 | 12.11 | 457758 | 457.758 | 66.52 | 13.48 | 509544 | 509.544 | 65.15 | 14.85 | 561330 | 561.33 | 63.78 | 16.22 | 613116 | 613.116 | 62.41 | 17.59 | 664902 | 664.902 | 61.04 | 18.96 | 716688 | 716.688 | 59.67 | 20.33 | 768474 | 768.474 | 58.3 | 21.7 | 820260 | 820.26 | 60
5/4/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 5 | 59.2 | 70.8 | 59.2 |  | 59.2 | 70.72 | 9.28 | 350784 | 350.784 | 69.44 | 10.56 | 399168 | 399.168 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 66.88 | 13.12 | 495936 | 495.936 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 63.04 | 16.96 | 641088 | 641.088 | 61.76 | 18.24 | 689472 | 689.472 | 60.48 | 19.52 | 737856 | 737.856 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 60
5/4/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 5 | 60.6 | 66.2 | 60.6 |  | 60.6 | 70.86 | 9.14 | 345492 | 345.492 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 68.58 | 11.42 | 431676 | 431.676 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 66.3 | 13.7 | 517860 | 517.86 | 65.16 | 14.84 | 560952 | 560.952 | 64.02 | 15.98 | 604044 | 604.044 | 62.88 | 17.12 | 647136 | 647.136 | 61.74 | 18.26 | 690228 | 690.228 | 60.6 | 19.4 | 733320 | 733.32 | 60
5/4/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 5 | 62.4 | 62.1 | 62.4 |  | 62.4 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60
5/4/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 5 | 64.1 | 58.6 | 64.1 |  | 64.1 | 71.21 | 8.79 | 332262 | 332.262 | 70.42 | 9.58 | 362124 | 362.124 | 69.63 | 10.37 | 391986 | 391.986 | 68.84 | 11.16 | 421848 | 421.848 | 68.05 | 11.95 | 451710 | 451.71 | 67.26 | 12.74 | 481572 | 481.572 | 66.47 | 13.53 | 511434 | 511.434 | 65.68 | 14.32 | 541296 | 541.296 | 64.89 | 15.11 | 571158 | 571.158 | 64.1 | 15.9 | 601020 | 601.02 | 65
5/4/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 5 | 65 | 57.2 | 65 |  | 65 | 71.3 | 8.7 | 328860 | 328.86 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.5 | 11.5 | 434700 | 434.7 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 67.1 | 12.9 | 487620 | 487.62 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 65 | 15 | 567000 | 567 | 65
5/4/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 5 | 64.9 | 58.3 | 64.9 |  | 64.9 | 71.29 | 8.71 | 329238 | 329.238 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.87 | 10.13 | 382914 | 382.914 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 68.45 | 11.55 | 436590 | 436.59 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 67.03 | 12.97 | 490266 | 490.266 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 65.61 | 14.39 | 543942 | 543.942 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 65
5/4/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 5 | 64.4 | 58.1 | 64.4 |  | 64.4 | 71.24 | 8.76 | 331128 | 331.128 | 70.48 | 9.52 | 359856 | 359.856 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 66.68 | 13.32 | 503496 | 503.496 | 65.92 | 14.08 | 532224 | 532.224 | 65.16 | 14.84 | 560952 | 560.952 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 65
5/4/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 5 | 64.1 | 57.7 | 64.1 |  | 64.1 | 71.21 | 8.79 | 332262 | 332.262 | 70.42 | 9.58 | 362124 | 362.124 | 69.63 | 10.37 | 391986 | 391.986 | 68.84 | 11.16 | 421848 | 421.848 | 68.05 | 11.95 | 451710 | 451.71 | 67.26 | 12.74 | 481572 | 481.572 | 66.47 | 13.53 | 511434 | 511.434 | 65.68 | 14.32 | 541296 | 541.296 | 64.89 | 15.11 | 571158 | 571.158 | 64.1 | 15.9 | 601020 | 601.02 | 65
5/4/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 5 | 62.8 | 60.5 | 62.8 |  | 62.8 | 71.08 | 8.92 | 337176 | 337.176 | 70.16 | 9.84 | 371952 | 371.952 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 68.32 | 11.68 | 441504 | 441.504 | 67.4 | 12.6 | 476280 | 476.28 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 65.56 | 14.44 | 545832 | 545.832 | 64.64 | 15.36 | 580608 | 580.608 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 62.8 | 17.2 | 650160 | 650.16 | 65
5/4/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 5 | 62.2 | 63.3 | 62.2 |  | 62.2 | 71.02 | 8.98 | 339444 | 339.444 | 70.04 | 9.96 | 376488 | 376.488 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 68.08 | 11.92 | 450576 | 450.576 | 67.1 | 12.9 | 487620 | 487.62 | 66.12 | 13.88 | 524664 | 524.664 | 65.14 | 14.86 | 561708 | 561.708 | 64.16 | 15.84 | 598752 | 598.752 | 63.18 | 16.82 | 635796 | 635.796 | 62.2 | 17.8 | 672840 | 672.84 | 60
5/4/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 5 | 61.9 | 62.1 | 61.9 |  | 61.9 | 70.99 | 9.01 | 340578 | 340.578 | 69.98 | 10.02 | 378756 | 378.756 | 68.97 | 11.03 | 416934 | 416.934 | 67.96 | 12.04 | 455112 | 455.112 | 66.95 | 13.05 | 493290 | 493.29 | 65.94 | 14.06 | 531468 | 531.468 | 64.93 | 15.07 | 569646 | 569.646 | 63.92 | 16.08 | 607824 | 607.824 | 62.91 | 17.09 | 646002 | 646.002 | 61.9 | 18.1 | 684180 | 684.18 | 60
5/4/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 5 | 61.1 | 60.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/4/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 5 | 60.1 | 62.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/4/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 5 | 59.4 | 62.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/4/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 5 | 58.8 | 63.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/4/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 5 | 57.8 | 64.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/4/20XX 12:00:00 AM | 0 | 6 | 57.2 | 65.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/5/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 6 | 56.5 | 66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/5/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 6 | 55.8 | 67.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/5/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 6 | 54.9 | 69.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/5/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 6 | 54 | 72.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/5/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 6 | 54 | 69.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/5/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 6 | 54.2 | 70.4 | 54.2 |  | 54.2 | 70.22 | 9.78 | 369684 | 369.684 | 68.44 | 11.56 | 436968 | 436.968 | 66.66 | 13.34 | 504252 | 504.252 | 64.88 | 15.12 | 571536 | 571.536 | 63.1 | 16.9 | 638820 | 638.82 | 61.32 | 18.68 | 706104 | 706.104 | 59.54 | 20.46 | 773388 | 773.388 | 57.76 | 22.24 | 840672 | 840.672 | 55.98 | 24.02 | 907956 | 907.956 | 54.2 | 25.8 | 975240 | 975.24 | 55
5/5/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 6 | 55.1 | 67.6 | 55.1 |  | 55.1 | 70.31 | 9.69 | 366282 | 366.282 | 68.62 | 11.38 | 430164 | 430.164 | 66.93 | 13.07 | 494046 | 494.046 | 65.24 | 14.76 | 557928 | 557.928 | 63.55 | 16.45 | 621810 | 621.81 | 61.86 | 18.14 | 685692 | 685.692 | 60.17 | 19.83 | 749574 | 749.574 | 58.48 | 21.52 | 813456 | 813.456 | 56.79 | 23.21 | 877338 | 877.338 | 55.1 | 24.9 | 941220 | 941.22 | 55
5/5/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 6 | 56.4 | 66.1 | 56.4 |  | 56.4 | 70.44 | 9.56 | 361368 | 361.368 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.08 | 18.92 | 715176 | 715.176 | 59.52 | 20.48 | 774144 | 774.144 | 57.96 | 22.04 | 833112 | 833.112 | 56.4 | 23.6 | 892080 | 892.08 | 55
5/5/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 6 | 57.8 | 63.7 | 57.8 |  | 57.8 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 62.06 | 17.94 | 678132 | 678.132 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 59.22 | 20.78 | 785484 | 785.484 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 60
5/5/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 6 | 60.1 | 59.1 | 60.1 |  | 60.1 | 70.81 | 9.19 | 347382 | 347.382 | 69.62 | 10.38 | 392364 | 392.364 | 68.43 | 11.57 | 437346 | 437.346 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 66.05 | 13.95 | 527310 | 527.31 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 63.67 | 16.33 | 617274 | 617.274 | 62.48 | 17.52 | 662256 | 662.256 | 61.29 | 18.71 | 707238 | 707.238 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 60
5/5/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 6 | 61.8 | 57.4 | 61.8 |  | 61.8 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 62.82 | 17.18 | 649404 | 649.404 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 60
5/5/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 6 | 63.5 | 53.9 | 63.5 |  | 63.5 | 71.15 | 8.85 | 334530 | 334.53 | 70.3 | 9.7 | 366660 | 366.66 | 69.45 | 10.55 | 398790 | 398.79 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 67.75 | 12.25 | 463050 | 463.05 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 66.05 | 13.95 | 527310 | 527.31 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 64.35 | 15.65 | 591570 | 591.57 | 63.5 | 16.5 | 623700 | 623.7 | 65
5/5/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 6 | 64.5 | 52.5 | 64.5 |  | 64.5 | 71.25 | 8.75 | 330750 | 330.75 | 70.5 | 9.5 | 359100 | 359.1 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68.25 | 11.75 | 444150 | 444.15 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 66.75 | 13.25 | 500850 | 500.85 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 65.25 | 14.75 | 557550 | 557.55 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 65
5/5/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 6 | 65.7 | 50.5 | 65.7 |  | 65.7 | 71.37 | 8.63 | 326214 | 326.214 | 70.74 | 9.26 | 350028 | 350.028 | 70.11 | 9.89 | 373842 | 373.842 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 67.59 | 12.41 | 469098 | 469.098 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.33 | 13.67 | 516726 | 516.726 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 65
5/5/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 6 | 65.3 | 52.3 | 65.3 |  | 65.3 | 71.33 | 8.67 | 327726 | 327.726 | 70.66 | 9.34 | 353052 | 353.052 | 69.99 | 10.01 | 378378 | 378.378 | 69.32 | 10.68 | 403704 | 403.704 | 68.65 | 11.35 | 429030 | 429.03 | 67.98 | 12.02 | 454356 | 454.356 | 67.31 | 12.69 | 479682 | 479.682 | 66.64 | 13.36 | 505008 | 505.008 | 65.97 | 14.03 | 530334 | 530.334 | 65.3 | 14.7 | 555660 | 555.66 | 65
5/5/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 6 | 64.5 | 53.2 | 64.5 |  | 64.5 | 71.25 | 8.75 | 330750 | 330.75 | 70.5 | 9.5 | 359100 | 359.1 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68.25 | 11.75 | 444150 | 444.15 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 66.75 | 13.25 | 500850 | 500.85 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 65.25 | 14.75 | 557550 | 557.55 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 65
5/5/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 6 | 63.4 | 55.3 | 63.4 |  | 63.4 | 71.14 | 8.86 | 334908 | 334.908 | 70.28 | 9.72 | 367416 | 367.416 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 68.56 | 11.44 | 432432 | 432.432 | 67.7 | 12.3 | 464940 | 464.94 | 66.84 | 13.16 | 497448 | 497.448 | 65.98 | 14.02 | 529956 | 529.956 | 65.12 | 14.88 | 562464 | 562.464 | 64.26 | 15.74 | 594972 | 594.972 | 63.4 | 16.6 | 627480 | 627.48 | 65
5/5/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 6 | 62.4 | 56.1 | 62.4 |  | 62.4 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60
5/5/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 6 | 61.4 | 58.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/5/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 6 | 60.5 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/5/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 6 | 59.9 | 60.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/5/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 6 | 59 | 62.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/5/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 6 | 58.5 | 64.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/5/20XX 12:00:00 AM | 0 | 7 | 57.6 | 67.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/6/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 7 | 57 | 67.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/6/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 7 | 57 | 68.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/6/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 7 | 56.4 | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/6/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 7 | 56 | 70.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/6/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 7 | 55.6 | 70.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/6/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 7 | 55.9 | 71.9 | 55.9 |  | 55.9 | 70.39 | 9.61 | 363258 | 363.258 | 68.78 | 11.22 | 424116 | 424.116 | 67.17 | 12.83 | 484974 | 484.974 | 65.56 | 14.44 | 545832 | 545.832 | 63.95 | 16.05 | 606690 | 606.69 | 62.34 | 17.66 | 667548 | 667.548 | 60.73 | 19.27 | 728406 | 728.406 | 59.12 | 20.88 | 789264 | 789.264 | 57.51 | 22.49 | 850122 | 850.122 | 55.9 | 24.1 | 910980 | 910.98 | 55
5/6/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 7 | 56.8 | 70.9 | 56.8 |  | 56.8 | 70.48 | 9.52 | 359856 | 359.856 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 65.92 | 14.08 | 532224 | 532.224 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 62.88 | 17.12 | 647136 | 647.136 | 61.36 | 18.64 | 704592 | 704.592 | 59.84 | 20.16 | 762048 | 762.048 | 58.32 | 21.68 | 819504 | 819.504 | 56.8 | 23.2 | 876960 | 876.96 | 55
5/6/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 7 | 57.8 | 69.5 | 57.8 |  | 57.8 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 62.06 | 17.94 | 678132 | 678.132 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 59.22 | 20.78 | 785484 | 785.484 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 60
5/6/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 7 | 58.7 | 67 | 58.7 |  | 58.7 | 70.67 | 9.33 | 352674 | 352.674 | 69.34 | 10.66 | 402948 | 402.948 | 68.01 | 11.99 | 453222 | 453.222 | 66.68 | 13.32 | 503496 | 503.496 | 65.35 | 14.65 | 553770 | 553.77 | 64.02 | 15.98 | 604044 | 604.044 | 62.69 | 17.31 | 654318 | 654.318 | 61.36 | 18.64 | 704592 | 704.592 | 60.03 | 19.97 | 754866 | 754.866 | 58.7 | 21.3 | 805140 | 805.14 | 60
5/6/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 7 | 60.9 | 62.2 | 60.9 |  | 60.9 | 70.89 | 9.11 | 344358 | 344.358 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.45 | 13.55 | 512190 | 512.19 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.23 | 15.77 | 596106 | 596.106 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 62.01 | 17.99 | 680022 | 680.022 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 60
5/6/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 7 | 61.7 | 59.9 | 61.7 |  | 61.7 | 70.97 | 9.03 | 341334 | 341.334 | 69.94 | 10.06 | 380268 | 380.268 | 68.91 | 11.09 | 419202 | 419.202 | 67.88 | 12.12 | 458136 | 458.136 | 66.85 | 13.15 | 497070 | 497.07 | 65.82 | 14.18 | 536004 | 536.004 | 64.79 | 15.21 | 574938 | 574.938 | 63.76 | 16.24 | 613872 | 613.872 | 62.73 | 17.27 | 652806 | 652.806 | 61.7 | 18.3 | 691740 | 691.74 | 60
5/6/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 7 | 63.8 | 55.5 | 63.8 |  | 63.8 | 71.18 | 8.82 | 333396 | 333.396 | 70.36 | 9.64 | 364392 | 364.392 | 69.54 | 10.46 | 395388 | 395.388 | 68.72 | 11.28 | 426384 | 426.384 | 67.9 | 12.1 | 457380 | 457.38 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 66.26 | 13.74 | 519372 | 519.372 | 65.44 | 14.56 | 550368 | 550.368 | 64.62 | 15.38 | 581364 | 581.364 | 63.8 | 16.2 | 612360 | 612.36 | 65
5/6/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 7 | 64.8 | 53.8 | 64.8 |  | 64.8 | 71.28 | 8.72 | 329616 | 329.616 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 65
5/6/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 7 | 65.8 | 49.2 | 65.8 |  | 65.8 | 71.38 | 8.62 | 325836 | 325.836 | 70.76 | 9.24 | 349272 | 349.272 | 70.14 | 9.86 | 372708 | 372.708 | 69.52 | 10.48 | 396144 | 396.144 | 68.9 | 11.1 | 419580 | 419.58 | 68.28 | 11.72 | 443016 | 443.016 | 67.66 | 12.34 | 466452 | 466.452 | 67.04 | 12.96 | 489888 | 489.888 | 66.42 | 13.58 | 513324 | 513.324 | 65.8 | 14.2 | 536760 | 536.76 | 65
5/6/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 7 | 65.2 | 50 | 65.2 |  | 65.2 | 71.32 | 8.68 | 328104 | 328.104 | 70.64 | 9.36 | 353808 | 353.808 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 66.56 | 13.44 | 508032 | 508.032 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 65
5/6/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 7 | 64.6 | 50.8 | 64.6 |  | 64.6 | 71.26 | 8.74 | 330372 | 330.372 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.82 | 13.18 | 498204 | 498.204 | 66.08 | 13.92 | 526176 | 526.176 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 65
5/6/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 7 | 63.8 | 53.7 | 63.8 |  | 63.8 | 71.18 | 8.82 | 333396 | 333.396 | 70.36 | 9.64 | 364392 | 364.392 | 69.54 | 10.46 | 395388 | 395.388 | 68.72 | 11.28 | 426384 | 426.384 | 67.9 | 12.1 | 457380 | 457.38 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 66.26 | 13.74 | 519372 | 519.372 | 65.44 | 14.56 | 550368 | 550.368 | 64.62 | 15.38 | 581364 | 581.364 | 63.8 | 16.2 | 612360 | 612.36 | 65
5/6/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 7 | 62.3 | 56.3 | 62.3 |  | 62.3 | 71.03 | 8.97 | 339066 | 339.066 | 70.06 | 9.94 | 375732 | 375.732 | 69.09 | 10.91 | 412398 | 412.398 | 68.12 | 11.88 | 449064 | 449.064 | 67.15 | 12.85 | 485730 | 485.73 | 66.18 | 13.82 | 522396 | 522.396 | 65.21 | 14.79 | 559062 | 559.062 | 64.24 | 15.76 | 595728 | 595.728 | 63.27 | 16.73 | 632394 | 632.394 | 62.3 | 17.7 | 669060 | 669.06 | 60
5/6/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 7 | 60.6 | 59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/6/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 7 | 59.1 | 59.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/6/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 7 | 58 | 62.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/6/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 7 | 56.9 | 64.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/6/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 7 | 56.1 | 66.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/6/20XX 12:00:00 AM | 0 | 1 | 55.3 | 69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/7/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 1 | 54.8 | 69.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/7/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 1 | 54.2 | 70.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/7/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 1 | 54 | 71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/7/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 1 | 53.3 | 71.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/7/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 1 | 53.1 | 72.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/7/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 1 | 54 | 71.2 | 54 |  | 54 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 59.4 | 20.6 | 778680 | 778.68 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 55.8 | 24.2 | 914760 | 914.76 | 54 | 26 | 982800 | 982.8 | 55
5/7/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 1 | 55.5 | 68.8 | 55.5 |  | 55.5 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 67.05 | 12.95 | 489510 | 489.51 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 63.75 | 16.25 | 614250 | 614.25 | 62.1 | 17.9 | 676620 | 676.62 | 60.45 | 19.55 | 738990 | 738.99 | 58.8 | 21.2 | 801360 | 801.36 | 57.15 | 22.85 | 863730 | 863.73 | 55.5 | 24.5 | 926100 | 926.1 | 55
5/7/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 1 | 57.9 | 63.4 | 57.9 |  | 57.9 | 70.59 | 9.41 | 355698 | 355.698 | 69.18 | 10.82 | 408996 | 408.996 | 67.77 | 12.23 | 462294 | 462.294 | 66.36 | 13.64 | 515592 | 515.592 | 64.95 | 15.05 | 568890 | 568.89 | 63.54 | 16.46 | 622188 | 622.188 | 62.13 | 17.87 | 675486 | 675.486 | 60.72 | 19.28 | 728784 | 728.784 | 59.31 | 20.69 | 782082 | 782.082 | 57.9 | 22.1 | 835380 | 835.38 | 60
5/7/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 1 | 60 | 59.7 | 60 |  | 60 | 70.8 | 9.2 | 347760 | 347.76 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 60 | 20 | 756000 | 756 | 60
5/7/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 1 | 62.5 | 55.3 | 62.5 |  | 62.5 | 71.05 | 8.95 | 338310 | 338.31 | 70.1 | 9.9 | 374220 | 374.22 | 69.15 | 10.85 | 410130 | 410.13 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 67.25 | 12.75 | 481950 | 481.95 | 66.3 | 13.7 | 517860 | 517.86 | 65.35 | 14.65 | 553770 | 553.77 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 63.45 | 16.55 | 625590 | 625.59 | 62.5 | 17.5 | 661500 | 661.5 | 60
5/7/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 1 | 64.6 | 52.2 | 64.6 |  | 64.6 | 71.26 | 8.74 | 330372 | 330.372 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.82 | 13.18 | 498204 | 498.204 | 66.08 | 13.92 | 526176 | 526.176 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 65
5/7/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 1 | 66.6 | 50.4 | 66.6 |  | 66.6 | 71.46 | 8.54 | 322812 | 322.812 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 70.38 | 9.62 | 363636 | 363.636 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 67.14 | 12.86 | 486108 | 486.108 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 65
5/7/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 1 | 66.9 | 50.7 | 66.9 |  | 66.9 | 71.49 | 8.51 | 321678 | 321.678 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 70.47 | 9.53 | 360234 | 360.234 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.45 | 10.55 | 398790 | 398.79 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 68.43 | 11.57 | 437346 | 437.346 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 67.41 | 12.59 | 475902 | 475.902 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65
5/7/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 1 | 67.1 | 49.8 | 67.1 |  | 67.1 | 71.51 | 8.49 | 320922 | 320.922 | 71.02 | 8.98 | 339444 | 339.444 | 70.53 | 9.47 | 357966 | 357.966 | 70.04 | 9.96 | 376488 | 376.488 | 69.55 | 10.45 | 395010 | 395.01 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 68.57 | 11.43 | 432054 | 432.054 | 68.08 | 11.92 | 450576 | 450.576 | 67.59 | 12.41 | 469098 | 469.098 | 67.1 | 12.9 | 487620 | 487.62 | 65
5/7/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 1 | 66.2 | 50.1 | 66.2 |  | 66.2 | 71.42 | 8.58 | 324324 | 324.324 | 70.84 | 9.16 | 346248 | 346.248 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 69.1 | 10.9 | 412020 | 412.02 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 67.94 | 12.06 | 455868 | 455.868 | 67.36 | 12.64 | 477792 | 477.792 | 66.78 | 13.22 | 499716 | 499.716 | 66.2 | 13.8 | 521640 | 521.64 | 65
5/7/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 1 | 64 | 54.7 | 64 |  | 64 | 71.2 | 8.8 | 332640 | 332.64 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 68 | 12 | 453600 | 453.6 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 65
5/7/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 1 | 62.6 | 55.8 | 62.6 |  | 62.6 | 71.06 | 8.94 | 337932 | 337.932 | 70.12 | 9.88 | 373464 | 373.464 | 69.18 | 10.82 | 408996 | 408.996 | 68.24 | 11.76 | 444528 | 444.528 | 67.3 | 12.7 | 480060 | 480.06 | 66.36 | 13.64 | 515592 | 515.592 | 65.42 | 14.58 | 551124 | 551.124 | 64.48 | 15.52 | 586656 | 586.656 | 63.54 | 16.46 | 622188 | 622.188 | 62.6 | 17.4 | 657720 | 657.72 | 65
5/7/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 1 | 61.4 | 59.7 | 61.4 |  | 61.4 | 70.94 | 9.06 | 342468 | 342.468 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 66.7 | 13.3 | 502740 | 502.74 | 65.64 | 14.36 | 542808 | 542.808 | 64.58 | 15.42 | 582876 | 582.876 | 63.52 | 16.48 | 622944 | 622.944 | 62.46 | 17.54 | 663012 | 663.012 | 61.4 | 18.6 | 703080 | 703.08 | 60
5/7/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 1 | 60.3 | 63.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/7/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 1 | 59.4 | 65.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/7/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 1 | 58.8 | 67.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/7/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 1 | 58 | 68.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/7/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 1 | 57.1 | 70.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/7/20XX 12:00:00 AM | 0 | 2 | 56.7 | 69.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/8/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 2 | 56 | 71.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/8/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 2 | 54.6 | 78.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/8/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 2 | 54.1 | 81.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/8/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 2 | 53.8 | 82.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/8/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 2 | 54.3 | 81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/8/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 2 | 55.2 | 79.3 | 55.2 |  | 55.2 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 60.24 | 19.76 | 746928 | 746.928 | 58.56 | 21.44 | 810432 | 810.432 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 55.2 | 24.8 | 937440 | 937.44 | 55
5/8/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 2 | 56.2 | 78.2 | 56.2 |  | 56.2 | 70.42 | 9.58 | 362124 | 362.124 | 68.84 | 11.16 | 421848 | 421.848 | 67.26 | 12.74 | 481572 | 481.572 | 65.68 | 14.32 | 541296 | 541.296 | 64.1 | 15.9 | 601020 | 601.02 | 62.52 | 17.48 | 660744 | 660.744 | 60.94 | 19.06 | 720468 | 720.468 | 59.36 | 20.64 | 780192 | 780.192 | 57.78 | 22.22 | 839916 | 839.916 | 56.2 | 23.8 | 899640 | 899.64 | 55
5/8/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 2 | 57.8 | 73.9 | 57.8 |  | 57.8 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 62.06 | 17.94 | 678132 | 678.132 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 59.22 | 20.78 | 785484 | 785.484 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 60
5/8/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 2 | 60 | 70.7 | 60 |  | 60 | 70.8 | 9.2 | 347760 | 347.76 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 60 | 20 | 756000 | 756 | 60
5/8/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 2 | 61.9 | 67.8 | 61.9 |  | 61.9 | 70.99 | 9.01 | 340578 | 340.578 | 69.98 | 10.02 | 378756 | 378.756 | 68.97 | 11.03 | 416934 | 416.934 | 67.96 | 12.04 | 455112 | 455.112 | 66.95 | 13.05 | 493290 | 493.29 | 65.94 | 14.06 | 531468 | 531.468 | 64.93 | 15.07 | 569646 | 569.646 | 63.92 | 16.08 | 607824 | 607.824 | 62.91 | 17.09 | 646002 | 646.002 | 61.9 | 18.1 | 684180 | 684.18 | 60
5/8/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 2 | 64.6 | 63.1 | 64.6 |  | 64.6 | 71.26 | 8.74 | 330372 | 330.372 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.82 | 13.18 | 498204 | 498.204 | 66.08 | 13.92 | 526176 | 526.176 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 65
5/8/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 2 | 66.1 | 58.1 | 66.1 |  | 66.1 | 71.41 | 8.59 | 324702 | 324.702 | 70.82 | 9.18 | 347004 | 347.004 | 70.23 | 9.77 | 369306 | 369.306 | 69.64 | 10.36 | 391608 | 391.608 | 69.05 | 10.95 | 413910 | 413.91 | 68.46 | 11.54 | 436212 | 436.212 | 67.87 | 12.13 | 458514 | 458.514 | 67.28 | 12.72 | 480816 | 480.816 | 66.69 | 13.31 | 503118 | 503.118 | 66.1 | 13.9 | 525420 | 525.42 | 65
5/8/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 2 | 67.1 | 54.8 | 67.1 |  | 67.1 | 71.51 | 8.49 | 320922 | 320.922 | 71.02 | 8.98 | 339444 | 339.444 | 70.53 | 9.47 | 357966 | 357.966 | 70.04 | 9.96 | 376488 | 376.488 | 69.55 | 10.45 | 395010 | 395.01 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 68.57 | 11.43 | 432054 | 432.054 | 68.08 | 11.92 | 450576 | 450.576 | 67.59 | 12.41 | 469098 | 469.098 | 67.1 | 12.9 | 487620 | 487.62 | 65
5/8/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 2 | 66.8 | 53.2 | 66.8 |  | 66.8 | 71.48 | 8.52 | 322056 | 322.056 | 70.96 | 9.04 | 341712 | 341.712 | 70.44 | 9.56 | 361368 | 361.368 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 68.36 | 11.64 | 439992 | 439.992 | 67.84 | 12.16 | 459648 | 459.648 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65
5/8/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 2 | 66.5 | 50.6 | 66.5 |  | 66.5 | 71.45 | 8.55 | 323190 | 323.19 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 69.25 | 10.75 | 406350 | 406.35 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 68.15 | 11.85 | 447930 | 447.93 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 67.05 | 12.95 | 489510 | 489.51 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 65
5/8/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 2 | 65.5 | 52.3 | 65.5 |  | 65.5 | 71.35 | 8.65 | 326970 | 326.97 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 70.05 | 9.95 | 376110 | 376.11 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.75 | 11.25 | 425250 | 425.25 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 67.45 | 12.55 | 474390 | 474.39 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 65
5/8/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 2 | 64.9 | 51.5 | 64.9 |  | 64.9 | 71.29 | 8.71 | 329238 | 329.238 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.87 | 10.13 | 382914 | 382.914 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 68.45 | 11.55 | 436590 | 436.59 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 67.03 | 12.97 | 490266 | 490.266 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 65.61 | 14.39 | 543942 | 543.942 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 65
5/8/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 2 | 63.2 | 53.3 | 63.2 |  | 63.2 | 71.12 | 8.88 | 335664 | 335.664 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 65.84 | 14.16 | 535248 | 535.248 | 64.96 | 15.04 | 568512 | 568.512 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 65
5/8/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 2 | 62 | 54.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/8/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 2 | 60.1 | 60.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/8/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 2 | 59.3 | 63.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/8/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 2 | 58.8 | 65.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/8/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 2 | 57.8 | 68.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/8/20XX 12:00:00 AM | 0 | 3 | 56.8 | 70.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/9/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 3 | 55.9 | 74.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/9/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 3 | 55.8 | 74.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/9/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 3 | 54.6 | 75.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/9/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 3 | 54.6 | 76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/9/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 3 | 54.7 | 75.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/9/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 3 | 54.8 | 75.4 | 54.8 |  | 54.8 | 70.28 | 9.72 | 367416 | 367.416 | 68.56 | 11.44 | 432432 | 432.432 | 66.84 | 13.16 | 497448 | 497.448 | 65.12 | 14.88 | 562464 | 562.464 | 63.4 | 16.6 | 627480 | 627.48 | 61.68 | 18.32 | 692496 | 692.496 | 59.96 | 20.04 | 757512 | 757.512 | 58.24 | 21.76 | 822528 | 822.528 | 56.52 | 23.48 | 887544 | 887.544 | 54.8 | 25.2 | 952560 | 952.56 | 55
5/9/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 3 | 55.4 | 74.3 | 55.4 |  | 55.4 | 70.34 | 9.66 | 365148 | 365.148 | 68.68 | 11.32 | 427896 | 427.896 | 67.02 | 12.98 | 490644 | 490.644 | 65.36 | 14.64 | 553392 | 553.392 | 63.7 | 16.3 | 616140 | 616.14 | 62.04 | 17.96 | 678888 | 678.888 | 60.38 | 19.62 | 741636 | 741.636 | 58.72 | 21.28 | 804384 | 804.384 | 57.06 | 22.94 | 867132 | 867.132 | 55.4 | 24.6 | 929880 | 929.88 | 55
5/9/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 3 | 57.1 | 71 | 57.1 |  | 57.1 | 70.51 | 9.49 | 358722 | 358.722 | 69.02 | 10.98 | 415044 | 415.044 | 67.53 | 12.47 | 471366 | 471.366 | 66.04 | 13.96 | 527688 | 527.688 | 64.55 | 15.45 | 584010 | 584.01 | 63.06 | 16.94 | 640332 | 640.332 | 61.57 | 18.43 | 696654 | 696.654 | 60.08 | 19.92 | 752976 | 752.976 | 58.59 | 21.41 | 809298 | 809.298 | 57.1 | 22.9 | 865620 | 865.62 | 55
5/9/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 3 | 59.1 | 67.9 | 59.1 |  | 59.1 | 70.71 | 9.29 | 351162 | 351.162 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 68.13 | 11.87 | 448686 | 448.686 | 66.84 | 13.16 | 497448 | 497.448 | 65.55 | 14.45 | 546210 | 546.21 | 64.26 | 15.74 | 594972 | 594.972 | 62.97 | 17.03 | 643734 | 643.734 | 61.68 | 18.32 | 692496 | 692.496 | 60.39 | 19.61 | 741258 | 741.258 | 59.1 | 20.9 | 790020 | 790.02 | 60
5/9/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 3 | 60.9 | 64.6 | 60.9 |  | 60.9 | 70.89 | 9.11 | 344358 | 344.358 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.45 | 13.55 | 512190 | 512.19 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.23 | 15.77 | 596106 | 596.106 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 62.01 | 17.99 | 680022 | 680.022 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 60
5/9/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 3 | 62.6 | 62 | 62.6 |  | 62.6 | 71.06 | 8.94 | 337932 | 337.932 | 70.12 | 9.88 | 373464 | 373.464 | 69.18 | 10.82 | 408996 | 408.996 | 68.24 | 11.76 | 444528 | 444.528 | 67.3 | 12.7 | 480060 | 480.06 | 66.36 | 13.64 | 515592 | 515.592 | 65.42 | 14.58 | 551124 | 551.124 | 64.48 | 15.52 | 586656 | 586.656 | 63.54 | 16.46 | 622188 | 622.188 | 62.6 | 17.4 | 657720 | 657.72 | 65
5/9/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 3 | 63.6 | 60.4 | 63.6 |  | 63.6 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.12 | 13.88 | 524664 | 524.664 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 65
5/9/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 3 | 65.1 | 56.7 | 65.1 |  | 65.1 | 71.31 | 8.69 | 328482 | 328.482 | 70.62 | 9.38 | 354564 | 354.564 | 69.93 | 10.07 | 380646 | 380.646 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 68.55 | 11.45 | 432810 | 432.81 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 67.17 | 12.83 | 484974 | 484.974 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 65.79 | 14.21 | 537138 | 537.138 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 65
5/9/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 3 | 65.4 | 56 | 65.4 |  | 65.4 | 71.34 | 8.66 | 327348 | 327.348 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 67.38 | 12.62 | 477036 | 477.036 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 66.06 | 13.94 | 526932 | 526.932 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 65
5/9/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 3 | 65.9 | 55.7 | 65.9 |  | 65.9 | 71.39 | 8.61 | 325458 | 325.458 | 70.78 | 9.22 | 348516 | 348.516 | 70.17 | 9.83 | 371574 | 371.574 | 69.56 | 10.44 | 394632 | 394.632 | 68.95 | 11.05 | 417690 | 417.69 | 68.34 | 11.66 | 440748 | 440.748 | 67.73 | 12.27 | 463806 | 463.806 | 67.12 | 12.88 | 486864 | 486.864 | 66.51 | 13.49 | 509922 | 509.922 | 65.9 | 14.1 | 532980 | 532.98 | 65
5/9/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 3 | 65.7 | 55.6 | 65.7 |  | 65.7 | 71.37 | 8.63 | 326214 | 326.214 | 70.74 | 9.26 | 350028 | 350.028 | 70.11 | 9.89 | 373842 | 373.842 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 67.59 | 12.41 | 469098 | 469.098 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.33 | 13.67 | 516726 | 516.726 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 65
5/9/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 3 | 64.9 | 58.2 | 64.9 |  | 64.9 | 71.29 | 8.71 | 329238 | 329.238 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.87 | 10.13 | 382914 | 382.914 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 68.45 | 11.55 | 436590 | 436.59 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 67.03 | 12.97 | 490266 | 490.266 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 65.61 | 14.39 | 543942 | 543.942 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 65
5/9/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 3 | 63.9 | 58.4 | 63.9 |  | 63.9 | 71.19 | 8.81 | 333018 | 333.018 | 70.38 | 9.62 | 363636 | 363.636 | 69.57 | 10.43 | 394254 | 394.254 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 67.95 | 12.05 | 455490 | 455.49 | 67.14 | 12.86 | 486108 | 486.108 | 66.33 | 13.67 | 516726 | 516.726 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 64.71 | 15.29 | 577962 | 577.962 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 65
5/9/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 3 | 62.5 | 62.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/9/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 3 | 61.8 | 65.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/9/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 3 | 61.2 | 66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/9/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 3 | 60.3 | 66.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/9/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 3 | 59.1 | 64.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/9/20XX 12:00:00 AM | 0 | 4 | 57.4 | 67.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/10/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 4 | 56.8 | 68.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/10/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 4 | 56 | 69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/10/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 4 | 55.3 | 70.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/10/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 4 | 55 | 69.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/10/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 4 | 54.5 | 70.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/10/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 4 | 55.3 | 69.6 | 55.3 |  | 55.3 | 70.33 | 9.67 | 365526 | 365.526 | 68.66 | 11.34 | 428652 | 428.652 | 66.99 | 13.01 | 491778 | 491.778 | 65.32 | 14.68 | 554904 | 554.904 | 63.65 | 16.35 | 618030 | 618.03 | 61.98 | 18.02 | 681156 | 681.156 | 60.31 | 19.69 | 744282 | 744.282 | 58.64 | 21.36 | 807408 | 807.408 | 56.97 | 23.03 | 870534 | 870.534 | 55.3 | 24.7 | 933660 | 933.66 | 55
5/10/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 4 | 56.5 | 66.6 | 56.5 |  | 56.5 | 70.45 | 9.55 | 360990 | 360.99 | 68.9 | 11.1 | 419580 | 419.58 | 67.35 | 12.65 | 478170 | 478.17 | 65.8 | 14.2 | 536760 | 536.76 | 64.25 | 15.75 | 595350 | 595.35 | 62.7 | 17.3 | 653940 | 653.94 | 61.15 | 18.85 | 712530 | 712.53 | 59.6 | 20.4 | 771120 | 771.12 | 58.05 | 21.95 | 829710 | 829.71 | 56.5 | 23.5 | 888300 | 888.3 | 55
5/10/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 4 | 58.3 | 62.9 | 58.3 |  | 58.3 | 70.63 | 9.37 | 354186 | 354.186 | 69.26 | 10.74 | 405972 | 405.972 | 67.89 | 12.11 | 457758 | 457.758 | 66.52 | 13.48 | 509544 | 509.544 | 65.15 | 14.85 | 561330 | 561.33 | 63.78 | 16.22 | 613116 | 613.116 | 62.41 | 17.59 | 664902 | 664.902 | 61.04 | 18.96 | 716688 | 716.688 | 59.67 | 20.33 | 768474 | 768.474 | 58.3 | 21.7 | 820260 | 820.26 | 60
5/10/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 4 | 60.9 | 56.6 | 60.9 |  | 60.9 | 70.89 | 9.11 | 344358 | 344.358 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.45 | 13.55 | 512190 | 512.19 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.23 | 15.77 | 596106 | 596.106 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 62.01 | 17.99 | 680022 | 680.022 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 60
5/10/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 4 | 63.1 | 52 | 63.1 |  | 63.1 | 71.11 | 8.89 | 336042 | 336.042 | 70.22 | 9.78 | 369684 | 369.684 | 69.33 | 10.67 | 403326 | 403.326 | 68.44 | 11.56 | 436968 | 436.968 | 67.55 | 12.45 | 470610 | 470.61 | 66.66 | 13.34 | 504252 | 504.252 | 65.77 | 14.23 | 537894 | 537.894 | 64.88 | 15.12 | 571536 | 571.536 | 63.99 | 16.01 | 605178 | 605.178 | 63.1 | 16.9 | 638820 | 638.82 | 65
5/10/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 4 | 66.5 | 45.7 | 66.5 |  | 66.5 | 71.45 | 8.55 | 323190 | 323.19 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 69.25 | 10.75 | 406350 | 406.35 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 68.15 | 11.85 | 447930 | 447.93 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 67.05 | 12.95 | 489510 | 489.51 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 65
5/10/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 4 | 68.4 | 43.1 | 68.4 |  | 68.4 | 71.64 | 8.36 | 316008 | 316.008 | 71.28 | 8.72 | 329616 | 329.616 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 70
5/10/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 4 | 68.8 | 43.1 | 68.8 |  | 68.8 | 71.68 | 8.32 | 314496 | 314.496 | 71.36 | 8.64 | 326592 | 326.592 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.72 | 9.28 | 350784 | 350.784 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.44 | 10.56 | 399168 | 399.168 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 70
5/10/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 4 | 68.7 | 44.2 | 68.7 |  | 68.7 | 71.67 | 8.33 | 314874 | 314.874 | 71.34 | 8.66 | 327348 | 327.348 | 71.01 | 8.99 | 339822 | 339.822 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 69.69 | 10.31 | 389718 | 389.718 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 69.03 | 10.97 | 414666 | 414.666 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 70
5/10/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 4 | 68.8 | 42.1 | 68.8 |  | 68.8 | 71.68 | 8.32 | 314496 | 314.496 | 71.36 | 8.64 | 326592 | 326.592 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.72 | 9.28 | 350784 | 350.784 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.44 | 10.56 | 399168 | 399.168 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 70
5/10/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 4 | 67.6 | 44.6 | 67.6 |  | 67.6 | 71.56 | 8.44 | 319032 | 319.032 | 71.12 | 8.88 | 335664 | 335.664 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.92 | 11.08 | 418824 | 418.824 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 70
5/10/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 4 | 65.1 | 49.8 | 65.1 |  | 65.1 | 71.31 | 8.69 | 328482 | 328.482 | 70.62 | 9.38 | 354564 | 354.564 | 69.93 | 10.07 | 380646 | 380.646 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 68.55 | 11.45 | 432810 | 432.81 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 67.17 | 12.83 | 484974 | 484.974 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 65.79 | 14.21 | 537138 | 537.138 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 65
5/10/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 4 | 63.7 | 51.8 | 63.7 |  | 63.7 | 71.17 | 8.83 | 333774 | 333.774 | 70.34 | 9.66 | 365148 | 365.148 | 69.51 | 10.49 | 396522 | 396.522 | 68.68 | 11.32 | 427896 | 427.896 | 67.85 | 12.15 | 459270 | 459.27 | 67.02 | 12.98 | 490644 | 490.644 | 66.19 | 13.81 | 522018 | 522.018 | 65.36 | 14.64 | 553392 | 553.392 | 64.53 | 15.47 | 584766 | 584.766 | 63.7 | 16.3 | 616140 | 616.14 | 65
5/10/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 4 | 62.1 | 55.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/10/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 4 | 60.9 | 57.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/10/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 4 | 59.8 | 61.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/10/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 4 | 59.2 | 64.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/10/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 4 | 58.6 | 64.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/10/20XX 12:00:00 AM | 0 | 5 | 57.8 | 67.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/11/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 5 | 56.8 | 70.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/11/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 5 | 56.1 | 73.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/11/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 5 | 55.6 | 72.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/11/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 5 | 55.2 | 71.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/11/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 5 | 55 | 70.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/11/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 5 | 56 | 66.9 | 56 |  | 56 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 56 | 24 | 907200 | 907.2 | 55
5/11/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 5 | 57.7 | 62 | 57.7 |  | 57.7 | 70.57 | 9.43 | 356454 | 356.454 | 69.14 | 10.86 | 410508 | 410.508 | 67.71 | 12.29 | 464562 | 464.562 | 66.28 | 13.72 | 518616 | 518.616 | 64.85 | 15.15 | 572670 | 572.67 | 63.42 | 16.58 | 626724 | 626.724 | 61.99 | 18.01 | 680778 | 680.778 | 60.56 | 19.44 | 734832 | 734.832 | 59.13 | 20.87 | 788886 | 788.886 | 57.7 | 22.3 | 842940 | 842.94 | 60
5/11/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 5 | 59.2 | 57.3 | 59.2 |  | 59.2 | 70.72 | 9.28 | 350784 | 350.784 | 69.44 | 10.56 | 399168 | 399.168 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 66.88 | 13.12 | 495936 | 495.936 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 63.04 | 16.96 | 641088 | 641.088 | 61.76 | 18.24 | 689472 | 689.472 | 60.48 | 19.52 | 737856 | 737.856 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 60
5/11/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 5 | 61.3 | 52.1 | 61.3 |  | 61.3 | 70.93 | 9.07 | 342846 | 342.846 | 69.86 | 10.14 | 383292 | 383.292 | 68.79 | 11.21 | 423738 | 423.738 | 67.72 | 12.28 | 464184 | 464.184 | 66.65 | 13.35 | 504630 | 504.63 | 65.58 | 14.42 | 545076 | 545.076 | 64.51 | 15.49 | 585522 | 585.522 | 63.44 | 16.56 | 625968 | 625.968 | 62.37 | 17.63 | 666414 | 666.414 | 61.3 | 18.7 | 706860 | 706.86 | 60
5/11/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 5 | 63.1 | 46.5 | 63.1 |  | 63.1 | 71.11 | 8.89 | 336042 | 336.042 | 70.22 | 9.78 | 369684 | 369.684 | 69.33 | 10.67 | 403326 | 403.326 | 68.44 | 11.56 | 436968 | 436.968 | 67.55 | 12.45 | 470610 | 470.61 | 66.66 | 13.34 | 504252 | 504.252 | 65.77 | 14.23 | 537894 | 537.894 | 64.88 | 15.12 | 571536 | 571.536 | 63.99 | 16.01 | 605178 | 605.178 | 63.1 | 16.9 | 638820 | 638.82 | 65
5/11/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 5 | 65.5 | 43.5 | 65.5 |  | 65.5 | 71.35 | 8.65 | 326970 | 326.97 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 70.05 | 9.95 | 376110 | 376.11 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.75 | 11.25 | 425250 | 425.25 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 67.45 | 12.55 | 474390 | 474.39 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 65
5/11/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 5 | 66.8 | 41.9 | 66.8 |  | 66.8 | 71.48 | 8.52 | 322056 | 322.056 | 70.96 | 9.04 | 341712 | 341.712 | 70.44 | 9.56 | 361368 | 361.368 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 68.36 | 11.64 | 439992 | 439.992 | 67.84 | 12.16 | 459648 | 459.648 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65
5/11/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 5 | 68.4 | 38.8 | 68.4 |  | 68.4 | 71.64 | 8.36 | 316008 | 316.008 | 71.28 | 8.72 | 329616 | 329.616 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 70
5/11/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 5 | 69.2 | 38 | 69.2 |  | 69.2 | 71.72 | 8.28 | 312984 | 312.984 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 70.04 | 9.96 | 376488 | 376.488 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 70
5/11/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 5 | 68.7 | 40.3 | 68.7 |  | 68.7 | 71.67 | 8.33 | 314874 | 314.874 | 71.34 | 8.66 | 327348 | 327.348 | 71.01 | 8.99 | 339822 | 339.822 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 69.69 | 10.31 | 389718 | 389.718 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 69.03 | 10.97 | 414666 | 414.666 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 70
5/11/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 5 | 68 | 44.6 | 68 |  | 68 | 71.6 | 8.4 | 317520 | 317.52 | 71.2 | 8.8 | 332640 | 332.64 | 70.8 | 9.2 | 347760 | 347.76 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 70 | 10 | 378000 | 378 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 68 | 12 | 453600 | 453.6 | 70
5/11/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 5 | 67 | 45.5 | 67 |  | 67 | 71.5 | 8.5 | 321300 | 321.3 | 71 | 9 | 340200 | 340.2 | 70.5 | 9.5 | 359100 | 359.1 | 70 | 10 | 378000 | 378 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68.5 | 11.5 | 434700 | 434.7 | 68 | 12 | 453600 | 453.6 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 65
5/11/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 5 | 65.2 | 48 | 65.2 |  | 65.2 | 71.32 | 8.68 | 328104 | 328.104 | 70.64 | 9.36 | 353808 | 353.808 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 66.56 | 13.44 | 508032 | 508.032 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 65
5/11/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 5 | 64 | 50.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/11/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 5 | 62.6 | 55.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/11/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 5 | 62.3 | 57.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/11/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 5 | 61.5 | 57.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/11/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 5 | 61 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/11/20XX 12:00:00 AM | 0 | 6 | 59.6 | 62.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/12/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 6 | 58.5 | 67.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/12/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 6 | 58.2 | 69.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/12/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 6 | 57 | 71.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/12/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 6 | 56.6 | 69.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/12/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 6 | 55.5 | 74.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/12/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 6 | 56.7 | 70.6 | 56.7 |  | 56.7 | 70.47 | 9.53 | 360234 | 360.234 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 67.41 | 12.59 | 475902 | 475.902 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 64.35 | 15.65 | 591570 | 591.57 | 62.82 | 17.18 | 649404 | 649.404 | 61.29 | 18.71 | 707238 | 707.238 | 59.76 | 20.24 | 765072 | 765.072 | 58.23 | 21.77 | 822906 | 822.906 | 56.7 | 23.3 | 880740 | 880.74 | 55
5/12/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 6 | 57.5 | 66.4 | 57.5 |  | 57.5 | 70.55 | 9.45 | 357210 | 357.21 | 69.1 | 10.9 | 412020 | 412.02 | 67.65 | 12.35 | 466830 | 466.83 | 66.2 | 13.8 | 521640 | 521.64 | 64.75 | 15.25 | 576450 | 576.45 | 63.3 | 16.7 | 631260 | 631.26 | 61.85 | 18.15 | 686070 | 686.07 | 60.4 | 19.6 | 740880 | 740.88 | 58.95 | 21.05 | 795690 | 795.69 | 57.5 | 22.5 | 850500 | 850.5 | 55
5/12/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 6 | 59.7 | 61.4 | 59.7 |  | 59.7 | 70.77 | 9.23 | 348894 | 348.894 | 69.54 | 10.46 | 395388 | 395.388 | 68.31 | 11.69 | 441882 | 441.882 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 65.85 | 14.15 | 534870 | 534.87 | 64.62 | 15.38 | 581364 | 581.364 | 63.39 | 16.61 | 627858 | 627.858 | 62.16 | 17.84 | 674352 | 674.352 | 60.93 | 19.07 | 720846 | 720.846 | 59.7 | 20.3 | 767340 | 767.34 | 60
5/12/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 6 | 61.8 | 55.5 | 61.8 |  | 61.8 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 62.82 | 17.18 | 649404 | 649.404 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 60
5/12/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 6 | 64.2 | 53.7 | 64.2 |  | 64.2 | 71.22 | 8.78 | 331884 | 331.884 | 70.44 | 9.56 | 361368 | 361.368 | 69.66 | 10.34 | 390852 | 390.852 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 66.54 | 13.46 | 508788 | 508.788 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 64.98 | 15.02 | 567756 | 567.756 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 65
5/12/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 6 | 67.5 | 49.8 | 67.5 |  | 67.5 | 71.55 | 8.45 | 319410 | 319.41 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 70.65 | 9.35 | 353430 | 353.43 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.95 | 12.05 | 455490 | 455.49 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 65
5/12/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 6 | 69.2 | 46.8 | 69.2 |  | 69.2 | 71.72 | 8.28 | 312984 | 312.984 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 70.04 | 9.96 | 376488 | 376.488 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 70
5/12/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 6 | 69.1 | 46.8 | 69.1 |  | 69.1 | 71.71 | 8.29 | 313362 | 313.362 | 71.42 | 8.58 | 324324 | 324.324 | 71.13 | 8.87 | 335286 | 335.286 | 70.84 | 9.16 | 346248 | 346.248 | 70.55 | 9.45 | 357210 | 357.21 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 69.97 | 10.03 | 379134 | 379.134 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 69.39 | 10.61 | 401058 | 401.058 | 69.1 | 10.9 | 412020 | 412.02 | 70
5/12/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 6 | 68.7 | 45.5 | 68.7 |  | 68.7 | 71.67 | 8.33 | 314874 | 314.874 | 71.34 | 8.66 | 327348 | 327.348 | 71.01 | 8.99 | 339822 | 339.822 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 69.69 | 10.31 | 389718 | 389.718 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 69.03 | 10.97 | 414666 | 414.666 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 70
5/12/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 6 | 67.7 | 46.6 | 67.7 |  | 67.7 | 71.57 | 8.43 | 318654 | 318.654 | 71.14 | 8.86 | 334908 | 334.908 | 70.71 | 9.29 | 351162 | 351.162 | 70.28 | 9.72 | 367416 | 367.416 | 69.85 | 10.15 | 383670 | 383.67 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 68.99 | 11.01 | 416178 | 416.178 | 68.56 | 11.44 | 432432 | 432.432 | 68.13 | 11.87 | 448686 | 448.686 | 67.7 | 12.3 | 464940 | 464.94 | 70
5/12/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 6 | 66.7 | 48.8 | 66.7 |  | 66.7 | 71.47 | 8.53 | 322434 | 322.434 | 70.94 | 9.06 | 342468 | 342.468 | 70.41 | 9.59 | 362502 | 362.502 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 69.35 | 10.65 | 402570 | 402.57 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 68.29 | 11.71 | 442638 | 442.638 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 67.23 | 12.77 | 482706 | 482.706 | 66.7 | 13.3 | 502740 | 502.74 | 65
5/12/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 6 | 66 | 49.3 | 66 |  | 66 | 71.4 | 8.6 | 325080 | 325.08 | 70.8 | 9.2 | 347760 | 347.76 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 65
5/12/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 6 | 64.2 | 53 | 64.2 |  | 64.2 | 71.22 | 8.78 | 331884 | 331.884 | 70.44 | 9.56 | 361368 | 361.368 | 69.66 | 10.34 | 390852 | 390.852 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 66.54 | 13.46 | 508788 | 508.788 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 64.98 | 15.02 | 567756 | 567.756 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 65
5/12/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 6 | 62.5 | 55.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/12/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 6 | 61.1 | 60.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/12/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 6 | 60.4 | 61.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/12/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 6 | 59 | 63.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/12/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 6 | 57.9 | 65.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/12/20XX 12:00:00 AM | 0 | 7 | 56.9 | 68.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/13/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 7 | 56.3 | 69.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/13/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 7 | 55.8 | 69.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/13/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 7 | 55.2 | 71.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/13/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 7 | 54.8 | 73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/13/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 7 | 54.4 | 74.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/13/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 7 | 54.6 | 71.6 | 54.6 |  | 54.6 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 66.78 | 13.22 | 499716 | 499.716 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 63.3 | 16.7 | 631260 | 631.26 | 61.56 | 18.44 | 697032 | 697.032 | 59.82 | 20.18 | 762804 | 762.804 | 58.08 | 21.92 | 828576 | 828.576 | 56.34 | 23.66 | 894348 | 894.348 | 54.6 | 25.4 | 960120 | 960.12 | 55
5/13/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 7 | 55.8 | 67.4 | 55.8 |  | 55.8 | 70.38 | 9.62 | 363636 | 363.636 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 67.14 | 12.86 | 486108 | 486.108 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 62.28 | 17.72 | 669816 | 669.816 | 60.66 | 19.34 | 731052 | 731.052 | 59.04 | 20.96 | 792288 | 792.288 | 57.42 | 22.58 | 853524 | 853.524 | 55.8 | 24.2 | 914760 | 914.76 | 55
5/13/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 7 | 57.2 | 64.3 | 57.2 |  | 57.2 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.08 | 13.92 | 526176 | 526.176 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 61.64 | 18.36 | 694008 | 694.008 | 60.16 | 19.84 | 749952 | 749.952 | 58.68 | 21.32 | 805896 | 805.896 | 57.2 | 22.8 | 861840 | 861.84 | 55
5/13/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 7 | 59 | 61.2 | 59 |  | 59 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 62.9 | 17.1 | 646380 | 646.38 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 59 | 21 | 793800 | 793.8 | 60
5/13/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 7 | 60.6 | 57.9 | 60.6 |  | 60.6 | 70.86 | 9.14 | 345492 | 345.492 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 68.58 | 11.42 | 431676 | 431.676 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 66.3 | 13.7 | 517860 | 517.86 | 65.16 | 14.84 | 560952 | 560.952 | 64.02 | 15.98 | 604044 | 604.044 | 62.88 | 17.12 | 647136 | 647.136 | 61.74 | 18.26 | 690228 | 690.228 | 60.6 | 19.4 | 733320 | 733.32 | 60
5/13/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 7 | 61.3 | 55.9 | 61.3 |  | 61.3 | 70.93 | 9.07 | 342846 | 342.846 | 69.86 | 10.14 | 383292 | 383.292 | 68.79 | 11.21 | 423738 | 423.738 | 67.72 | 12.28 | 464184 | 464.184 | 66.65 | 13.35 | 504630 | 504.63 | 65.58 | 14.42 | 545076 | 545.076 | 64.51 | 15.49 | 585522 | 585.522 | 63.44 | 16.56 | 625968 | 625.968 | 62.37 | 17.63 | 666414 | 666.414 | 61.3 | 18.7 | 706860 | 706.86 | 60
5/13/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 7 | 62.7 | 55.6 | 62.7 |  | 62.7 | 71.07 | 8.93 | 337554 | 337.554 | 70.14 | 9.86 | 372708 | 372.708 | 69.21 | 10.79 | 407862 | 407.862 | 68.28 | 11.72 | 443016 | 443.016 | 67.35 | 12.65 | 478170 | 478.17 | 66.42 | 13.58 | 513324 | 513.324 | 65.49 | 14.51 | 548478 | 548.478 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 63.63 | 16.37 | 618786 | 618.786 | 62.7 | 17.3 | 653940 | 653.94 | 65
5/13/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 7 | 63.3 | 53.7 | 63.3 |  | 63.3 | 71.13 | 8.87 | 335286 | 335.286 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 69.39 | 10.61 | 401058 | 401.058 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 67.65 | 12.35 | 466830 | 466.83 | 66.78 | 13.22 | 499716 | 499.716 | 65.91 | 14.09 | 532602 | 532.602 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 64.17 | 15.83 | 598374 | 598.374 | 63.3 | 16.7 | 631260 | 631.26 | 65
5/13/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 7 | 63.2 | 55.1 | 63.2 |  | 63.2 | 71.12 | 8.88 | 335664 | 335.664 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 65.84 | 14.16 | 535248 | 535.248 | 64.96 | 15.04 | 568512 | 568.512 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 65
5/13/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 7 | 62.8 | 56.1 | 62.8 |  | 62.8 | 71.08 | 8.92 | 337176 | 337.176 | 70.16 | 9.84 | 371952 | 371.952 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 68.32 | 11.68 | 441504 | 441.504 | 67.4 | 12.6 | 476280 | 476.28 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 65.56 | 14.44 | 545832 | 545.832 | 64.64 | 15.36 | 580608 | 580.608 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 62.8 | 17.2 | 650160 | 650.16 | 65
5/13/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 7 | 62.3 | 57.1 | 62.3 |  | 62.3 | 71.03 | 8.97 | 339066 | 339.066 | 70.06 | 9.94 | 375732 | 375.732 | 69.09 | 10.91 | 412398 | 412.398 | 68.12 | 11.88 | 449064 | 449.064 | 67.15 | 12.85 | 485730 | 485.73 | 66.18 | 13.82 | 522396 | 522.396 | 65.21 | 14.79 | 559062 | 559.062 | 64.24 | 15.76 | 595728 | 595.728 | 63.27 | 16.73 | 632394 | 632.394 | 62.3 | 17.7 | 669060 | 669.06 | 60
5/13/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 7 | 61.2 | 58.4 | 61.2 |  | 61.2 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 62.28 | 17.72 | 669816 | 669.816 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 60
5/13/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 7 | 59.7 | 60.6 | 59.7 |  | 59.7 | 70.77 | 9.23 | 348894 | 348.894 | 69.54 | 10.46 | 395388 | 395.388 | 68.31 | 11.69 | 441882 | 441.882 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 65.85 | 14.15 | 534870 | 534.87 | 64.62 | 15.38 | 581364 | 581.364 | 63.39 | 16.61 | 627858 | 627.858 | 62.16 | 17.84 | 674352 | 674.352 | 60.93 | 19.07 | 720846 | 720.846 | 59.7 | 20.3 | 767340 | 767.34 | 60
5/13/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 7 | 57.8 | 63.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/13/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 7 | 57.2 | 66.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/13/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 7 | 56.4 | 70.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/13/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 7 | 55.7 | 72.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/13/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 7 | 55.4 | 72.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/13/20XX 12:00:00 AM | 0 | 1 | 55 | 73.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/14/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 1 | 54.7 | 74.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/14/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 1 | 54.1 | 76.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/14/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 1 | 53.6 | 79.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/14/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 1 | 53.8 | 78.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/14/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 1 | 53.9 | 77.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/14/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 1 | 54.6 | 77.2 | 54.6 |  | 54.6 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 66.78 | 13.22 | 499716 | 499.716 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 63.3 | 16.7 | 631260 | 631.26 | 61.56 | 18.44 | 697032 | 697.032 | 59.82 | 20.18 | 762804 | 762.804 | 58.08 | 21.92 | 828576 | 828.576 | 56.34 | 23.66 | 894348 | 894.348 | 54.6 | 25.4 | 960120 | 960.12 | 55
5/14/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 1 | 55.8 | 76 | 55.8 |  | 55.8 | 70.38 | 9.62 | 363636 | 363.636 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 67.14 | 12.86 | 486108 | 486.108 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 62.28 | 17.72 | 669816 | 669.816 | 60.66 | 19.34 | 731052 | 731.052 | 59.04 | 20.96 | 792288 | 792.288 | 57.42 | 22.58 | 853524 | 853.524 | 55.8 | 24.2 | 914760 | 914.76 | 55
5/14/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 1 | 57.8 | 72.1 | 57.8 |  | 57.8 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 62.06 | 17.94 | 678132 | 678.132 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 59.22 | 20.78 | 785484 | 785.484 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 60
5/14/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 1 | 60.1 | 66.1 | 60.1 |  | 60.1 | 70.81 | 9.19 | 347382 | 347.382 | 69.62 | 10.38 | 392364 | 392.364 | 68.43 | 11.57 | 437346 | 437.346 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 66.05 | 13.95 | 527310 | 527.31 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 63.67 | 16.33 | 617274 | 617.274 | 62.48 | 17.52 | 662256 | 662.256 | 61.29 | 18.71 | 707238 | 707.238 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 60
5/14/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 1 | 61.5 | 65.3 | 61.5 |  | 61.5 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 66.75 | 13.25 | 500850 | 500.85 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 64.65 | 15.35 | 580230 | 580.23 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 62.55 | 17.45 | 659610 | 659.61 | 61.5 | 18.5 | 699300 | 699.3 | 60
5/14/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 1 | 63.9 | 61.2 | 63.9 |  | 63.9 | 71.19 | 8.81 | 333018 | 333.018 | 70.38 | 9.62 | 363636 | 363.636 | 69.57 | 10.43 | 394254 | 394.254 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 67.95 | 12.05 | 455490 | 455.49 | 67.14 | 12.86 | 486108 | 486.108 | 66.33 | 13.67 | 516726 | 516.726 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 64.71 | 15.29 | 577962 | 577.962 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 65
5/14/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 1 | 65.9 | 56.2 | 65.9 |  | 65.9 | 71.39 | 8.61 | 325458 | 325.458 | 70.78 | 9.22 | 348516 | 348.516 | 70.17 | 9.83 | 371574 | 371.574 | 69.56 | 10.44 | 394632 | 394.632 | 68.95 | 11.05 | 417690 | 417.69 | 68.34 | 11.66 | 440748 | 440.748 | 67.73 | 12.27 | 463806 | 463.806 | 67.12 | 12.88 | 486864 | 486.864 | 66.51 | 13.49 | 509922 | 509.922 | 65.9 | 14.1 | 532980 | 532.98 | 65
5/14/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 1 | 67 | 55.2 | 67 |  | 67 | 71.5 | 8.5 | 321300 | 321.3 | 71 | 9 | 340200 | 340.2 | 70.5 | 9.5 | 359100 | 359.1 | 70 | 10 | 378000 | 378 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68.5 | 11.5 | 434700 | 434.7 | 68 | 12 | 453600 | 453.6 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 65
5/14/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 1 | 66.8 | 56.2 | 66.8 |  | 66.8 | 71.48 | 8.52 | 322056 | 322.056 | 70.96 | 9.04 | 341712 | 341.712 | 70.44 | 9.56 | 361368 | 361.368 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 68.36 | 11.64 | 439992 | 439.992 | 67.84 | 12.16 | 459648 | 459.648 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65
5/14/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 1 | 66.5 | 57 | 66.5 |  | 66.5 | 71.45 | 8.55 | 323190 | 323.19 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 69.25 | 10.75 | 406350 | 406.35 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 68.15 | 11.85 | 447930 | 447.93 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 67.05 | 12.95 | 489510 | 489.51 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 65
5/14/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 1 | 67.4 | 56 | 67.4 |  | 67.4 | 71.54 | 8.46 | 319788 | 319.788 | 71.08 | 8.92 | 337176 | 337.176 | 70.62 | 9.38 | 354564 | 354.564 | 70.16 | 9.84 | 371952 | 371.952 | 69.7 | 10.3 | 389340 | 389.34 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 68.78 | 11.22 | 424116 | 424.116 | 68.32 | 11.68 | 441504 | 441.504 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 67.4 | 12.6 | 476280 | 476.28 | 65
5/14/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 1 | 65.9 | 58.5 | 65.9 |  | 65.9 | 71.39 | 8.61 | 325458 | 325.458 | 70.78 | 9.22 | 348516 | 348.516 | 70.17 | 9.83 | 371574 | 371.574 | 69.56 | 10.44 | 394632 | 394.632 | 68.95 | 11.05 | 417690 | 417.69 | 68.34 | 11.66 | 440748 | 440.748 | 67.73 | 12.27 | 463806 | 463.806 | 67.12 | 12.88 | 486864 | 486.864 | 66.51 | 13.49 | 509922 | 509.922 | 65.9 | 14.1 | 532980 | 532.98 | 65
5/14/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 1 | 64.6 | 60.6 | 64.6 |  | 64.6 | 71.26 | 8.74 | 330372 | 330.372 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.82 | 13.18 | 498204 | 498.204 | 66.08 | 13.92 | 526176 | 526.176 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 65
5/14/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 1 | 63.4 | 63.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/14/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 1 | 62.3 | 67.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/14/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 1 | 61.4 | 69.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/14/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 1 | 60.8 | 70.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/14/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 1 | 60.1 | 72.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/14/20XX 12:00:00 AM | 0 | 2 | 59.8 | 73.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/15/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 2 | 59.2 | 73.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/15/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 2 | 58.8 | 70.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/15/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 2 | 58.2 | 71.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/15/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 2 | 57.7 | 73.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/15/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 2 | 58.1 | 74.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/15/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 2 | 58.5 | 75.1 | 58.5 |  | 58.5 | 70.65 | 9.35 | 353430 | 353.43 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 67.95 | 12.05 | 455490 | 455.49 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 65.25 | 14.75 | 557550 | 557.55 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 62.55 | 17.45 | 659610 | 659.61 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 59.85 | 20.15 | 761670 | 761.67 | 58.5 | 21.5 | 812700 | 812.7 | 60
5/15/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 2 | 60 | 72.9 | 60 |  | 60 | 70.8 | 9.2 | 347760 | 347.76 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 60 | 20 | 756000 | 756 | 60
5/15/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 2 | 61.8 | 69 | 61.8 |  | 61.8 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 62.82 | 17.18 | 649404 | 649.404 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 60
5/15/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 2 | 62.4 | 68.2 | 62.4 |  | 62.4 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60
5/15/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 2 | 63.6 | 65 | 63.6 |  | 63.6 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.12 | 13.88 | 524664 | 524.664 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 65
5/15/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 2 | 64.4 | 66.8 | 64.4 |  | 64.4 | 71.24 | 8.76 | 331128 | 331.128 | 70.48 | 9.52 | 359856 | 359.856 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 66.68 | 13.32 | 503496 | 503.496 | 65.92 | 14.08 | 532224 | 532.224 | 65.16 | 14.84 | 560952 | 560.952 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 65
5/15/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 2 | 66 | 64.2 | 66 |  | 66 | 71.4 | 8.6 | 325080 | 325.08 | 70.8 | 9.2 | 347760 | 347.76 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 65
5/15/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 2 | 67 | 63.7 | 67 |  | 67 | 71.5 | 8.5 | 321300 | 321.3 | 71 | 9 | 340200 | 340.2 | 70.5 | 9.5 | 359100 | 359.1 | 70 | 10 | 378000 | 378 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68.5 | 11.5 | 434700 | 434.7 | 68 | 12 | 453600 | 453.6 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 65
5/15/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 2 | 68.2 | 60.5 | 68.2 |  | 68.2 | 71.62 | 8.38 | 316764 | 316.764 | 71.24 | 8.76 | 331128 | 331.128 | 70.86 | 9.14 | 345492 | 345.492 | 70.48 | 9.52 | 359856 | 359.856 | 70.1 | 9.9 | 374220 | 374.22 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 69.34 | 10.66 | 402948 | 402.948 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 68.58 | 11.42 | 431676 | 431.676 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 70
5/15/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 2 | 69.2 | 57.7 | 69.2 |  | 69.2 | 71.72 | 8.28 | 312984 | 312.984 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 70.04 | 9.96 | 376488 | 376.488 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 70
5/15/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 2 | 69.1 | 57.8 | 69.1 |  | 69.1 | 71.71 | 8.29 | 313362 | 313.362 | 71.42 | 8.58 | 324324 | 324.324 | 71.13 | 8.87 | 335286 | 335.286 | 70.84 | 9.16 | 346248 | 346.248 | 70.55 | 9.45 | 357210 | 357.21 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 69.97 | 10.03 | 379134 | 379.134 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 69.39 | 10.61 | 401058 | 401.058 | 69.1 | 10.9 | 412020 | 412.02 | 70
5/15/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 2 | 66.1 | 64.9 | 66.1 |  | 66.1 | 71.41 | 8.59 | 324702 | 324.702 | 70.82 | 9.18 | 347004 | 347.004 | 70.23 | 9.77 | 369306 | 369.306 | 69.64 | 10.36 | 391608 | 391.608 | 69.05 | 10.95 | 413910 | 413.91 | 68.46 | 11.54 | 436212 | 436.212 | 67.87 | 12.13 | 458514 | 458.514 | 67.28 | 12.72 | 480816 | 480.816 | 66.69 | 13.31 | 503118 | 503.118 | 66.1 | 13.9 | 525420 | 525.42 | 65
5/15/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 2 | 64.9 | 66.8 | 64.9 |  | 64.9 | 71.29 | 8.71 | 329238 | 329.238 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.87 | 10.13 | 382914 | 382.914 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 68.45 | 11.55 | 436590 | 436.59 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 67.03 | 12.97 | 490266 | 490.266 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 65.61 | 14.39 | 543942 | 543.942 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 65
5/15/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 2 | 63.7 | 70.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/15/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 2 | 63.3 | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/15/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 2 | 63 | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/15/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 2 | 62 | 71.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/15/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 2 | 61.4 | 70.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/15/20XX 12:00:00 AM | 0 | 3 | 61 | 72.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/16/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 3 | 60.3 | 74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/16/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 3 | 59.4 | 76.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/16/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 3 | 58.8 | 78.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/16/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 3 | 58.6 | 77.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/16/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 3 | 58.4 | 77.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/16/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 3 | 59.1 | 76.1 | 59.1 |  | 59.1 | 70.71 | 9.29 | 351162 | 351.162 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 68.13 | 11.87 | 448686 | 448.686 | 66.84 | 13.16 | 497448 | 497.448 | 65.55 | 14.45 | 546210 | 546.21 | 64.26 | 15.74 | 594972 | 594.972 | 62.97 | 17.03 | 643734 | 643.734 | 61.68 | 18.32 | 692496 | 692.496 | 60.39 | 19.61 | 741258 | 741.258 | 59.1 | 20.9 | 790020 | 790.02 | 60
5/16/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 3 | 59.7 | 76.5 | 59.7 |  | 59.7 | 70.77 | 9.23 | 348894 | 348.894 | 69.54 | 10.46 | 395388 | 395.388 | 68.31 | 11.69 | 441882 | 441.882 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 65.85 | 14.15 | 534870 | 534.87 | 64.62 | 15.38 | 581364 | 581.364 | 63.39 | 16.61 | 627858 | 627.858 | 62.16 | 17.84 | 674352 | 674.352 | 60.93 | 19.07 | 720846 | 720.846 | 59.7 | 20.3 | 767340 | 767.34 | 60
5/16/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 3 | 60.3 | 74.6 | 60.3 |  | 60.3 | 70.83 | 9.17 | 346626 | 346.626 | 69.66 | 10.34 | 390852 | 390.852 | 68.49 | 11.51 | 435078 | 435.078 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 64.98 | 15.02 | 567756 | 567.756 | 63.81 | 16.19 | 611982 | 611.982 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.47 | 18.53 | 700434 | 700.434 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 60
5/16/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 3 | 61.6 | 72.2 | 61.6 |  | 61.6 | 70.96 | 9.04 | 341712 | 341.712 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 67.84 | 12.16 | 459648 | 459.648 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 64.72 | 15.28 | 577584 | 577.584 | 63.68 | 16.32 | 616896 | 616.896 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 60
5/16/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 3 | 63 | 69.5 | 63 |  | 63 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 65
5/16/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 3 | 65.2 | 65.8 | 65.2 |  | 65.2 | 71.32 | 8.68 | 328104 | 328.104 | 70.64 | 9.36 | 353808 | 353.808 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 66.56 | 13.44 | 508032 | 508.032 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 65
5/16/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 3 | 66.7 | 65.7 | 66.7 |  | 66.7 | 71.47 | 8.53 | 322434 | 322.434 | 70.94 | 9.06 | 342468 | 342.468 | 70.41 | 9.59 | 362502 | 362.502 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 69.35 | 10.65 | 402570 | 402.57 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 68.29 | 11.71 | 442638 | 442.638 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 67.23 | 12.77 | 482706 | 482.706 | 66.7 | 13.3 | 502740 | 502.74 | 65
5/16/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 3 | 68.5 | 63.2 | 68.5 |  | 68.5 | 71.65 | 8.35 | 315630 | 315.63 | 71.3 | 8.7 | 328860 | 328.86 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70.25 | 9.75 | 368550 | 368.55 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 69.55 | 10.45 | 395010 | 395.01 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.5 | 11.5 | 434700 | 434.7 | 70
5/16/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 3 | 68.9 | 62.9 | 68.9 |  | 68.9 | 71.69 | 8.31 | 314118 | 314.118 | 71.38 | 8.62 | 325836 | 325.836 | 71.07 | 8.93 | 337554 | 337.554 | 70.76 | 9.24 | 349272 | 349.272 | 70.45 | 9.55 | 360990 | 360.99 | 70.14 | 9.86 | 372708 | 372.708 | 69.83 | 10.17 | 384426 | 384.426 | 69.52 | 10.48 | 396144 | 396.144 | 69.21 | 10.79 | 407862 | 407.862 | 68.9 | 11.1 | 419580 | 419.58 | 70
5/16/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 3 | 68.6 | 64 | 68.6 |  | 68.6 | 71.66 | 8.34 | 315252 | 315.252 | 71.32 | 8.68 | 328104 | 328.104 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 70.64 | 9.36 | 353808 | 353.808 | 70.3 | 9.7 | 366660 | 366.66 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.62 | 10.38 | 392364 | 392.364 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 70
5/16/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 3 | 68.7 | 64.7 | 68.7 |  | 68.7 | 71.67 | 8.33 | 314874 | 314.874 | 71.34 | 8.66 | 327348 | 327.348 | 71.01 | 8.99 | 339822 | 339.822 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 69.69 | 10.31 | 389718 | 389.718 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 69.03 | 10.97 | 414666 | 414.666 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 70
5/16/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 3 | 68.4 | 65.3 | 68.4 |  | 68.4 | 71.64 | 8.36 | 316008 | 316.008 | 71.28 | 8.72 | 329616 | 329.616 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 70
5/16/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 3 | 67.1 | 65.7 | 67.1 |  | 67.1 | 71.51 | 8.49 | 320922 | 320.922 | 71.02 | 8.98 | 339444 | 339.444 | 70.53 | 9.47 | 357966 | 357.966 | 70.04 | 9.96 | 376488 | 376.488 | 69.55 | 10.45 | 395010 | 395.01 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 68.57 | 11.43 | 432054 | 432.054 | 68.08 | 11.92 | 450576 | 450.576 | 67.59 | 12.41 | 469098 | 469.098 | 67.1 | 12.9 | 487620 | 487.62 | 65
5/16/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 3 | 65.8 | 68.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/16/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 3 | 64.8 | 70.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/16/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 3 | 64.3 | 71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/16/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 3 | 64.5 | 68.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/16/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 3 | 63.6 | 68.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/16/20XX 12:00:00 AM | 0 | 4 | 62.5 | 69.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/17/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 4 | 61.5 | 70.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/17/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 4 | 60.6 | 70.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/17/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 4 | 59.8 | 71.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/17/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 4 | 59 | 72.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/17/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 4 | 58.8 | 73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/17/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 4 | 57.7 | 74.1 | 57.7 |  | 57.7 | 70.57 | 9.43 | 356454 | 356.454 | 69.14 | 10.86 | 410508 | 410.508 | 67.71 | 12.29 | 464562 | 464.562 | 66.28 | 13.72 | 518616 | 518.616 | 64.85 | 15.15 | 572670 | 572.67 | 63.42 | 16.58 | 626724 | 626.724 | 61.99 | 18.01 | 680778 | 680.778 | 60.56 | 19.44 | 734832 | 734.832 | 59.13 | 20.87 | 788886 | 788.886 | 57.7 | 22.3 | 842940 | 842.94 | 60
5/17/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 4 | 58.4 | 71.4 | 58.4 |  | 58.4 | 70.64 | 9.36 | 353808 | 353.808 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 66.56 | 13.44 | 508032 | 508.032 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 62.48 | 17.52 | 662256 | 662.256 | 61.12 | 18.88 | 713664 | 713.664 | 59.76 | 20.24 | 765072 | 765.072 | 58.4 | 21.6 | 816480 | 816.48 | 60
5/17/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 4 | 60.1 | 67.4 | 60.1 |  | 60.1 | 70.81 | 9.19 | 347382 | 347.382 | 69.62 | 10.38 | 392364 | 392.364 | 68.43 | 11.57 | 437346 | 437.346 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 66.05 | 13.95 | 527310 | 527.31 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 63.67 | 16.33 | 617274 | 617.274 | 62.48 | 17.52 | 662256 | 662.256 | 61.29 | 18.71 | 707238 | 707.238 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 60
5/17/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 4 | 61.6 | 63.7 | 61.6 |  | 61.6 | 70.96 | 9.04 | 341712 | 341.712 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 67.84 | 12.16 | 459648 | 459.648 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 64.72 | 15.28 | 577584 | 577.584 | 63.68 | 16.32 | 616896 | 616.896 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 60
5/17/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 4 | 64.1 | 57.8 | 64.1 |  | 64.1 | 71.21 | 8.79 | 332262 | 332.262 | 70.42 | 9.58 | 362124 | 362.124 | 69.63 | 10.37 | 391986 | 391.986 | 68.84 | 11.16 | 421848 | 421.848 | 68.05 | 11.95 | 451710 | 451.71 | 67.26 | 12.74 | 481572 | 481.572 | 66.47 | 13.53 | 511434 | 511.434 | 65.68 | 14.32 | 541296 | 541.296 | 64.89 | 15.11 | 571158 | 571.158 | 64.1 | 15.9 | 601020 | 601.02 | 65
5/17/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 4 | 66.2 | 54.3 | 66.2 |  | 66.2 | 71.42 | 8.58 | 324324 | 324.324 | 70.84 | 9.16 | 346248 | 346.248 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 69.1 | 10.9 | 412020 | 412.02 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 67.94 | 12.06 | 455868 | 455.868 | 67.36 | 12.64 | 477792 | 477.792 | 66.78 | 13.22 | 499716 | 499.716 | 66.2 | 13.8 | 521640 | 521.64 | 65
5/17/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 4 | 67.6 | 51.6 | 67.6 |  | 67.6 | 71.56 | 8.44 | 319032 | 319.032 | 71.12 | 8.88 | 335664 | 335.664 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.92 | 11.08 | 418824 | 418.824 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 70
5/17/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 4 | 69.2 | 48.1 | 69.2 |  | 69.2 | 71.72 | 8.28 | 312984 | 312.984 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 70.04 | 9.96 | 376488 | 376.488 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 70
5/17/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 4 | 69.8 | 47.4 | 69.8 |  | 69.8 | 71.78 | 8.22 | 310716 | 310.716 | 71.56 | 8.44 | 319032 | 319.032 | 71.34 | 8.66 | 327348 | 327.348 | 71.12 | 8.88 | 335664 | 335.664 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.46 | 9.54 | 360612 | 360.612 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 70
5/17/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 4 | 69.1 | 50.2 | 69.1 |  | 69.1 | 71.71 | 8.29 | 313362 | 313.362 | 71.42 | 8.58 | 324324 | 324.324 | 71.13 | 8.87 | 335286 | 335.286 | 70.84 | 9.16 | 346248 | 346.248 | 70.55 | 9.45 | 357210 | 357.21 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 69.97 | 10.03 | 379134 | 379.134 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 69.39 | 10.61 | 401058 | 401.058 | 69.1 | 10.9 | 412020 | 412.02 | 70
5/17/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 4 | 69.7 | 49.7 | 69.7 |  | 69.7 | 71.77 | 8.23 | 311094 | 311.094 | 71.54 | 8.46 | 319788 | 319.788 | 71.31 | 8.69 | 328482 | 328.482 | 71.08 | 8.92 | 337176 | 337.176 | 70.85 | 9.15 | 345870 | 345.87 | 70.62 | 9.38 | 354564 | 354.564 | 70.39 | 9.61 | 363258 | 363.258 | 70.16 | 9.84 | 371952 | 371.952 | 69.93 | 10.07 | 380646 | 380.646 | 69.7 | 10.3 | 389340 | 389.34 | 70
5/17/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 4 | 68.8 | 49.8 | 68.8 |  | 68.8 | 71.68 | 8.32 | 314496 | 314.496 | 71.36 | 8.64 | 326592 | 326.592 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.72 | 9.28 | 350784 | 350.784 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.44 | 10.56 | 399168 | 399.168 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 70
5/17/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 4 | 68.2 | 51.3 | 68.2 |  | 68.2 | 71.62 | 8.38 | 316764 | 316.764 | 71.24 | 8.76 | 331128 | 331.128 | 70.86 | 9.14 | 345492 | 345.492 | 70.48 | 9.52 | 359856 | 359.856 | 70.1 | 9.9 | 374220 | 374.22 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 69.34 | 10.66 | 402948 | 402.948 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 68.58 | 11.42 | 431676 | 431.676 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 70
5/17/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 4 | 66.4 | 53.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/17/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 4 | 65.5 | 54.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/17/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 4 | 64.6 | 56.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/17/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 4 | 63.9 | 57.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/17/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 4 | 62.9 | 61.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/17/20XX 12:00:00 AM | 0 | 5 | 62.5 | 62.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/18/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 5 | 61.5 | 65.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/18/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 5 | 61 | 66.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/18/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 5 | 60.3 | 67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/18/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 5 | 59.4 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/18/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 5 | 58.2 | 70.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/18/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 5 | 58.2 | 68.4 | 58.2 |  | 58.2 | 70.62 | 9.38 | 354564 | 354.564 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 62.34 | 17.66 | 667548 | 667.548 | 60.96 | 19.04 | 719712 | 719.712 | 59.58 | 20.42 | 771876 | 771.876 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 60
5/18/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 5 | 58.7 | 67 | 58.7 |  | 58.7 | 70.67 | 9.33 | 352674 | 352.674 | 69.34 | 10.66 | 402948 | 402.948 | 68.01 | 11.99 | 453222 | 453.222 | 66.68 | 13.32 | 503496 | 503.496 | 65.35 | 14.65 | 553770 | 553.77 | 64.02 | 15.98 | 604044 | 604.044 | 62.69 | 17.31 | 654318 | 654.318 | 61.36 | 18.64 | 704592 | 704.592 | 60.03 | 19.97 | 754866 | 754.866 | 58.7 | 21.3 | 805140 | 805.14 | 60
5/18/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 5 | 59.5 | 66.4 | 59.5 |  | 59.5 | 70.75 | 9.25 | 349650 | 349.65 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 68.25 | 11.75 | 444150 | 444.15 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 65.75 | 14.25 | 538650 | 538.65 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 63.25 | 16.75 | 633150 | 633.15 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 60.75 | 19.25 | 727650 | 727.65 | 59.5 | 20.5 | 774900 | 774.9 | 60
5/18/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 5 | 61.2 | 63.7 | 61.2 |  | 61.2 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 62.28 | 17.72 | 669816 | 669.816 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 60
5/18/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 5 | 62.9 | 59.5 | 62.9 |  | 62.9 | 71.09 | 8.91 | 336798 | 336.798 | 70.18 | 9.82 | 371196 | 371.196 | 69.27 | 10.73 | 405594 | 405.594 | 68.36 | 11.64 | 439992 | 439.992 | 67.45 | 12.55 | 474390 | 474.39 | 66.54 | 13.46 | 508788 | 508.788 | 65.63 | 14.37 | 543186 | 543.186 | 64.72 | 15.28 | 577584 | 577.584 | 63.81 | 16.19 | 611982 | 611.982 | 62.9 | 17.1 | 646380 | 646.38 | 65
5/18/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 5 | 64.4 | 57.1 | 64.4 |  | 64.4 | 71.24 | 8.76 | 331128 | 331.128 | 70.48 | 9.52 | 359856 | 359.856 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 66.68 | 13.32 | 503496 | 503.496 | 65.92 | 14.08 | 532224 | 532.224 | 65.16 | 14.84 | 560952 | 560.952 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 65
5/18/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 5 | 65 | 53.3 | 65 |  | 65 | 71.3 | 8.7 | 328860 | 328.86 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.5 | 11.5 | 434700 | 434.7 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 67.1 | 12.9 | 487620 | 487.62 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 65 | 15 | 567000 | 567 | 65
5/18/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 5 | 65.5 | 52.3 | 65.5 |  | 65.5 | 71.35 | 8.65 | 326970 | 326.97 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 70.05 | 9.95 | 376110 | 376.11 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.75 | 11.25 | 425250 | 425.25 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 67.45 | 12.55 | 474390 | 474.39 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 65
5/18/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 5 | 64.3 | 57.1 | 64.3 |  | 64.3 | 71.23 | 8.77 | 331506 | 331.506 | 70.46 | 9.54 | 360612 | 360.612 | 69.69 | 10.31 | 389718 | 389.718 | 68.92 | 11.08 | 418824 | 418.824 | 68.15 | 11.85 | 447930 | 447.93 | 67.38 | 12.62 | 477036 | 477.036 | 66.61 | 13.39 | 506142 | 506.142 | 65.84 | 14.16 | 535248 | 535.248 | 65.07 | 14.93 | 564354 | 564.354 | 64.3 | 15.7 | 593460 | 593.46 | 65
5/18/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 5 | 64.1 | 55.8 | 64.1 |  | 64.1 | 71.21 | 8.79 | 332262 | 332.262 | 70.42 | 9.58 | 362124 | 362.124 | 69.63 | 10.37 | 391986 | 391.986 | 68.84 | 11.16 | 421848 | 421.848 | 68.05 | 11.95 | 451710 | 451.71 | 67.26 | 12.74 | 481572 | 481.572 | 66.47 | 13.53 | 511434 | 511.434 | 65.68 | 14.32 | 541296 | 541.296 | 64.89 | 15.11 | 571158 | 571.158 | 64.1 | 15.9 | 601020 | 601.02 | 65
5/18/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 5 | 63.5 | 56.7 | 63.5 |  | 63.5 | 71.15 | 8.85 | 334530 | 334.53 | 70.3 | 9.7 | 366660 | 366.66 | 69.45 | 10.55 | 398790 | 398.79 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 67.75 | 12.25 | 463050 | 463.05 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 66.05 | 13.95 | 527310 | 527.31 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 64.35 | 15.65 | 591570 | 591.57 | 63.5 | 16.5 | 623700 | 623.7 | 65
5/18/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 5 | 62.9 | 57 | 62.9 |  | 62.9 | 71.09 | 8.91 | 336798 | 336.798 | 70.18 | 9.82 | 371196 | 371.196 | 69.27 | 10.73 | 405594 | 405.594 | 68.36 | 11.64 | 439992 | 439.992 | 67.45 | 12.55 | 474390 | 474.39 | 66.54 | 13.46 | 508788 | 508.788 | 65.63 | 14.37 | 543186 | 543.186 | 64.72 | 15.28 | 577584 | 577.584 | 63.81 | 16.19 | 611982 | 611.982 | 62.9 | 17.1 | 646380 | 646.38 | 65
5/18/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 5 | 62.4 | 57.6 | 62.4 |  | 62.4 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60
5/18/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 5 | 61.5 | 61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/18/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 5 | 60.6 | 60.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/18/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 5 | 60.1 | 60.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/18/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 5 | 59.2 | 62.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/18/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 5 | 58.4 | 64.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/18/20XX 12:00:00 AM | 0 | 6 | 58.3 | 65.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/19/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 6 | 57.6 | 68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/19/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 6 | 57.2 | 70.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/19/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 6 | 56.5 | 72.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/19/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 6 | 56 | 75.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/19/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 6 | 55.5 | 77.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/19/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 6 | 56.3 | 78.4 | 56.3 |  | 56.3 | 70.43 | 9.57 | 361746 | 361.746 | 68.86 | 11.14 | 421092 | 421.092 | 67.29 | 12.71 | 480438 | 480.438 | 65.72 | 14.28 | 539784 | 539.784 | 64.15 | 15.85 | 599130 | 599.13 | 62.58 | 17.42 | 658476 | 658.476 | 61.01 | 18.99 | 717822 | 717.822 | 59.44 | 20.56 | 777168 | 777.168 | 57.87 | 22.13 | 836514 | 836.514 | 56.3 | 23.7 | 895860 | 895.86 | 55
5/19/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 6 | 57.8 | 74.9 | 57.8 |  | 57.8 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 62.06 | 17.94 | 678132 | 678.132 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 59.22 | 20.78 | 785484 | 785.484 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 60
5/19/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 6 | 59.7 | 70.7 | 59.7 |  | 59.7 | 70.77 | 9.23 | 348894 | 348.894 | 69.54 | 10.46 | 395388 | 395.388 | 68.31 | 11.69 | 441882 | 441.882 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 65.85 | 14.15 | 534870 | 534.87 | 64.62 | 15.38 | 581364 | 581.364 | 63.39 | 16.61 | 627858 | 627.858 | 62.16 | 17.84 | 674352 | 674.352 | 60.93 | 19.07 | 720846 | 720.846 | 59.7 | 20.3 | 767340 | 767.34 | 60
5/19/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 6 | 61.5 | 67.2 | 61.5 |  | 61.5 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 66.75 | 13.25 | 500850 | 500.85 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 64.65 | 15.35 | 580230 | 580.23 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 62.55 | 17.45 | 659610 | 659.61 | 61.5 | 18.5 | 699300 | 699.3 | 60
5/19/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 6 | 63.6 | 64.4 | 63.6 |  | 63.6 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.12 | 13.88 | 524664 | 524.664 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 65
5/19/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 6 | 66.1 | 60.9 | 66.1 |  | 66.1 | 71.41 | 8.59 | 324702 | 324.702 | 70.82 | 9.18 | 347004 | 347.004 | 70.23 | 9.77 | 369306 | 369.306 | 69.64 | 10.36 | 391608 | 391.608 | 69.05 | 10.95 | 413910 | 413.91 | 68.46 | 11.54 | 436212 | 436.212 | 67.87 | 12.13 | 458514 | 458.514 | 67.28 | 12.72 | 480816 | 480.816 | 66.69 | 13.31 | 503118 | 503.118 | 66.1 | 13.9 | 525420 | 525.42 | 65
5/19/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 6 | 67.6 | 57.9 | 67.6 |  | 67.6 | 71.56 | 8.44 | 319032 | 319.032 | 71.12 | 8.88 | 335664 | 335.664 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.92 | 11.08 | 418824 | 418.824 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 70
5/19/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 6 | 69.3 | 54.8 | 69.3 |  | 69.3 | 71.73 | 8.27 | 312606 | 312.606 | 71.46 | 8.54 | 322812 | 322.812 | 71.19 | 8.81 | 333018 | 333.018 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 70.65 | 9.35 | 353430 | 353.43 | 70.38 | 9.62 | 363636 | 363.636 | 70.11 | 9.89 | 373842 | 373.842 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.57 | 10.43 | 394254 | 394.254 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 70
5/19/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 6 | 69.3 | 56.6 | 69.3 |  | 69.3 | 71.73 | 8.27 | 312606 | 312.606 | 71.46 | 8.54 | 322812 | 322.812 | 71.19 | 8.81 | 333018 | 333.018 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 70.65 | 9.35 | 353430 | 353.43 | 70.38 | 9.62 | 363636 | 363.636 | 70.11 | 9.89 | 373842 | 373.842 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.57 | 10.43 | 394254 | 394.254 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 70
5/19/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 6 | 69.2 | 57.3 | 69.2 |  | 69.2 | 71.72 | 8.28 | 312984 | 312.984 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 70.04 | 9.96 | 376488 | 376.488 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 70
5/19/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 6 | 68.4 | 58.8 | 68.4 |  | 68.4 | 71.64 | 8.36 | 316008 | 316.008 | 71.28 | 8.72 | 329616 | 329.616 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 70
5/19/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 6 | 67.8 | 58.9 | 67.8 |  | 67.8 | 71.58 | 8.42 | 318276 | 318.276 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.74 | 9.26 | 350028 | 350.028 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 70
5/19/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 6 | 66.4 | 59.3 | 66.4 |  | 66.4 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 68.08 | 11.92 | 450576 | 450.576 | 67.52 | 12.48 | 471744 | 471.744 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65
5/19/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 6 | 65 | 62.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/19/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 6 | 63.2 | 66.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/19/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 6 | 62.3 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/19/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 6 | 61.9 | 68.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/19/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 6 | 60.7 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/19/20XX 12:00:00 AM | 0 | 7 | 60.3 | 67.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/20/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 7 | 59.1 | 67.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/20/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 7 | 58.9 | 68.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/20/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 7 | 57.9 | 69.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/20/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 7 | 57.4 | 71.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/20/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 7 | 57.7 | 71.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/20/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 7 | 58.2 | 74.4 | 58.2 |  | 58.2 | 70.62 | 9.38 | 354564 | 354.564 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 62.34 | 17.66 | 667548 | 667.548 | 60.96 | 19.04 | 719712 | 719.712 | 59.58 | 20.42 | 771876 | 771.876 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 60
5/20/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 7 | 60.4 | 68.5 | 60.4 |  | 60.4 | 70.84 | 9.16 | 346248 | 346.248 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 67.36 | 12.64 | 477792 | 477.792 | 66.2 | 13.8 | 521640 | 521.64 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 63.88 | 16.12 | 609336 | 609.336 | 62.72 | 17.28 | 653184 | 653.184 | 61.56 | 18.44 | 697032 | 697.032 | 60.4 | 19.6 | 740880 | 740.88 | 60
5/20/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 7 | 62.5 | 64.9 | 62.5 |  | 62.5 | 71.05 | 8.95 | 338310 | 338.31 | 70.1 | 9.9 | 374220 | 374.22 | 69.15 | 10.85 | 410130 | 410.13 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 67.25 | 12.75 | 481950 | 481.95 | 66.3 | 13.7 | 517860 | 517.86 | 65.35 | 14.65 | 553770 | 553.77 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 63.45 | 16.55 | 625590 | 625.59 | 62.5 | 17.5 | 661500 | 661.5 | 60
5/20/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 7 | 65 | 58.7 | 65 |  | 65 | 71.3 | 8.7 | 328860 | 328.86 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.5 | 11.5 | 434700 | 434.7 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 67.1 | 12.9 | 487620 | 487.62 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 65 | 15 | 567000 | 567 | 65
5/20/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 7 | 67.3 | 53.3 | 67.3 |  | 67.3 | 71.53 | 8.47 | 320166 | 320.166 | 71.06 | 8.94 | 337932 | 337.932 | 70.59 | 9.41 | 355698 | 355.698 | 70.12 | 9.88 | 373464 | 373.464 | 69.65 | 10.35 | 391230 | 391.23 | 69.18 | 10.82 | 408996 | 408.996 | 68.71 | 11.29 | 426762 | 426.762 | 68.24 | 11.76 | 444528 | 444.528 | 67.77 | 12.23 | 462294 | 462.294 | 67.3 | 12.7 | 480060 | 480.06 | 65
5/20/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 7 | 69.5 | 50.6 | 69.5 |  | 69.5 | 71.75 | 8.25 | 311850 | 311.85 | 71.5 | 8.5 | 321300 | 321.3 | 71.25 | 8.75 | 330750 | 330.75 | 71 | 9 | 340200 | 340.2 | 70.75 | 9.25 | 349650 | 349.65 | 70.5 | 9.5 | 359100 | 359.1 | 70.25 | 9.75 | 368550 | 368.55 | 70 | 10 | 378000 | 378 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 70
5/20/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 7 | 72.2 | 45 | 72.2 |  | 72.2 | 72.02 | 7.98 | 301644 | 301.644 | 72.04 | 7.96 | 300888 | 300.888 | 72.06 | 7.94 | 300132 | 300.132 | 72.08 | 7.92 | 299376 | 299.376 | 72.1 | 7.9 | 298620 | 298.62 | 72.12 | 7.88 | 297864 | 297.864 | 72.14 | 7.86 | 297108 | 297.108 | 72.16 | 7.84 | 296352 | 296.352 | 72.18 | 7.82 | 295596 | 295.596 | 72.2 | 7.8 | 294840 | 294.84 | 70
5/20/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 7 | 72 | 44.6 | 72 |  | 72 | 72 | 8 | 302400 | 302.4 | 72 | 8 | 302400 | 302.4 | 72 | 8 | 302400 | 302.4 | 72 | 8 | 302400 | 302.4 | 72 | 8 | 302400 | 302.4 | 72 | 8 | 302400 | 302.4 | 72 | 8 | 302400 | 302.4 | 72 | 8 | 302400 | 302.4 | 72 | 8 | 302400 | 302.4 | 72 | 8 | 302400 | 302.4 | 70
5/20/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 7 | 72.8 | 43.6 | 72.8 |  | 72.8 | 72.08 | 7.92 | 299376 | 299.376 | 72.16 | 7.84 | 296352 | 296.352 | 72.24 | 7.76 | 293328 | 293.328 | 72.32 | 7.68 | 290304 | 290.304 | 72.4 | 7.6 | 287280 | 287.28 | 72.48 | 7.52 | 284256 | 284.256 | 72.56 | 7.44 | 281232 | 281.232 | 72.64 | 7.36 | 278208 | 278.208 | 72.72 | 7.28 | 275184 | 275.184 | 72.8 | 7.2 | 272160 | 272.16 | 75
5/20/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 7 | 72.8 | 44.7 | 72.8 |  | 72.8 | 72.08 | 7.92 | 299376 | 299.376 | 72.16 | 7.84 | 296352 | 296.352 | 72.24 | 7.76 | 293328 | 293.328 | 72.32 | 7.68 | 290304 | 290.304 | 72.4 | 7.6 | 287280 | 287.28 | 72.48 | 7.52 | 284256 | 284.256 | 72.56 | 7.44 | 281232 | 281.232 | 72.64 | 7.36 | 278208 | 278.208 | 72.72 | 7.28 | 275184 | 275.184 | 72.8 | 7.2 | 272160 | 272.16 | 75
5/20/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 7 | 72.3 | 44.9 | 72.3 |  | 72.3 | 72.03 | 7.97 | 301266 | 301.266 | 72.06 | 7.94 | 300132 | 300.132 | 72.09 | 7.91 | 298998 | 298.998 | 72.12 | 7.88 | 297864 | 297.864 | 72.15 | 7.85 | 296730 | 296.73 | 72.18 | 7.82 | 295596 | 295.596 | 72.21 | 7.79 | 294462 | 294.462 | 72.24 | 7.76 | 293328 | 293.328 | 72.27 | 7.73 | 292194 | 292.194 | 72.3 | 7.7 | 291060 | 291.06 | 70
5/20/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 7 | 70.8 | 46.9 | 70.8 |  | 70.8 | 71.88 | 8.12 | 306936 | 306.936 | 71.76 | 8.24 | 311472 | 311.472 | 71.64 | 8.36 | 316008 | 316.008 | 71.52 | 8.48 | 320544 | 320.544 | 71.4 | 8.6 | 325080 | 325.08 | 71.28 | 8.72 | 329616 | 329.616 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 70.8 | 9.2 | 347760 | 347.76 | 70
5/20/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 7 | 69.1 | 48.9 | 69.1 |  | 69.1 | 71.71 | 8.29 | 313362 | 313.362 | 71.42 | 8.58 | 324324 | 324.324 | 71.13 | 8.87 | 335286 | 335.286 | 70.84 | 9.16 | 346248 | 346.248 | 70.55 | 9.45 | 357210 | 357.21 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 69.97 | 10.03 | 379134 | 379.134 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 69.39 | 10.61 | 401058 | 401.058 | 69.1 | 10.9 | 412020 | 412.02 | 70
5/20/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 7 | 67.8 | 50.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/20/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 7 | 66.6 | 51.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/20/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 7 | 65.8 | 53.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/20/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 7 | 65.1 | 55.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/20/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 7 | 64.1 | 57.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/20/20XX 12:00:00 AM | 0 | 1 | 63.1 | 58.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/21/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 1 | 62.4 | 61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/21/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 1 | 61.3 | 64.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/21/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 1 | 60.6 | 65.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/21/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 1 | 59.8 | 68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/21/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 1 | 59.1 | 71.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/21/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 1 | 60 | 70.8 | 60 |  | 60 | 70.8 | 9.2 | 347760 | 347.76 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 60 | 20 | 756000 | 756 | 60
5/21/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 1 | 61.9 | 66.6 | 61.9 |  | 61.9 | 70.99 | 9.01 | 340578 | 340.578 | 69.98 | 10.02 | 378756 | 378.756 | 68.97 | 11.03 | 416934 | 416.934 | 67.96 | 12.04 | 455112 | 455.112 | 66.95 | 13.05 | 493290 | 493.29 | 65.94 | 14.06 | 531468 | 531.468 | 64.93 | 15.07 | 569646 | 569.646 | 63.92 | 16.08 | 607824 | 607.824 | 62.91 | 17.09 | 646002 | 646.002 | 61.9 | 18.1 | 684180 | 684.18 | 60
5/21/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 1 | 64.3 | 60.9 | 64.3 |  | 64.3 | 71.23 | 8.77 | 331506 | 331.506 | 70.46 | 9.54 | 360612 | 360.612 | 69.69 | 10.31 | 389718 | 389.718 | 68.92 | 11.08 | 418824 | 418.824 | 68.15 | 11.85 | 447930 | 447.93 | 67.38 | 12.62 | 477036 | 477.036 | 66.61 | 13.39 | 506142 | 506.142 | 65.84 | 14.16 | 535248 | 535.248 | 65.07 | 14.93 | 564354 | 564.354 | 64.3 | 15.7 | 593460 | 593.46 | 65
5/21/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 1 | 66.5 | 54.6 | 66.5 |  | 66.5 | 71.45 | 8.55 | 323190 | 323.19 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 69.25 | 10.75 | 406350 | 406.35 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 68.15 | 11.85 | 447930 | 447.93 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 67.05 | 12.95 | 489510 | 489.51 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 65
5/21/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 1 | 68.9 | 52.2 | 68.9 |  | 68.9 | 71.69 | 8.31 | 314118 | 314.118 | 71.38 | 8.62 | 325836 | 325.836 | 71.07 | 8.93 | 337554 | 337.554 | 70.76 | 9.24 | 349272 | 349.272 | 70.45 | 9.55 | 360990 | 360.99 | 70.14 | 9.86 | 372708 | 372.708 | 69.83 | 10.17 | 384426 | 384.426 | 69.52 | 10.48 | 396144 | 396.144 | 69.21 | 10.79 | 407862 | 407.862 | 68.9 | 11.1 | 419580 | 419.58 | 70
5/21/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 1 | 71 | 48.3 | 71 |  | 71 | 71.9 | 8.1 | 306180 | 306.18 | 71.8 | 8.2 | 309960 | 309.96 | 71.7 | 8.3 | 313740 | 313.74 | 71.6 | 8.4 | 317520 | 317.52 | 71.5 | 8.5 | 321300 | 321.3 | 71.4 | 8.6 | 325080 | 325.08 | 71.3 | 8.7 | 328860 | 328.86 | 71.2 | 8.8 | 332640 | 332.64 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 71 | 9 | 340200 | 340.2 | 70
5/21/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 1 | 71.9 | 46 | 71.9 |  | 71.9 | 71.99 | 8.01 | 302778 | 302.778 | 71.98 | 8.02 | 303156 | 303.156 | 71.97 | 8.03 | 303534 | 303.534 | 71.96 | 8.04 | 303912 | 303.912 | 71.95 | 8.05 | 304290 | 304.29 | 71.94 | 8.06 | 304668 | 304.668 | 71.93 | 8.07 | 305046 | 305.046 | 71.92 | 8.08 | 305424 | 305.424 | 71.91 | 8.09 | 305802 | 305.802 | 71.9 | 8.1 | 306180 | 306.18 | 70
5/21/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 1 | 72.5 | 43.8 | 72.5 |  | 72.5 | 72.05 | 7.95 | 300510 | 300.51 | 72.1 | 7.9 | 298620 | 298.62 | 72.15 | 7.85 | 296730 | 296.73 | 72.2 | 7.8 | 294840 | 294.84 | 72.25 | 7.75 | 292950 | 292.95 | 72.3 | 7.7 | 291060 | 291.06 | 72.35 | 7.65 | 289170 | 289.17 | 72.4 | 7.6 | 287280 | 287.28 | 72.45 | 7.55 | 285390 | 285.39 | 72.5 | 7.5 | 283500 | 283.5 | 70
5/21/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 1 | 72.3 | 46.8 | 72.3 |  | 72.3 | 72.03 | 7.97 | 301266 | 301.266 | 72.06 | 7.94 | 300132 | 300.132 | 72.09 | 7.91 | 298998 | 298.998 | 72.12 | 7.88 | 297864 | 297.864 | 72.15 | 7.85 | 296730 | 296.73 | 72.18 | 7.82 | 295596 | 295.596 | 72.21 | 7.79 | 294462 | 294.462 | 72.24 | 7.76 | 293328 | 293.328 | 72.27 | 7.73 | 292194 | 292.194 | 72.3 | 7.7 | 291060 | 291.06 | 70
5/21/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 1 | 71.6 | 48.2 | 71.6 |  | 71.6 | 71.96 | 8.04 | 303912 | 303.912 | 71.92 | 8.08 | 305424 | 305.424 | 71.88 | 8.12 | 306936 | 306.936 | 71.84 | 8.16 | 308448 | 308.448 | 71.8 | 8.2 | 309960 | 309.96 | 71.76 | 8.24 | 311472 | 311.472 | 71.72 | 8.28 | 312984 | 312.984 | 71.68 | 8.32 | 314496 | 314.496 | 71.64 | 8.36 | 316008 | 316.008 | 71.6 | 8.4 | 317520 | 317.52 | 70
5/21/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 1 | 70.9 | 50.2 | 70.9 |  | 70.9 | 71.89 | 8.11 | 306558 | 306.558 | 71.78 | 8.22 | 310716 | 310.716 | 71.67 | 8.33 | 314874 | 314.874 | 71.56 | 8.44 | 319032 | 319.032 | 71.45 | 8.55 | 323190 | 323.19 | 71.34 | 8.66 | 327348 | 327.348 | 71.23 | 8.77 | 331506 | 331.506 | 71.12 | 8.88 | 335664 | 335.664 | 71.01 | 8.99 | 339822 | 339.822 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 70
5/21/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 1 | 70.2 | 52.9 | 70.2 |  | 70.2 | 71.82 | 8.18 | 309204 | 309.204 | 71.64 | 8.36 | 316008 | 316.008 | 71.46 | 8.54 | 322812 | 322.812 | 71.28 | 8.72 | 329616 | 329.616 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 70.74 | 9.26 | 350028 | 350.028 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 70.38 | 9.62 | 363636 | 363.636 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 70
5/21/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 1 | 67.5 | 60 | 67.5 |  | 67.5 | 71.55 | 8.45 | 319410 | 319.41 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 70.65 | 9.35 | 353430 | 353.43 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.95 | 12.05 | 455490 | 455.49 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 65
5/21/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 1 | 66 | 62.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/21/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 1 | 64.4 | 63.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/21/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 1 | 63.5 | 66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/21/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 1 | 63 | 68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/21/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 1 | 62.4 | 71.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/21/20XX 12:00:00 AM | 0 | 2 | 61.6 | 73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/22/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 2 | 60.9 | 75.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/22/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 2 | 61 | 75.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/22/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 2 | 60.3 | 79.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/22/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 2 | 59.1 | 82.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/22/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 2 | 58.4 | 83.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/22/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 2 | 58.6 | 83.7 | 58.6 |  | 58.6 | 70.66 | 9.34 | 353052 | 353.052 | 69.32 | 10.68 | 403704 | 403.704 | 67.98 | 12.02 | 454356 | 454.356 | 66.64 | 13.36 | 505008 | 505.008 | 65.3 | 14.7 | 555660 | 555.66 | 63.96 | 16.04 | 606312 | 606.312 | 62.62 | 17.38 | 656964 | 656.964 | 61.28 | 18.72 | 707616 | 707.616 | 59.94 | 20.06 | 758268 | 758.268 | 58.6 | 21.4 | 808920 | 808.92 | 60
5/22/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 2 | 59.4 | 81.9 | 59.4 |  | 59.4 | 70.74 | 9.26 | 350028 | 350.028 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 63.18 | 16.82 | 635796 | 635.796 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 60.66 | 19.34 | 731052 | 731.052 | 59.4 | 20.6 | 778680 | 778.68 | 60
5/22/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 2 | 60.9 | 79.6 | 60.9 |  | 60.9 | 70.89 | 9.11 | 344358 | 344.358 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.45 | 13.55 | 512190 | 512.19 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.23 | 15.77 | 596106 | 596.106 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 62.01 | 17.99 | 680022 | 680.022 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 60
5/22/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 2 | 62.5 | 75.9 | 62.5 |  | 62.5 | 71.05 | 8.95 | 338310 | 338.31 | 70.1 | 9.9 | 374220 | 374.22 | 69.15 | 10.85 | 410130 | 410.13 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 67.25 | 12.75 | 481950 | 481.95 | 66.3 | 13.7 | 517860 | 517.86 | 65.35 | 14.65 | 553770 | 553.77 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 63.45 | 16.55 | 625590 | 625.59 | 62.5 | 17.5 | 661500 | 661.5 | 60
5/22/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 2 | 63.6 | 74.8 | 63.6 |  | 63.6 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.12 | 13.88 | 524664 | 524.664 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 65
5/22/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 2 | 66 | 68.3 | 66 |  | 66 | 71.4 | 8.6 | 325080 | 325.08 | 70.8 | 9.2 | 347760 | 347.76 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 65
5/22/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 2 | 66.9 | 67.8 | 66.9 |  | 66.9 | 71.49 | 8.51 | 321678 | 321.678 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 70.47 | 9.53 | 360234 | 360.234 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.45 | 10.55 | 398790 | 398.79 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 68.43 | 11.57 | 437346 | 437.346 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 67.41 | 12.59 | 475902 | 475.902 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65
5/22/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 2 | 67.7 | 65.6 | 67.7 |  | 67.7 | 71.57 | 8.43 | 318654 | 318.654 | 71.14 | 8.86 | 334908 | 334.908 | 70.71 | 9.29 | 351162 | 351.162 | 70.28 | 9.72 | 367416 | 367.416 | 69.85 | 10.15 | 383670 | 383.67 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 68.99 | 11.01 | 416178 | 416.178 | 68.56 | 11.44 | 432432 | 432.432 | 68.13 | 11.87 | 448686 | 448.686 | 67.7 | 12.3 | 464940 | 464.94 | 70
5/22/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 2 | 67.8 | 68.4 | 67.8 |  | 67.8 | 71.58 | 8.42 | 318276 | 318.276 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.74 | 9.26 | 350028 | 350.028 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 70
5/22/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 2 | 66.8 | 69.1 | 66.8 |  | 66.8 | 71.48 | 8.52 | 322056 | 322.056 | 70.96 | 9.04 | 341712 | 341.712 | 70.44 | 9.56 | 361368 | 361.368 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 68.36 | 11.64 | 439992 | 439.992 | 67.84 | 12.16 | 459648 | 459.648 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65
5/22/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 2 | 66.5 | 71.5 | 66.5 |  | 66.5 | 71.45 | 8.55 | 323190 | 323.19 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 69.25 | 10.75 | 406350 | 406.35 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 68.15 | 11.85 | 447930 | 447.93 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 67.05 | 12.95 | 489510 | 489.51 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 65
5/22/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 2 | 66.5 | 71.3 | 66.5 |  | 66.5 | 71.45 | 8.55 | 323190 | 323.19 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 69.25 | 10.75 | 406350 | 406.35 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 68.15 | 11.85 | 447930 | 447.93 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 67.05 | 12.95 | 489510 | 489.51 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 65
5/22/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 2 | 65.9 | 73.1 | 65.9 |  | 65.9 | 71.39 | 8.61 | 325458 | 325.458 | 70.78 | 9.22 | 348516 | 348.516 | 70.17 | 9.83 | 371574 | 371.574 | 69.56 | 10.44 | 394632 | 394.632 | 68.95 | 11.05 | 417690 | 417.69 | 68.34 | 11.66 | 440748 | 440.748 | 67.73 | 12.27 | 463806 | 463.806 | 67.12 | 12.88 | 486864 | 486.864 | 66.51 | 13.49 | 509922 | 509.922 | 65.9 | 14.1 | 532980 | 532.98 | 65
5/22/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 2 | 65.2 | 71.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/22/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 2 | 64 | 76.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/22/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 2 | 64 | 75.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/22/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 2 | 63.8 | 75.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/22/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 2 | 63.1 | 76.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/22/20XX 12:00:00 AM | 0 | 3 | 62.6 | 77.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/23/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 3 | 62.1 | 77.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/23/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 3 | 61.4 | 78.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/23/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 3 | 61.1 | 79.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/23/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 3 | 60.7 | 82.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/23/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 3 | 59 | 86.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/23/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 3 | 60.4 | 83.3 | 60.4 |  | 60.4 | 70.84 | 9.16 | 346248 | 346.248 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 67.36 | 12.64 | 477792 | 477.792 | 66.2 | 13.8 | 521640 | 521.64 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 63.88 | 16.12 | 609336 | 609.336 | 62.72 | 17.28 | 653184 | 653.184 | 61.56 | 18.44 | 697032 | 697.032 | 60.4 | 19.6 | 740880 | 740.88 | 60
5/23/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 3 | 61.5 | 79.8 | 61.5 |  | 61.5 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 66.75 | 13.25 | 500850 | 500.85 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 64.65 | 15.35 | 580230 | 580.23 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 62.55 | 17.45 | 659610 | 659.61 | 61.5 | 18.5 | 699300 | 699.3 | 60
5/23/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 3 | 63.1 | 74.1 | 63.1 |  | 63.1 | 71.11 | 8.89 | 336042 | 336.042 | 70.22 | 9.78 | 369684 | 369.684 | 69.33 | 10.67 | 403326 | 403.326 | 68.44 | 11.56 | 436968 | 436.968 | 67.55 | 12.45 | 470610 | 470.61 | 66.66 | 13.34 | 504252 | 504.252 | 65.77 | 14.23 | 537894 | 537.894 | 64.88 | 15.12 | 571536 | 571.536 | 63.99 | 16.01 | 605178 | 605.178 | 63.1 | 16.9 | 638820 | 638.82 | 65
5/23/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 3 | 64.8 | 69.4 | 64.8 |  | 64.8 | 71.28 | 8.72 | 329616 | 329.616 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 65
5/23/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 3 | 66.4 | 66.7 | 66.4 |  | 66.4 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 68.08 | 11.92 | 450576 | 450.576 | 67.52 | 12.48 | 471744 | 471.744 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65
5/23/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 3 | 68.5 | 61.7 | 68.5 |  | 68.5 | 71.65 | 8.35 | 315630 | 315.63 | 71.3 | 8.7 | 328860 | 328.86 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70.25 | 9.75 | 368550 | 368.55 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 69.55 | 10.45 | 395010 | 395.01 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.5 | 11.5 | 434700 | 434.7 | 70
5/23/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 3 | 68.7 | 63.1 | 68.7 |  | 68.7 | 71.67 | 8.33 | 314874 | 314.874 | 71.34 | 8.66 | 327348 | 327.348 | 71.01 | 8.99 | 339822 | 339.822 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 69.69 | 10.31 | 389718 | 389.718 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 69.03 | 10.97 | 414666 | 414.666 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 70
5/23/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 3 | 69.4 | 61.2 | 69.4 |  | 69.4 | 71.74 | 8.26 | 312228 | 312.228 | 71.48 | 8.52 | 322056 | 322.056 | 71.22 | 8.78 | 331884 | 331.884 | 70.96 | 9.04 | 341712 | 341.712 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 70.44 | 9.56 | 361368 | 361.368 | 70.18 | 9.82 | 371196 | 371.196 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 69.66 | 10.34 | 390852 | 390.852 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 70
5/23/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 3 | 70.4 | 58.6 | 70.4 |  | 70.4 | 71.84 | 8.16 | 308448 | 308.448 | 71.68 | 8.32 | 314496 | 314.496 | 71.52 | 8.48 | 320544 | 320.544 | 71.36 | 8.64 | 326592 | 326.592 | 71.2 | 8.8 | 332640 | 332.64 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.72 | 9.28 | 350784 | 350.784 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 70
5/23/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 3 | 70 | 61.1 | 70 |  | 70 | 71.8 | 8.2 | 309960 | 309.96 | 71.6 | 8.4 | 317520 | 317.52 | 71.4 | 8.6 | 325080 | 325.08 | 71.2 | 8.8 | 332640 | 332.64 | 71 | 9 | 340200 | 340.2 | 70.8 | 9.2 | 347760 | 347.76 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 70 | 10 | 378000 | 378 | 70
5/23/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 3 | 69.2 | 62.7 | 69.2 |  | 69.2 | 71.72 | 8.28 | 312984 | 312.984 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 70.04 | 9.96 | 376488 | 376.488 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 70
5/23/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 3 | 67.6 | 65.8 | 67.6 |  | 67.6 | 71.56 | 8.44 | 319032 | 319.032 | 71.12 | 8.88 | 335664 | 335.664 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.92 | 11.08 | 418824 | 418.824 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 70
5/23/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 3 | 66.4 | 69 | 66.4 |  | 66.4 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 68.08 | 11.92 | 450576 | 450.576 | 67.52 | 12.48 | 471744 | 471.744 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65
5/23/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 3 | 65.2 | 69.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/23/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 3 | 64.2 | 70.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/23/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 3 | 63.6 | 73.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/23/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 3 | 63.1 | 74.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/23/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 3 | 62.8 | 76.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/23/20XX 12:00:00 AM | 0 | 4 | 62.8 | 76.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/24/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 4 | 62.6 | 77.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/24/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 4 | 61.8 | 80.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/24/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 4 | 61.8 | 79.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/24/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 4 | 61.1 | 83.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/24/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 4 | 60.7 | 85.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/24/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 4 | 60.9 | 86.8 | 60.9 |  | 60.9 | 70.89 | 9.11 | 344358 | 344.358 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.45 | 13.55 | 512190 | 512.19 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.23 | 15.77 | 596106 | 596.106 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 62.01 | 17.99 | 680022 | 680.022 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 60
5/24/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 4 | 62.1 | 84.2 | 62.1 |  | 62.1 | 71.01 | 8.99 | 339822 | 339.822 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 69.03 | 10.97 | 414666 | 414.666 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 67.05 | 12.95 | 489510 | 489.51 | 66.06 | 13.94 | 526932 | 526.932 | 65.07 | 14.93 | 564354 | 564.354 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 63.09 | 16.91 | 639198 | 639.198 | 62.1 | 17.9 | 676620 | 676.62 | 60
5/24/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 4 | 63.8 | 81.6 | 63.8 |  | 63.8 | 71.18 | 8.82 | 333396 | 333.396 | 70.36 | 9.64 | 364392 | 364.392 | 69.54 | 10.46 | 395388 | 395.388 | 68.72 | 11.28 | 426384 | 426.384 | 67.9 | 12.1 | 457380 | 457.38 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 66.26 | 13.74 | 519372 | 519.372 | 65.44 | 14.56 | 550368 | 550.368 | 64.62 | 15.38 | 581364 | 581.364 | 63.8 | 16.2 | 612360 | 612.36 | 65
5/24/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 4 | 65.4 | 76.6 | 65.4 |  | 65.4 | 71.34 | 8.66 | 327348 | 327.348 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 67.38 | 12.62 | 477036 | 477.036 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 66.06 | 13.94 | 526932 | 526.932 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 65
5/24/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 4 | 66.9 | 70.3 | 66.9 |  | 66.9 | 71.49 | 8.51 | 321678 | 321.678 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 70.47 | 9.53 | 360234 | 360.234 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.45 | 10.55 | 398790 | 398.79 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 68.43 | 11.57 | 437346 | 437.346 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 67.41 | 12.59 | 475902 | 475.902 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65
5/24/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 4 | 69 | 63.3 | 69 |  | 69 | 71.7 | 8.3 | 313740 | 313.74 | 71.4 | 8.6 | 325080 | 325.08 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 70.8 | 9.2 | 347760 | 347.76 | 70.5 | 9.5 | 359100 | 359.1 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 70
5/24/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 4 | 70.6 | 60.8 | 70.6 |  | 70.6 | 71.86 | 8.14 | 307692 | 307.692 | 71.72 | 8.28 | 312984 | 312.984 | 71.58 | 8.42 | 318276 | 318.276 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 71.3 | 8.7 | 328860 | 328.86 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 71.02 | 8.98 | 339444 | 339.444 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.74 | 9.26 | 350028 | 350.028 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70
5/24/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 4 | 71.6 | 58.4 | 71.6 |  | 71.6 | 71.96 | 8.04 | 303912 | 303.912 | 71.92 | 8.08 | 305424 | 305.424 | 71.88 | 8.12 | 306936 | 306.936 | 71.84 | 8.16 | 308448 | 308.448 | 71.8 | 8.2 | 309960 | 309.96 | 71.76 | 8.24 | 311472 | 311.472 | 71.72 | 8.28 | 312984 | 312.984 | 71.68 | 8.32 | 314496 | 314.496 | 71.64 | 8.36 | 316008 | 316.008 | 71.6 | 8.4 | 317520 | 317.52 | 70
5/24/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 4 | 71.5 | 59.2 | 71.5 |  | 71.5 | 71.95 | 8.05 | 304290 | 304.29 | 71.9 | 8.1 | 306180 | 306.18 | 71.85 | 8.15 | 308070 | 308.07 | 71.8 | 8.2 | 309960 | 309.96 | 71.75 | 8.25 | 311850 | 311.85 | 71.7 | 8.3 | 313740 | 313.74 | 71.65 | 8.35 | 315630 | 315.63 | 71.6 | 8.4 | 317520 | 317.52 | 71.55 | 8.45 | 319410 | 319.41 | 71.5 | 8.5 | 321300 | 321.3 | 70
5/24/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 4 | 71.2 | 59.9 | 71.2 |  | 71.2 | 71.92 | 8.08 | 305424 | 305.424 | 71.84 | 8.16 | 308448 | 308.448 | 71.76 | 8.24 | 311472 | 311.472 | 71.68 | 8.32 | 314496 | 314.496 | 71.6 | 8.4 | 317520 | 317.52 | 71.52 | 8.48 | 320544 | 320.544 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 71.36 | 8.64 | 326592 | 326.592 | 71.28 | 8.72 | 329616 | 329.616 | 71.2 | 8.8 | 332640 | 332.64 | 70
5/24/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 4 | 70.5 | 62.4 | 70.5 |  | 70.5 | 71.85 | 8.15 | 308070 | 308.07 | 71.7 | 8.3 | 313740 | 313.74 | 71.55 | 8.45 | 319410 | 319.41 | 71.4 | 8.6 | 325080 | 325.08 | 71.25 | 8.75 | 330750 | 330.75 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 70.8 | 9.2 | 347760 | 347.76 | 70.65 | 9.35 | 353430 | 353.43 | 70.5 | 9.5 | 359100 | 359.1 | 70
5/24/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 4 | 69.5 | 64.9 | 69.5 |  | 69.5 | 71.75 | 8.25 | 311850 | 311.85 | 71.5 | 8.5 | 321300 | 321.3 | 71.25 | 8.75 | 330750 | 330.75 | 71 | 9 | 340200 | 340.2 | 70.75 | 9.25 | 349650 | 349.65 | 70.5 | 9.5 | 359100 | 359.1 | 70.25 | 9.75 | 368550 | 368.55 | 70 | 10 | 378000 | 378 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 70
5/24/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 4 | 68.3 | 66.6 | 68.3 |  | 68.3 | 71.63 | 8.37 | 316386 | 316.386 | 71.26 | 8.74 | 330372 | 330.372 | 70.89 | 9.11 | 344358 | 344.358 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 70.15 | 9.85 | 372330 | 372.33 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 69.41 | 10.59 | 400302 | 400.302 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 70
5/24/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 4 | 66.8 | 67.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/24/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 4 | 66 | 67.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/24/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 4 | 65.4 | 67.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/24/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 4 | 64.5 | 70.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/24/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 4 | 63.7 | 72.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/24/20XX 12:00:00 AM | 0 | 5 | 63.1 | 74.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/25/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 5 | 62.6 | 75.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/25/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 5 | 61.7 | 77.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/25/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 5 | 61 | 79.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/25/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 5 | 60.5 | 80.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/25/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 5 | 60.5 | 80.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/25/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 5 | 61 | 79.8 | 61 |  | 61 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 64.3 | 15.7 | 593460 | 593.46 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 62.1 | 17.9 | 676620 | 676.62 | 61 | 19 | 718200 | 718.2 | 60
5/25/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 5 | 62.3 | 75.2 | 62.3 |  | 62.3 | 71.03 | 8.97 | 339066 | 339.066 | 70.06 | 9.94 | 375732 | 375.732 | 69.09 | 10.91 | 412398 | 412.398 | 68.12 | 11.88 | 449064 | 449.064 | 67.15 | 12.85 | 485730 | 485.73 | 66.18 | 13.82 | 522396 | 522.396 | 65.21 | 14.79 | 559062 | 559.062 | 64.24 | 15.76 | 595728 | 595.728 | 63.27 | 16.73 | 632394 | 632.394 | 62.3 | 17.7 | 669060 | 669.06 | 60
5/25/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 5 | 64.6 | 71.3 | 64.6 |  | 64.6 | 71.26 | 8.74 | 330372 | 330.372 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.82 | 13.18 | 498204 | 498.204 | 66.08 | 13.92 | 526176 | 526.176 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 65
5/25/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 5 | 66.7 | 66.1 | 66.7 |  | 66.7 | 71.47 | 8.53 | 322434 | 322.434 | 70.94 | 9.06 | 342468 | 342.468 | 70.41 | 9.59 | 362502 | 362.502 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 69.35 | 10.65 | 402570 | 402.57 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 68.29 | 11.71 | 442638 | 442.638 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 67.23 | 12.77 | 482706 | 482.706 | 66.7 | 13.3 | 502740 | 502.74 | 65
5/25/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 5 | 69.4 | 60.3 | 69.4 |  | 69.4 | 71.74 | 8.26 | 312228 | 312.228 | 71.48 | 8.52 | 322056 | 322.056 | 71.22 | 8.78 | 331884 | 331.884 | 70.96 | 9.04 | 341712 | 341.712 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 70.44 | 9.56 | 361368 | 361.368 | 70.18 | 9.82 | 371196 | 371.196 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 69.66 | 10.34 | 390852 | 390.852 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 70
5/25/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 5 | 72.9 | 55.4 | 72.9 |  | 72.9 | 72.09 | 7.91 | 298998 | 298.998 | 72.18 | 7.82 | 295596 | 295.596 | 72.27 | 7.73 | 292194 | 292.194 | 72.36 | 7.64 | 288792 | 288.792 | 72.45 | 7.55 | 285390 | 285.39 | 72.54 | 7.46 | 281988 | 281.988 | 72.63 | 7.37 | 278586 | 278.586 | 72.72 | 7.28 | 275184 | 275.184 | 72.81 | 7.19 | 271782 | 271.782 | 72.9 | 7.1 | 268380 | 268.38 | 75
5/25/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 5 | 74.6 | 52.8 | 74.6 |  | 74.6 | 72.26 | 7.74 | 292572 | 292.572 | 72.52 | 7.48 | 282744 | 282.744 | 72.78 | 7.22 | 272916 | 272.916 | 73.04 | 6.96 | 263088 | 263.088 | 73.3 | 6.7 | 253260 | 253.26 | 73.56 | 6.44 | 243432 | 243.432 | 73.82 | 6.18 | 233604 | 233.604 | 74.08 | 5.92 | 223776 | 223.776 | 74.34 | 5.66 | 213948 | 213.948 | 74.6 | 5.4 | 204120 | 204.12 | 75
5/25/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 5 | 75.7 | 49.8 | 75.7 |  | 75.7 | 72.37 | 7.63 | 288414 | 288.414 | 72.74 | 7.26 | 274428 | 274.428 | 73.11 | 6.89 | 260442 | 260.442 | 73.48 | 6.52 | 246456 | 246.456 | 73.85 | 6.15 | 232470 | 232.47 | 74.22 | 5.78 | 218484 | 218.484 | 74.59 | 5.41 | 204498 | 204.498 | 74.96 | 5.04 | 190512 | 190.512 | 75.33 | 4.67 | 176526 | 176.526 | 75.7 | 4.3 | 162540 | 162.54 | 75
5/25/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 5 | 76.1 | 48.7 | 76.1 |  | 76.1 | 72.41 | 7.59 | 286902 | 286.902 | 72.82 | 7.18 | 271404 | 271.404 | 73.23 | 6.77 | 255906 | 255.906 | 73.64 | 6.36 | 240408 | 240.408 | 74.05 | 5.95 | 224910 | 224.91 | 74.46 | 5.54 | 209412 | 209.412 | 74.87 | 5.13 | 193914 | 193.914 | 75.28 | 4.72 | 178416 | 178.416 | 75.69 | 4.31 | 162918 | 162.918 | 76.1 | 3.9 | 147420 | 147.42 | 75
5/25/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 5 | 75.7 | 48.5 | 75.7 |  | 75.7 | 72.37 | 7.63 | 288414 | 288.414 | 72.74 | 7.26 | 274428 | 274.428 | 73.11 | 6.89 | 260442 | 260.442 | 73.48 | 6.52 | 246456 | 246.456 | 73.85 | 6.15 | 232470 | 232.47 | 74.22 | 5.78 | 218484 | 218.484 | 74.59 | 5.41 | 204498 | 204.498 | 74.96 | 5.04 | 190512 | 190.512 | 75.33 | 4.67 | 176526 | 176.526 | 75.7 | 4.3 | 162540 | 162.54 | 75
5/25/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 5 | 74.7 | 52.1 | 74.7 |  | 74.7 | 72.27 | 7.73 | 292194 | 292.194 | 72.54 | 7.46 | 281988 | 281.988 | 72.81 | 7.19 | 271782 | 271.782 | 73.08 | 6.92 | 261576 | 261.576 | 73.35 | 6.65 | 251370 | 251.37 | 73.62 | 6.38 | 241164 | 241.164 | 73.89 | 6.11 | 230958 | 230.958 | 74.16 | 5.84 | 220752 | 220.752 | 74.43 | 5.57 | 210546 | 210.546 | 74.7 | 5.3 | 200340 | 200.34 | 75
5/25/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 5 | 73.7 | 53.9 | 73.7 |  | 73.7 | 72.17 | 7.83 | 295974 | 295.974 | 72.34 | 7.66 | 289548 | 289.548 | 72.51 | 7.49 | 283122 | 283.122 | 72.68 | 7.32 | 276696 | 276.696 | 72.85 | 7.15 | 270270 | 270.27 | 73.02 | 6.98 | 263844 | 263.844 | 73.19 | 6.81 | 257418 | 257.418 | 73.36 | 6.64 | 250992 | 250.992 | 73.53 | 6.47 | 244566 | 244.566 | 73.7 | 6.3 | 238140 | 238.14 | 75
5/25/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 5 | 72.5 | 54.9 | 72.5 |  | 72.5 | 72.05 | 7.95 | 300510 | 300.51 | 72.1 | 7.9 | 298620 | 298.62 | 72.15 | 7.85 | 296730 | 296.73 | 72.2 | 7.8 | 294840 | 294.84 | 72.25 | 7.75 | 292950 | 292.95 | 72.3 | 7.7 | 291060 | 291.06 | 72.35 | 7.65 | 289170 | 289.17 | 72.4 | 7.6 | 287280 | 287.28 | 72.45 | 7.55 | 285390 | 285.39 | 72.5 | 7.5 | 283500 | 283.5 | 70
5/25/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 5 | 71.4 | 56.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/25/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 5 | 69.4 | 59.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/25/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 5 | 68.8 | 60.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/25/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 5 | 67.6 | 63.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/25/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 5 | 67.3 | 63 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/25/20XX 12:00:00 AM | 0 | 6 | 66.7 | 63.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/26/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 6 | 65.9 | 65.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/26/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 6 | 65.2 | 66.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/26/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 6 | 64.4 | 67.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/26/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 6 | 64.1 | 68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/26/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 6 | 63.4 | 69.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/26/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 6 | 63.7 | 71.2 | 63.7 |  | 63.7 | 71.17 | 8.83 | 333774 | 333.774 | 70.34 | 9.66 | 365148 | 365.148 | 69.51 | 10.49 | 396522 | 396.522 | 68.68 | 11.32 | 427896 | 427.896 | 67.85 | 12.15 | 459270 | 459.27 | 67.02 | 12.98 | 490644 | 490.644 | 66.19 | 13.81 | 522018 | 522.018 | 65.36 | 14.64 | 553392 | 553.392 | 64.53 | 15.47 | 584766 | 584.766 | 63.7 | 16.3 | 616140 | 616.14 | 65
5/26/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 6 | 65.3 | 69.3 | 65.3 |  | 65.3 | 71.33 | 8.67 | 327726 | 327.726 | 70.66 | 9.34 | 353052 | 353.052 | 69.99 | 10.01 | 378378 | 378.378 | 69.32 | 10.68 | 403704 | 403.704 | 68.65 | 11.35 | 429030 | 429.03 | 67.98 | 12.02 | 454356 | 454.356 | 67.31 | 12.69 | 479682 | 479.682 | 66.64 | 13.36 | 505008 | 505.008 | 65.97 | 14.03 | 530334 | 530.334 | 65.3 | 14.7 | 555660 | 555.66 | 65
5/26/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 6 | 67.6 | 65.6 | 67.6 |  | 67.6 | 71.56 | 8.44 | 319032 | 319.032 | 71.12 | 8.88 | 335664 | 335.664 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.92 | 11.08 | 418824 | 418.824 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 70
5/26/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 6 | 70.4 | 61.3 | 70.4 |  | 70.4 | 71.84 | 8.16 | 308448 | 308.448 | 71.68 | 8.32 | 314496 | 314.496 | 71.52 | 8.48 | 320544 | 320.544 | 71.36 | 8.64 | 326592 | 326.592 | 71.2 | 8.8 | 332640 | 332.64 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.72 | 9.28 | 350784 | 350.784 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 70
5/26/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 6 | 73.8 | 56.3 | 73.8 |  | 73.8 | 72.18 | 7.82 | 295596 | 295.596 | 72.36 | 7.64 | 288792 | 288.792 | 72.54 | 7.46 | 281988 | 281.988 | 72.72 | 7.28 | 275184 | 275.184 | 72.9 | 7.1 | 268380 | 268.38 | 73.08 | 6.92 | 261576 | 261.576 | 73.26 | 6.74 | 254772 | 254.772 | 73.44 | 6.56 | 247968 | 247.968 | 73.62 | 6.38 | 241164 | 241.164 | 73.8 | 6.2 | 234360 | 234.36 | 75
5/26/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 6 | 76 | 53.3 | 76 |  | 76 | 72.4 | 7.6 | 287280 | 287.28 | 72.8 | 7.2 | 272160 | 272.16 | 73.2 | 6.8 | 257040 | 257.04 | 73.6 | 6.4 | 241920 | 241.92 | 74 | 6 | 226800 | 226.8 | 74.4 | 5.6 | 211680 | 211.68 | 74.8 | 5.2 | 196560 | 196.56 | 75.2 | 4.8 | 181440 | 181.44 | 75.6 | 4.4 | 166320 | 166.32 | 76 | 4 | 151200 | 151.2 | 75
5/26/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 6 | 77.8 | 49.7 | 77.8 |  | 77.8 | 72.58 | 7.42 | 280476 | 280.476 | 73.16 | 6.84 | 258552 | 258.552 | 73.74 | 6.26 | 236628 | 236.628 | 74.32 | 5.68 | 214704 | 214.704 | 74.9 | 5.1 | 192780 | 192.78 | 75.48 | 4.52 | 170856 | 170.856 | 76.06 | 3.94 | 148932 | 148.932 | 76.64 | 3.36 | 127008 | 127.008 | 77.22 | 2.78 | 105084 | 105.084 | 77.8 | 2.2 | 83160 | 83.16 | 80
5/26/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 6 | 79.5 | 45.4 | 79.5 |  | 79.5 | 72.75 | 7.25 | 274050 | 274.05 | 73.5 | 6.5 | 245700 | 245.7 | 74.25 | 5.75 | 217350 | 217.35 | 75 | 5 | 189000 | 189 | 75.75 | 4.25 | 160650 | 160.65 | 76.5 | 3.5 | 132300 | 132.3 | 77.25 | 2.75 | 103950 | 103.95 | 78 | 2 | 75600 | 75.6 | 78.75 | 1.25 | 47250 | 47.25 | 79.5 | 0.5 | 18900 | 18.9 | 80
5/26/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 6 | 78.9 | 45.4 | 78.9 |  | 78.9 | 72.69 | 7.31 | 276318 | 276.318 | 73.38 | 6.62 | 250236 | 250.236 | 74.07 | 5.93 | 224154 | 224.154 | 74.76 | 5.24 | 198072 | 198.072 | 75.45 | 4.55 | 171990 | 171.99 | 76.14 | 3.86 | 145908 | 145.908 | 76.83 | 3.17 | 119826 | 119.826 | 77.52 | 2.48 | 93744 | 93.744 | 78.21 | 1.79 | 67662 | 67.662 | 78.9 | 1.1 | 41580 | 41.58 | 80
5/26/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 6 | 78.6 | 49.2 | 78.6 |  | 78.6 | 72.66 | 7.34 | 277452 | 277.452 | 73.32 | 6.68 | 252504 | 252.504 | 73.98 | 6.02 | 227556 | 227.556 | 74.64 | 5.36 | 202608 | 202.608 | 75.3 | 4.7 | 177660 | 177.66 | 75.96 | 4.04 | 152712 | 152.712 | 76.62 | 3.38 | 127764 | 127.764 | 77.28 | 2.72 | 102816 | 102.816 | 77.94 | 2.06 | 77868 | 77.868 | 78.6 | 1.4 | 52920 | 52.92 | 80
5/26/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 6 | 77.8 | 49.3 | 77.8 |  | 77.8 | 72.58 | 7.42 | 280476 | 280.476 | 73.16 | 6.84 | 258552 | 258.552 | 73.74 | 6.26 | 236628 | 236.628 | 74.32 | 5.68 | 214704 | 214.704 | 74.9 | 5.1 | 192780 | 192.78 | 75.48 | 4.52 | 170856 | 170.856 | 76.06 | 3.94 | 148932 | 148.932 | 76.64 | 3.36 | 127008 | 127.008 | 77.22 | 2.78 | 105084 | 105.084 | 77.8 | 2.2 | 83160 | 83.16 | 80
5/26/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 6 | 76.5 | 50.3 | 76.5 |  | 76.5 | 72.45 | 7.55 | 285390 | 285.39 | 72.9 | 7.1 | 268380 | 268.38 | 73.35 | 6.65 | 251370 | 251.37 | 73.8 | 6.2 | 234360 | 234.36 | 74.25 | 5.75 | 217350 | 217.35 | 74.7 | 5.3 | 200340 | 200.34 | 75.15 | 4.85 | 183330 | 183.33 | 75.6 | 4.4 | 166320 | 166.32 | 76.05 | 3.95 | 149310 | 149.31 | 76.5 | 3.5 | 132300 | 132.3 | 75
5/26/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 6 | 75.2 | 54.6 | 75.2 |  | 75.2 | 72.32 | 7.68 | 290304 | 290.304 | 72.64 | 7.36 | 278208 | 278.208 | 72.96 | 7.04 | 266112 | 266.112 | 73.28 | 6.72 | 254016 | 254.016 | 73.6 | 6.4 | 241920 | 241.92 | 73.92 | 6.08 | 229824 | 229.824 | 74.24 | 5.76 | 217728 | 217.728 | 74.56 | 5.44 | 205632 | 205.632 | 74.88 | 5.12 | 193536 | 193.536 | 75.2 | 4.8 | 181440 | 181.44 | 75
5/26/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 6 | 74.1 | 54.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/26/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 6 | 72.9 | 56.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/26/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 6 | 71.9 | 58.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/26/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 6 | 71.4 | 58.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/26/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 6 | 70.7 | 60.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/26/20XX 12:00:00 AM | 0 | 7 | 69.7 | 63.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/27/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 7 | 69.2 | 64.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/27/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 7 | 68.3 | 66.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/27/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 7 | 66.8 | 68.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/27/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 7 | 66.1 | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/27/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 7 | 65.7 | 72.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/27/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 7 | 65.9 | 71.4 | 65.9 |  | 65.9 | 71.39 | 8.61 | 325458 | 325.458 | 70.78 | 9.22 | 348516 | 348.516 | 70.17 | 9.83 | 371574 | 371.574 | 69.56 | 10.44 | 394632 | 394.632 | 68.95 | 11.05 | 417690 | 417.69 | 68.34 | 11.66 | 440748 | 440.748 | 67.73 | 12.27 | 463806 | 463.806 | 67.12 | 12.88 | 486864 | 486.864 | 66.51 | 13.49 | 509922 | 509.922 | 65.9 | 14.1 | 532980 | 532.98 | 65
5/27/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 7 | 66 | 74.8 | 66 |  | 66 | 71.4 | 8.6 | 325080 | 325.08 | 70.8 | 9.2 | 347760 | 347.76 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 65
5/27/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 7 | 66.7 | 73.6 | 66.7 |  | 66.7 | 71.47 | 8.53 | 322434 | 322.434 | 70.94 | 9.06 | 342468 | 342.468 | 70.41 | 9.59 | 362502 | 362.502 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 69.35 | 10.65 | 402570 | 402.57 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 68.29 | 11.71 | 442638 | 442.638 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 67.23 | 12.77 | 482706 | 482.706 | 66.7 | 13.3 | 502740 | 502.74 | 65
5/27/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 7 | 68.3 | 70.6 | 68.3 |  | 68.3 | 71.63 | 8.37 | 316386 | 316.386 | 71.26 | 8.74 | 330372 | 330.372 | 70.89 | 9.11 | 344358 | 344.358 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 70.15 | 9.85 | 372330 | 372.33 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 69.41 | 10.59 | 400302 | 400.302 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 70
5/27/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 7 | 71.3 | 64.2 | 71.3 |  | 71.3 | 71.93 | 8.07 | 305046 | 305.046 | 71.86 | 8.14 | 307692 | 307.692 | 71.79 | 8.21 | 310338 | 310.338 | 71.72 | 8.28 | 312984 | 312.984 | 71.65 | 8.35 | 315630 | 315.63 | 71.58 | 8.42 | 318276 | 318.276 | 71.51 | 8.49 | 320922 | 320.922 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 71.37 | 8.63 | 326214 | 326.214 | 71.3 | 8.7 | 328860 | 328.86 | 70
5/27/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 7 | 72.9 | 63 | 72.9 |  | 72.9 | 72.09 | 7.91 | 298998 | 298.998 | 72.18 | 7.82 | 295596 | 295.596 | 72.27 | 7.73 | 292194 | 292.194 | 72.36 | 7.64 | 288792 | 288.792 | 72.45 | 7.55 | 285390 | 285.39 | 72.54 | 7.46 | 281988 | 281.988 | 72.63 | 7.37 | 278586 | 278.586 | 72.72 | 7.28 | 275184 | 275.184 | 72.81 | 7.19 | 271782 | 271.782 | 72.9 | 7.1 | 268380 | 268.38 | 75
5/27/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 7 | 74 | 61 | 74 |  | 74 | 72.2 | 7.8 | 294840 | 294.84 | 72.4 | 7.6 | 287280 | 287.28 | 72.6 | 7.4 | 279720 | 279.72 | 72.8 | 7.2 | 272160 | 272.16 | 73 | 7 | 264600 | 264.6 | 73.2 | 6.8 | 257040 | 257.04 | 73.4 | 6.6 | 249480 | 249.48 | 73.6 | 6.4 | 241920 | 241.92 | 73.8 | 6.2 | 234360 | 234.36 | 74 | 6 | 226800 | 226.8 | 75
5/27/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 7 | 75.1 | 59.4 | 75.1 |  | 75.1 | 72.31 | 7.69 | 290682 | 290.682 | 72.62 | 7.38 | 278964 | 278.964 | 72.93 | 7.07 | 267246 | 267.246 | 73.24 | 6.76 | 255528 | 255.528 | 73.55 | 6.45 | 243810 | 243.81 | 73.86 | 6.14 | 232092 | 232.092 | 74.17 | 5.83 | 220374 | 220.374 | 74.48 | 5.52 | 208656 | 208.656 | 74.79 | 5.21 | 196938 | 196.938 | 75.1 | 4.9 | 185220 | 185.22 | 75
5/27/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 7 | 74.2 | 59.8 | 74.2 |  | 74.2 | 72.22 | 7.78 | 294084 | 294.084 | 72.44 | 7.56 | 285768 | 285.768 | 72.66 | 7.34 | 277452 | 277.452 | 72.88 | 7.12 | 269136 | 269.136 | 73.1 | 6.9 | 260820 | 260.82 | 73.32 | 6.68 | 252504 | 252.504 | 73.54 | 6.46 | 244188 | 244.188 | 73.76 | 6.24 | 235872 | 235.872 | 73.98 | 6.02 | 227556 | 227.556 | 74.2 | 5.8 | 219240 | 219.24 | 75
5/27/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 7 | 73.9 | 59.7 | 73.9 |  | 73.9 | 72.19 | 7.81 | 295218 | 295.218 | 72.38 | 7.62 | 288036 | 288.036 | 72.57 | 7.43 | 280854 | 280.854 | 72.76 | 7.24 | 273672 | 273.672 | 72.95 | 7.05 | 266490 | 266.49 | 73.14 | 6.86 | 259308 | 259.308 | 73.33 | 6.67 | 252126 | 252.126 | 73.52 | 6.48 | 244944 | 244.944 | 73.71 | 6.29 | 237762 | 237.762 | 73.9 | 6.1 | 230580 | 230.58 | 75
5/27/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 7 | 73.9 | 58.4 | 73.9 |  | 73.9 | 72.19 | 7.81 | 295218 | 295.218 | 72.38 | 7.62 | 288036 | 288.036 | 72.57 | 7.43 | 280854 | 280.854 | 72.76 | 7.24 | 273672 | 273.672 | 72.95 | 7.05 | 266490 | 266.49 | 73.14 | 6.86 | 259308 | 259.308 | 73.33 | 6.67 | 252126 | 252.126 | 73.52 | 6.48 | 244944 | 244.944 | 73.71 | 6.29 | 237762 | 237.762 | 73.9 | 6.1 | 230580 | 230.58 | 75
5/27/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 7 | 73 | 58.9 | 73 |  | 73 | 72.1 | 7.9 | 298620 | 298.62 | 72.2 | 7.8 | 294840 | 294.84 | 72.3 | 7.7 | 291060 | 291.06 | 72.4 | 7.6 | 287280 | 287.28 | 72.5 | 7.5 | 283500 | 283.5 | 72.6 | 7.4 | 279720 | 279.72 | 72.7 | 7.3 | 275940 | 275.94 | 72.8 | 7.2 | 272160 | 272.16 | 72.9 | 7.1 | 268380 | 268.38 | 73 | 7 | 264600 | 264.6 | 75
5/27/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 7 | 71.8 | 62.9 | 71.8 |  | 71.8 | 71.98 | 8.02 | 303156 | 303.156 | 71.96 | 8.04 | 303912 | 303.912 | 71.94 | 8.06 | 304668 | 304.668 | 71.92 | 8.08 | 305424 | 305.424 | 71.9 | 8.1 | 306180 | 306.18 | 71.88 | 8.12 | 306936 | 306.936 | 71.86 | 8.14 | 307692 | 307.692 | 71.84 | 8.16 | 308448 | 308.448 | 71.82 | 8.18 | 309204 | 309.204 | 71.8 | 8.2 | 309960 | 309.96 | 70
5/27/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 7 | 69.8 | 68.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/27/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 7 | 67.7 | 73.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/27/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 7 | 67.2 | 74.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/27/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 7 | 66.9 | 74.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/27/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 7 | 66.4 | 75.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/27/20XX 12:00:00 AM | 0 | 1 | 64.6 | 79.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/28/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 1 | 64.3 | 78.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/28/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 1 | 64.1 | 80.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/28/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 1 | 63.7 | 80.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/28/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 1 | 63.4 | 79.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/28/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 1 | 62.9 | 81.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/28/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 1 | 63.2 | 81.9 | 63.2 |  | 63.2 | 71.12 | 8.88 | 335664 | 335.664 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 65.84 | 14.16 | 535248 | 535.248 | 64.96 | 15.04 | 568512 | 568.512 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 65
5/28/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 1 | 64.6 | 79.5 | 64.6 |  | 64.6 | 71.26 | 8.74 | 330372 | 330.372 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.82 | 13.18 | 498204 | 498.204 | 66.08 | 13.92 | 526176 | 526.176 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 65
5/28/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 1 | 66.1 | 74.9 | 66.1 |  | 66.1 | 71.41 | 8.59 | 324702 | 324.702 | 70.82 | 9.18 | 347004 | 347.004 | 70.23 | 9.77 | 369306 | 369.306 | 69.64 | 10.36 | 391608 | 391.608 | 69.05 | 10.95 | 413910 | 413.91 | 68.46 | 11.54 | 436212 | 436.212 | 67.87 | 12.13 | 458514 | 458.514 | 67.28 | 12.72 | 480816 | 480.816 | 66.69 | 13.31 | 503118 | 503.118 | 66.1 | 13.9 | 525420 | 525.42 | 65
5/28/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 1 | 67.3 | 73.1 | 67.3 |  | 67.3 | 71.53 | 8.47 | 320166 | 320.166 | 71.06 | 8.94 | 337932 | 337.932 | 70.59 | 9.41 | 355698 | 355.698 | 70.12 | 9.88 | 373464 | 373.464 | 69.65 | 10.35 | 391230 | 391.23 | 69.18 | 10.82 | 408996 | 408.996 | 68.71 | 11.29 | 426762 | 426.762 | 68.24 | 11.76 | 444528 | 444.528 | 67.77 | 12.23 | 462294 | 462.294 | 67.3 | 12.7 | 480060 | 480.06 | 65
5/28/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 1 | 69.5 | 67.1 | 69.5 |  | 69.5 | 71.75 | 8.25 | 311850 | 311.85 | 71.5 | 8.5 | 321300 | 321.3 | 71.25 | 8.75 | 330750 | 330.75 | 71 | 9 | 340200 | 340.2 | 70.75 | 9.25 | 349650 | 349.65 | 70.5 | 9.5 | 359100 | 359.1 | 70.25 | 9.75 | 368550 | 368.55 | 70 | 10 | 378000 | 378 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 70
5/28/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 1 | 71.1 | 67 | 71.1 |  | 71.1 | 71.91 | 8.09 | 305802 | 305.802 | 71.82 | 8.18 | 309204 | 309.204 | 71.73 | 8.27 | 312606 | 312.606 | 71.64 | 8.36 | 316008 | 316.008 | 71.55 | 8.45 | 319410 | 319.41 | 71.46 | 8.54 | 322812 | 322.812 | 71.37 | 8.63 | 326214 | 326.214 | 71.28 | 8.72 | 329616 | 329.616 | 71.19 | 8.81 | 333018 | 333.018 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 70
5/28/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 1 | 71.9 | 66.5 | 71.9 |  | 71.9 | 71.99 | 8.01 | 302778 | 302.778 | 71.98 | 8.02 | 303156 | 303.156 | 71.97 | 8.03 | 303534 | 303.534 | 71.96 | 8.04 | 303912 | 303.912 | 71.95 | 8.05 | 304290 | 304.29 | 71.94 | 8.06 | 304668 | 304.668 | 71.93 | 8.07 | 305046 | 305.046 | 71.92 | 8.08 | 305424 | 305.424 | 71.91 | 8.09 | 305802 | 305.802 | 71.9 | 8.1 | 306180 | 306.18 | 70
5/28/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 1 | 72.1 | 65.8 | 72.1 |  | 72.1 | 72.01 | 7.99 | 302022 | 302.022 | 72.02 | 7.98 | 301644 | 301.644 | 72.03 | 7.97 | 301266 | 301.266 | 72.04 | 7.96 | 300888 | 300.888 | 72.05 | 7.95 | 300510 | 300.51 | 72.06 | 7.94 | 300132 | 300.132 | 72.07 | 7.93 | 299754 | 299.754 | 72.08 | 7.92 | 299376 | 299.376 | 72.09 | 7.91 | 298998 | 298.998 | 72.1 | 7.9 | 298620 | 298.62 | 70
5/28/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 1 | 72.2 | 65.7 | 72.2 |  | 72.2 | 72.02 | 7.98 | 301644 | 301.644 | 72.04 | 7.96 | 300888 | 300.888 | 72.06 | 7.94 | 300132 | 300.132 | 72.08 | 7.92 | 299376 | 299.376 | 72.1 | 7.9 | 298620 | 298.62 | 72.12 | 7.88 | 297864 | 297.864 | 72.14 | 7.86 | 297108 | 297.108 | 72.16 | 7.84 | 296352 | 296.352 | 72.18 | 7.82 | 295596 | 295.596 | 72.2 | 7.8 | 294840 | 294.84 | 70
5/28/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 1 | 71.3 | 67.2 | 71.3 |  | 71.3 | 71.93 | 8.07 | 305046 | 305.046 | 71.86 | 8.14 | 307692 | 307.692 | 71.79 | 8.21 | 310338 | 310.338 | 71.72 | 8.28 | 312984 | 312.984 | 71.65 | 8.35 | 315630 | 315.63 | 71.58 | 8.42 | 318276 | 318.276 | 71.51 | 8.49 | 320922 | 320.922 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 71.37 | 8.63 | 326214 | 326.214 | 71.3 | 8.7 | 328860 | 328.86 | 70
5/28/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 1 | 71 | 68.6 | 71 |  | 71 | 71.9 | 8.1 | 306180 | 306.18 | 71.8 | 8.2 | 309960 | 309.96 | 71.7 | 8.3 | 313740 | 313.74 | 71.6 | 8.4 | 317520 | 317.52 | 71.5 | 8.5 | 321300 | 321.3 | 71.4 | 8.6 | 325080 | 325.08 | 71.3 | 8.7 | 328860 | 328.86 | 71.2 | 8.8 | 332640 | 332.64 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 71 | 9 | 340200 | 340.2 | 70
5/28/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 1 | 69.9 | 69.5 | 69.9 |  | 69.9 | 71.79 | 8.21 | 310338 | 310.338 | 71.58 | 8.42 | 318276 | 318.276 | 71.37 | 8.63 | 326214 | 326.214 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 70.74 | 9.26 | 350028 | 350.028 | 70.53 | 9.47 | 357966 | 357.966 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 70.11 | 9.89 | 373842 | 373.842 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 70
5/28/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 1 | 69.2 | 70.5 | 69.2 |  | 69.2 | 71.72 | 8.28 | 312984 | 312.984 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 70.04 | 9.96 | 376488 | 376.488 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 70
5/28/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 1 | 68.5 | 70.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/28/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 1 | 67.4 | 72.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/28/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 1 | 66.7 | 72.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/28/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 1 | 66.1 | 73.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/28/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 1 | 65.4 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/28/20XX 12:00:00 AM | 0 | 2 | 65.2 | 73.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/29/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 2 | 64.7 | 74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/29/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 2 | 64.4 | 74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/29/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 2 | 63.7 | 77.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/29/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 2 | 63.2 | 78.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/29/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 2 | 62.9 | 80.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/29/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 2 | 63.4 | 80 | 63.4 |  | 63.4 | 71.14 | 8.86 | 334908 | 334.908 | 70.28 | 9.72 | 367416 | 367.416 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 68.56 | 11.44 | 432432 | 432.432 | 67.7 | 12.3 | 464940 | 464.94 | 66.84 | 13.16 | 497448 | 497.448 | 65.98 | 14.02 | 529956 | 529.956 | 65.12 | 14.88 | 562464 | 562.464 | 64.26 | 15.74 | 594972 | 594.972 | 63.4 | 16.6 | 627480 | 627.48 | 65
5/29/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 2 | 64.5 | 78.9 | 64.5 |  | 64.5 | 71.25 | 8.75 | 330750 | 330.75 | 70.5 | 9.5 | 359100 | 359.1 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68.25 | 11.75 | 444150 | 444.15 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 66.75 | 13.25 | 500850 | 500.85 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 65.25 | 14.75 | 557550 | 557.55 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 65
5/29/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 2 | 66.2 | 75.5 | 66.2 |  | 66.2 | 71.42 | 8.58 | 324324 | 324.324 | 70.84 | 9.16 | 346248 | 346.248 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 69.1 | 10.9 | 412020 | 412.02 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 67.94 | 12.06 | 455868 | 455.868 | 67.36 | 12.64 | 477792 | 477.792 | 66.78 | 13.22 | 499716 | 499.716 | 66.2 | 13.8 | 521640 | 521.64 | 65
5/29/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 2 | 67.6 | 74.2 | 67.6 |  | 67.6 | 71.56 | 8.44 | 319032 | 319.032 | 71.12 | 8.88 | 335664 | 335.664 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.92 | 11.08 | 418824 | 418.824 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 70
5/29/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 2 | 69.3 | 72.1 | 69.3 |  | 69.3 | 71.73 | 8.27 | 312606 | 312.606 | 71.46 | 8.54 | 322812 | 322.812 | 71.19 | 8.81 | 333018 | 333.018 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 70.65 | 9.35 | 353430 | 353.43 | 70.38 | 9.62 | 363636 | 363.636 | 70.11 | 9.89 | 373842 | 373.842 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.57 | 10.43 | 394254 | 394.254 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 70
5/29/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 2 | 72.6 | 65.4 | 72.6 |  | 72.6 | 72.06 | 7.94 | 300132 | 300.132 | 72.12 | 7.88 | 297864 | 297.864 | 72.18 | 7.82 | 295596 | 295.596 | 72.24 | 7.76 | 293328 | 293.328 | 72.3 | 7.7 | 291060 | 291.06 | 72.36 | 7.64 | 288792 | 288.792 | 72.42 | 7.58 | 286524 | 286.524 | 72.48 | 7.52 | 284256 | 284.256 | 72.54 | 7.46 | 281988 | 281.988 | 72.6 | 7.4 | 279720 | 279.72 | 75
5/29/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 2 | 74.6 | 62 | 74.6 |  | 74.6 | 72.26 | 7.74 | 292572 | 292.572 | 72.52 | 7.48 | 282744 | 282.744 | 72.78 | 7.22 | 272916 | 272.916 | 73.04 | 6.96 | 263088 | 263.088 | 73.3 | 6.7 | 253260 | 253.26 | 73.56 | 6.44 | 243432 | 243.432 | 73.82 | 6.18 | 233604 | 233.604 | 74.08 | 5.92 | 223776 | 223.776 | 74.34 | 5.66 | 213948 | 213.948 | 74.6 | 5.4 | 204120 | 204.12 | 75
5/29/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 2 | 76.3 | 59.7 | 76.3 |  | 76.3 | 72.43 | 7.57 | 286146 | 286.146 | 72.86 | 7.14 | 269892 | 269.892 | 73.29 | 6.71 | 253638 | 253.638 | 73.72 | 6.28 | 237384 | 237.384 | 74.15 | 5.85 | 221130 | 221.13 | 74.58 | 5.42 | 204876 | 204.876 | 75.01 | 4.99 | 188622 | 188.622 | 75.44 | 4.56 | 172368 | 172.368 | 75.87 | 4.13 | 156114 | 156.114 | 76.3 | 3.7 | 139860 | 139.86 | 75
5/29/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 2 | 76.6 | 59.1 | 76.6 |  | 76.6 | 72.46 | 7.54 | 285012 | 285.012 | 72.92 | 7.08 | 267624 | 267.624 | 73.38 | 6.62 | 250236 | 250.236 | 73.84 | 6.16 | 232848 | 232.848 | 74.3 | 5.7 | 215460 | 215.46 | 74.76 | 5.24 | 198072 | 198.072 | 75.22 | 4.78 | 180684 | 180.684 | 75.68 | 4.32 | 163296 | 163.296 | 76.14 | 3.86 | 145908 | 145.908 | 76.6 | 3.4 | 128520 | 128.52 | 75
5/29/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 2 | 76.1 | 58.7 | 76.1 |  | 76.1 | 72.41 | 7.59 | 286902 | 286.902 | 72.82 | 7.18 | 271404 | 271.404 | 73.23 | 6.77 | 255906 | 255.906 | 73.64 | 6.36 | 240408 | 240.408 | 74.05 | 5.95 | 224910 | 224.91 | 74.46 | 5.54 | 209412 | 209.412 | 74.87 | 5.13 | 193914 | 193.914 | 75.28 | 4.72 | 178416 | 178.416 | 75.69 | 4.31 | 162918 | 162.918 | 76.1 | 3.9 | 147420 | 147.42 | 75
5/29/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 2 | 75.1 | 62.5 | 75.1 |  | 75.1 | 72.31 | 7.69 | 290682 | 290.682 | 72.62 | 7.38 | 278964 | 278.964 | 72.93 | 7.07 | 267246 | 267.246 | 73.24 | 6.76 | 255528 | 255.528 | 73.55 | 6.45 | 243810 | 243.81 | 73.86 | 6.14 | 232092 | 232.092 | 74.17 | 5.83 | 220374 | 220.374 | 74.48 | 5.52 | 208656 | 208.656 | 74.79 | 5.21 | 196938 | 196.938 | 75.1 | 4.9 | 185220 | 185.22 | 75
5/29/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 2 | 73.9 | 65.8 | 73.9 |  | 73.9 | 72.19 | 7.81 | 295218 | 295.218 | 72.38 | 7.62 | 288036 | 288.036 | 72.57 | 7.43 | 280854 | 280.854 | 72.76 | 7.24 | 273672 | 273.672 | 72.95 | 7.05 | 266490 | 266.49 | 73.14 | 6.86 | 259308 | 259.308 | 73.33 | 6.67 | 252126 | 252.126 | 73.52 | 6.48 | 244944 | 244.944 | 73.71 | 6.29 | 237762 | 237.762 | 73.9 | 6.1 | 230580 | 230.58 | 75
5/29/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 2 | 73.1 | 66.4 | 73.1 |  | 73.1 | 72.11 | 7.89 | 298242 | 298.242 | 72.22 | 7.78 | 294084 | 294.084 | 72.33 | 7.67 | 289926 | 289.926 | 72.44 | 7.56 | 285768 | 285.768 | 72.55 | 7.45 | 281610 | 281.61 | 72.66 | 7.34 | 277452 | 277.452 | 72.77 | 7.23 | 273294 | 273.294 | 72.88 | 7.12 | 269136 | 269.136 | 72.99 | 7.01 | 264978 | 264.978 | 73.1 | 6.9 | 260820 | 260.82 | 75
5/29/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 2 | 71.6 | 68.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/29/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 2 | 70.5 | 69.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/29/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 2 | 69.5 | 74.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/29/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 2 | 69.2 | 74.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/29/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 2 | 68.8 | 75.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/29/20XX 12:00:00 AM | 0 | 3 | 68.1 | 76.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/30/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 3 | 67.2 | 78.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/30/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 3 | 66.8 | 81.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/30/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 3 | 66.4 | 81.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/30/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 3 | 66.1 | 81.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/30/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 3 | 65.8 | 80.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/30/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 3 | 65.8 | 82.3 | 65.8 |  | 65.8 | 71.38 | 8.62 | 325836 | 325.836 | 70.76 | 9.24 | 349272 | 349.272 | 70.14 | 9.86 | 372708 | 372.708 | 69.52 | 10.48 | 396144 | 396.144 | 68.9 | 11.1 | 419580 | 419.58 | 68.28 | 11.72 | 443016 | 443.016 | 67.66 | 12.34 | 466452 | 466.452 | 67.04 | 12.96 | 489888 | 489.888 | 66.42 | 13.58 | 513324 | 513.324 | 65.8 | 14.2 | 536760 | 536.76 | 65
5/30/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 3 | 66.5 | 81.5 | 66.5 |  | 66.5 | 71.45 | 8.55 | 323190 | 323.19 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 69.25 | 10.75 | 406350 | 406.35 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 68.15 | 11.85 | 447930 | 447.93 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 67.05 | 12.95 | 489510 | 489.51 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 65
5/30/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 3 | 67.4 | 79.1 | 67.4 |  | 67.4 | 71.54 | 8.46 | 319788 | 319.788 | 71.08 | 8.92 | 337176 | 337.176 | 70.62 | 9.38 | 354564 | 354.564 | 70.16 | 9.84 | 371952 | 371.952 | 69.7 | 10.3 | 389340 | 389.34 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 68.78 | 11.22 | 424116 | 424.116 | 68.32 | 11.68 | 441504 | 441.504 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 67.4 | 12.6 | 476280 | 476.28 | 65
5/30/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 3 | 69.8 | 73.4 | 69.8 |  | 69.8 | 71.78 | 8.22 | 310716 | 310.716 | 71.56 | 8.44 | 319032 | 319.032 | 71.34 | 8.66 | 327348 | 327.348 | 71.12 | 8.88 | 335664 | 335.664 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.46 | 9.54 | 360612 | 360.612 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 70
5/30/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 3 | 72.4 | 67.7 | 72.4 |  | 72.4 | 72.04 | 7.96 | 300888 | 300.888 | 72.08 | 7.92 | 299376 | 299.376 | 72.12 | 7.88 | 297864 | 297.864 | 72.16 | 7.84 | 296352 | 296.352 | 72.2 | 7.8 | 294840 | 294.84 | 72.24 | 7.76 | 293328 | 293.328 | 72.28 | 7.72 | 291816 | 291.816 | 72.32 | 7.68 | 290304 | 290.304 | 72.36 | 7.64 | 288792 | 288.792 | 72.4 | 7.6 | 287280 | 287.28 | 70
5/30/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 3 | 75.2 | 62.4 | 75.2 |  | 75.2 | 72.32 | 7.68 | 290304 | 290.304 | 72.64 | 7.36 | 278208 | 278.208 | 72.96 | 7.04 | 266112 | 266.112 | 73.28 | 6.72 | 254016 | 254.016 | 73.6 | 6.4 | 241920 | 241.92 | 73.92 | 6.08 | 229824 | 229.824 | 74.24 | 5.76 | 217728 | 217.728 | 74.56 | 5.44 | 205632 | 205.632 | 74.88 | 5.12 | 193536 | 193.536 | 75.2 | 4.8 | 181440 | 181.44 | 75
5/30/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 3 | 76.2 | 59.8 | 76.2 |  | 76.2 | 72.42 | 7.58 | 286524 | 286.524 | 72.84 | 7.16 | 270648 | 270.648 | 73.26 | 6.74 | 254772 | 254.772 | 73.68 | 6.32 | 238896 | 238.896 | 74.1 | 5.9 | 223020 | 223.02 | 74.52 | 5.48 | 207144 | 207.144 | 74.94 | 5.06 | 191268 | 191.268 | 75.36 | 4.64 | 175392 | 175.392 | 75.78 | 4.22 | 159516 | 159.516 | 76.2 | 3.8 | 143640 | 143.64 | 75
5/30/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 3 | 77.3 | 57 | 77.3 |  | 77.3 | 72.53 | 7.47 | 282366 | 282.366 | 73.06 | 6.94 | 262332 | 262.332 | 73.59 | 6.41 | 242298 | 242.298 | 74.12 | 5.88 | 222264 | 222.264 | 74.65 | 5.35 | 202230 | 202.23 | 75.18 | 4.82 | 182196 | 182.196 | 75.71 | 4.29 | 162162 | 162.162 | 76.24 | 3.76 | 142128 | 142.128 | 76.77 | 3.23 | 122094 | 122.094 | 77.3 | 2.7 | 102060 | 102.06 | 75
5/30/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 3 | 77.3 | 57.2 | 77.3 |  | 77.3 | 72.53 | 7.47 | 282366 | 282.366 | 73.06 | 6.94 | 262332 | 262.332 | 73.59 | 6.41 | 242298 | 242.298 | 74.12 | 5.88 | 222264 | 222.264 | 74.65 | 5.35 | 202230 | 202.23 | 75.18 | 4.82 | 182196 | 182.196 | 75.71 | 4.29 | 162162 | 162.162 | 76.24 | 3.76 | 142128 | 142.128 | 76.77 | 3.23 | 122094 | 122.094 | 77.3 | 2.7 | 102060 | 102.06 | 75
5/30/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 3 | 76.9 | 56.7 | 76.9 |  | 76.9 | 72.49 | 7.51 | 283878 | 283.878 | 72.98 | 7.02 | 265356 | 265.356 | 73.47 | 6.53 | 246834 | 246.834 | 73.96 | 6.04 | 228312 | 228.312 | 74.45 | 5.55 | 209790 | 209.79 | 74.94 | 5.06 | 191268 | 191.268 | 75.43 | 4.57 | 172746 | 172.746 | 75.92 | 4.08 | 154224 | 154.224 | 76.41 | 3.59 | 135702 | 135.702 | 76.9 | 3.1 | 117180 | 117.18 | 75
5/30/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 3 | 76.8 | 56 | 76.8 |  | 76.8 | 72.48 | 7.52 | 284256 | 284.256 | 72.96 | 7.04 | 266112 | 266.112 | 73.44 | 6.56 | 247968 | 247.968 | 73.92 | 6.08 | 229824 | 229.824 | 74.4 | 5.6 | 211680 | 211.68 | 74.88 | 5.12 | 193536 | 193.536 | 75.36 | 4.64 | 175392 | 175.392 | 75.84 | 4.16 | 157248 | 157.248 | 76.32 | 3.68 | 139104 | 139.104 | 76.8 | 3.2 | 120960 | 120.96 | 75
5/30/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 3 | 75.8 | 57.6 | 75.8 |  | 75.8 | 72.38 | 7.62 | 288036 | 288.036 | 72.76 | 7.24 | 273672 | 273.672 | 73.14 | 6.86 | 259308 | 259.308 | 73.52 | 6.48 | 244944 | 244.944 | 73.9 | 6.1 | 230580 | 230.58 | 74.28 | 5.72 | 216216 | 216.216 | 74.66 | 5.34 | 201852 | 201.852 | 75.04 | 4.96 | 187488 | 187.488 | 75.42 | 4.58 | 173124 | 173.124 | 75.8 | 4.2 | 158760 | 158.76 | 75
5/30/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 3 | 75.1 | 58 | 75.1 |  | 75.1 | 72.31 | 7.69 | 290682 | 290.682 | 72.62 | 7.38 | 278964 | 278.964 | 72.93 | 7.07 | 267246 | 267.246 | 73.24 | 6.76 | 255528 | 255.528 | 73.55 | 6.45 | 243810 | 243.81 | 73.86 | 6.14 | 232092 | 232.092 | 74.17 | 5.83 | 220374 | 220.374 | 74.48 | 5.52 | 208656 | 208.656 | 74.79 | 5.21 | 196938 | 196.938 | 75.1 | 4.9 | 185220 | 185.22 | 75
5/30/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 3 | 73.5 | 60.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/30/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 3 | 72.6 | 62.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/30/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 3 | 72 | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/30/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 3 | 70.5 | 68.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/30/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 3 | 70.5 | 68.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/30/20XX 12:00:00 AM | 0 | 4 | 69.6 | 69.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/31/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 4 | 69.1 | 70.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/31/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 4 | 68.2 | 72.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/31/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 4 | 67.7 | 73.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/31/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 4 | 67.3 | 73.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/31/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 4 | 67.1 | 72.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/31/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 4 | 67.6 | 73.6 | 67.6 |  | 67.6 | 71.56 | 8.44 | 319032 | 319.032 | 71.12 | 8.88 | 335664 | 335.664 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.92 | 11.08 | 418824 | 418.824 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 70
5/31/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 4 | 69.1 | 70 | 69.1 |  | 69.1 | 71.71 | 8.29 | 313362 | 313.362 | 71.42 | 8.58 | 324324 | 324.324 | 71.13 | 8.87 | 335286 | 335.286 | 70.84 | 9.16 | 346248 | 346.248 | 70.55 | 9.45 | 357210 | 357.21 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 69.97 | 10.03 | 379134 | 379.134 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 69.39 | 10.61 | 401058 | 401.058 | 69.1 | 10.9 | 412020 | 412.02 | 70
5/31/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 4 | 71 | 65.4 | 71 |  | 71 | 71.9 | 8.1 | 306180 | 306.18 | 71.8 | 8.2 | 309960 | 309.96 | 71.7 | 8.3 | 313740 | 313.74 | 71.6 | 8.4 | 317520 | 317.52 | 71.5 | 8.5 | 321300 | 321.3 | 71.4 | 8.6 | 325080 | 325.08 | 71.3 | 8.7 | 328860 | 328.86 | 71.2 | 8.8 | 332640 | 332.64 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 71 | 9 | 340200 | 340.2 | 70
5/31/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 4 | 73 | 60.2 | 73 |  | 73 | 72.1 | 7.9 | 298620 | 298.62 | 72.2 | 7.8 | 294840 | 294.84 | 72.3 | 7.7 | 291060 | 291.06 | 72.4 | 7.6 | 287280 | 287.28 | 72.5 | 7.5 | 283500 | 283.5 | 72.6 | 7.4 | 279720 | 279.72 | 72.7 | 7.3 | 275940 | 275.94 | 72.8 | 7.2 | 272160 | 272.16 | 72.9 | 7.1 | 268380 | 268.38 | 73 | 7 | 264600 | 264.6 | 75
5/31/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 4 | 74.9 | 57.5 | 74.9 |  | 74.9 | 72.29 | 7.71 | 291438 | 291.438 | 72.58 | 7.42 | 280476 | 280.476 | 72.87 | 7.13 | 269514 | 269.514 | 73.16 | 6.84 | 258552 | 258.552 | 73.45 | 6.55 | 247590 | 247.59 | 73.74 | 6.26 | 236628 | 236.628 | 74.03 | 5.97 | 225666 | 225.666 | 74.32 | 5.68 | 214704 | 214.704 | 74.61 | 5.39 | 203742 | 203.742 | 74.9 | 5.1 | 192780 | 192.78 | 75
5/31/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 4 | 77.4 | 53.9 | 77.4 |  | 77.4 | 72.54 | 7.46 | 281988 | 281.988 | 73.08 | 6.92 | 261576 | 261.576 | 73.62 | 6.38 | 241164 | 241.164 | 74.16 | 5.84 | 220752 | 220.752 | 74.7 | 5.3 | 200340 | 200.34 | 75.24 | 4.76 | 179928 | 179.928 | 75.78 | 4.22 | 159516 | 159.516 | 76.32 | 3.68 | 139104 | 139.104 | 76.86 | 3.14 | 118692 | 118.692 | 77.4 | 2.6 | 98280 | 98.28 | 75
5/31/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 4 | 78.9 | 51.4 | 78.9 |  | 78.9 | 72.69 | 7.31 | 276318 | 276.318 | 73.38 | 6.62 | 250236 | 250.236 | 74.07 | 5.93 | 224154 | 224.154 | 74.76 | 5.24 | 198072 | 198.072 | 75.45 | 4.55 | 171990 | 171.99 | 76.14 | 3.86 | 145908 | 145.908 | 76.83 | 3.17 | 119826 | 119.826 | 77.52 | 2.48 | 93744 | 93.744 | 78.21 | 1.79 | 67662 | 67.662 | 78.9 | 1.1 | 41580 | 41.58 | 80
5/31/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 4 | 79.4 | 50.9 | 79.4 |  | 79.4 | 72.74 | 7.26 | 274428 | 274.428 | 73.48 | 6.52 | 246456 | 246.456 | 74.22 | 5.78 | 218484 | 218.484 | 74.96 | 5.04 | 190512 | 190.512 | 75.7 | 4.3 | 162540 | 162.54 | 76.44 | 3.56 | 134568 | 134.568 | 77.18 | 2.82 | 106596 | 106.596 | 77.92 | 2.08 | 78624 | 78.624 | 78.66 | 1.34 | 50652 | 50.652 | 79.4 | 0.6 | 22680 | 22.68 | 80
5/31/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 4 | 78.3 | 54.8 | 78.3 |  | 78.3 | 72.63 | 7.37 | 278586 | 278.586 | 73.26 | 6.74 | 254772 | 254.772 | 73.89 | 6.11 | 230958 | 230.958 | 74.52 | 5.48 | 207144 | 207.144 | 75.15 | 4.85 | 183330 | 183.33 | 75.78 | 4.22 | 159516 | 159.516 | 76.41 | 3.59 | 135702 | 135.702 | 77.04 | 2.96 | 111888 | 111.888 | 77.67 | 2.33 | 88074 | 88.074 | 78.3 | 1.7 | 64260 | 64.26 | 80
5/31/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 4 | 77.1 | 56.4 | 77.1 |  | 77.1 | 72.51 | 7.49 | 283122 | 283.122 | 73.02 | 6.98 | 263844 | 263.844 | 73.53 | 6.47 | 244566 | 244.566 | 74.04 | 5.96 | 225288 | 225.288 | 74.55 | 5.45 | 206010 | 206.01 | 75.06 | 4.94 | 186732 | 186.732 | 75.57 | 4.43 | 167454 | 167.454 | 76.08 | 3.92 | 148176 | 148.176 | 76.59 | 3.41 | 128898 | 128.898 | 77.1 | 2.9 | 109620 | 109.62 | 75
5/31/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 4 | 75.7 | 62 | 75.7 |  | 75.7 | 72.37 | 7.63 | 288414 | 288.414 | 72.74 | 7.26 | 274428 | 274.428 | 73.11 | 6.89 | 260442 | 260.442 | 73.48 | 6.52 | 246456 | 246.456 | 73.85 | 6.15 | 232470 | 232.47 | 74.22 | 5.78 | 218484 | 218.484 | 74.59 | 5.41 | 204498 | 204.498 | 74.96 | 5.04 | 190512 | 190.512 | 75.33 | 4.67 | 176526 | 176.526 | 75.7 | 4.3 | 162540 | 162.54 | 75
5/31/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 4 | 75.5 | 60.1 | 75.5 |  | 75.5 | 72.35 | 7.65 | 289170 | 289.17 | 72.7 | 7.3 | 275940 | 275.94 | 73.05 | 6.95 | 262710 | 262.71 | 73.4 | 6.6 | 249480 | 249.48 | 73.75 | 6.25 | 236250 | 236.25 | 74.1 | 5.9 | 223020 | 223.02 | 74.45 | 5.55 | 209790 | 209.79 | 74.8 | 5.2 | 196560 | 196.56 | 75.15 | 4.85 | 183330 | 183.33 | 75.5 | 4.5 | 170100 | 170.1 | 75
5/31/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 4 | 74.3 | 61.3 | 74.3 |  | 74.3 | 72.23 | 7.77 | 293706 | 293.706 | 72.46 | 7.54 | 285012 | 285.012 | 72.69 | 7.31 | 276318 | 276.318 | 72.92 | 7.08 | 267624 | 267.624 | 73.15 | 6.85 | 258930 | 258.93 | 73.38 | 6.62 | 250236 | 250.236 | 73.61 | 6.39 | 241542 | 241.542 | 73.84 | 6.16 | 232848 | 232.848 | 74.07 | 5.93 | 224154 | 224.154 | 74.3 | 5.7 | 215460 | 215.46 | 75
5/31/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 4 | 72.1 | 66.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/31/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 4 | 70.3 | 68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/31/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 4 | 69.1 | 68.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/31/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 4 | 67.9 | 70.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/31/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 4 | 66.9 | 71.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9/30/20XX 12:00:00 AM | 0 | 6 | 59.6 | 79.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/1/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 6 | 58.9 | 81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/1/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 6 | 58.9 | 81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/1/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 6 | 58.3 | 81.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/1/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 6 | 58.3 | 80.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/1/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 6 | 58 | 82.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/1/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 6 | 57.8 | 81 | 57.8 |  | 57.8 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 62.06 | 17.94 | 678132 | 678.132 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 59.22 | 20.78 | 785484 | 785.484 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 60
10/1/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 6 | 58.1 | 81.6 | 58.1 |  | 58.1 | 70.61 | 9.39 | 354942 | 354.942 | 69.22 | 10.78 | 407484 | 407.484 | 67.83 | 12.17 | 460026 | 460.026 | 66.44 | 13.56 | 512568 | 512.568 | 65.05 | 14.95 | 565110 | 565.11 | 63.66 | 16.34 | 617652 | 617.652 | 62.27 | 17.73 | 670194 | 670.194 | 60.88 | 19.12 | 722736 | 722.736 | 59.49 | 20.51 | 775278 | 775.278 | 58.1 | 21.9 | 827820 | 827.82 | 60
10/1/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 6 | 59.2 | 78.1 | 59.2 |  | 59.2 | 70.72 | 9.28 | 350784 | 350.784 | 69.44 | 10.56 | 399168 | 399.168 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 66.88 | 13.12 | 495936 | 495.936 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 63.04 | 16.96 | 641088 | 641.088 | 61.76 | 18.24 | 689472 | 689.472 | 60.48 | 19.52 | 737856 | 737.856 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 60
10/1/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 6 | 60.5 | 73.2 | 60.5 |  | 60.5 | 70.85 | 9.15 | 345870 | 345.87 | 69.7 | 10.3 | 389340 | 389.34 | 68.55 | 11.45 | 432810 | 432.81 | 67.4 | 12.6 | 476280 | 476.28 | 66.25 | 13.75 | 519750 | 519.75 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 63.95 | 16.05 | 606690 | 606.69 | 62.8 | 17.2 | 650160 | 650.16 | 61.65 | 18.35 | 693630 | 693.63 | 60.5 | 19.5 | 737100 | 737.1 | 60
10/1/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 6 | 62 | 70.2 | 62 |  | 62 | 71 | 9 | 340200 | 340.2 | 70 | 10 | 378000 | 378 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68 | 12 | 453600 | 453.6 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 65 | 15 | 567000 | 567 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 60
10/1/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 6 | 63.7 | 68.6 | 63.7 |  | 63.7 | 71.17 | 8.83 | 333774 | 333.774 | 70.34 | 9.66 | 365148 | 365.148 | 69.51 | 10.49 | 396522 | 396.522 | 68.68 | 11.32 | 427896 | 427.896 | 67.85 | 12.15 | 459270 | 459.27 | 67.02 | 12.98 | 490644 | 490.644 | 66.19 | 13.81 | 522018 | 522.018 | 65.36 | 14.64 | 553392 | 553.392 | 64.53 | 15.47 | 584766 | 584.766 | 63.7 | 16.3 | 616140 | 616.14 | 65
10/1/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 6 | 64.7 | 67.3 | 64.7 |  | 64.7 | 71.27 | 8.73 | 329994 | 329.994 | 70.54 | 9.46 | 357588 | 357.588 | 69.81 | 10.19 | 385182 | 385.182 | 69.08 | 10.92 | 412776 | 412.776 | 68.35 | 11.65 | 440370 | 440.37 | 67.62 | 12.38 | 467964 | 467.964 | 66.89 | 13.11 | 495558 | 495.558 | 66.16 | 13.84 | 523152 | 523.152 | 65.43 | 14.57 | 550746 | 550.746 | 64.7 | 15.3 | 578340 | 578.34 | 65
10/1/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 6 | 65.5 | 66.2 | 65.5 |  | 65.5 | 71.35 | 8.65 | 326970 | 326.97 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 70.05 | 9.95 | 376110 | 376.11 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.75 | 11.25 | 425250 | 425.25 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 67.45 | 12.55 | 474390 | 474.39 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 65
10/1/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 6 | 65.7 | 65.9 | 65.7 |  | 65.7 | 71.37 | 8.63 | 326214 | 326.214 | 70.74 | 9.26 | 350028 | 350.028 | 70.11 | 9.89 | 373842 | 373.842 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 67.59 | 12.41 | 469098 | 469.098 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.33 | 13.67 | 516726 | 516.726 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 65
10/1/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 6 | 65.6 | 67.4 | 65.6 |  | 65.6 | 71.36 | 8.64 | 326592 | 326.592 | 70.72 | 9.28 | 350784 | 350.784 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.44 | 10.56 | 399168 | 399.168 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 67.52 | 12.48 | 471744 | 471.744 | 66.88 | 13.12 | 495936 | 495.936 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 65
10/1/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 6 | 65.5 | 67.8 | 65.5 |  | 65.5 | 71.35 | 8.65 | 326970 | 326.97 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 70.05 | 9.95 | 376110 | 376.11 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.75 | 11.25 | 425250 | 425.25 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 67.45 | 12.55 | 474390 | 474.39 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 65
10/1/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 6 | 64.4 | 69.1 | 64.4 |  | 64.4 | 71.24 | 8.76 | 331128 | 331.128 | 70.48 | 9.52 | 359856 | 359.856 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 66.68 | 13.32 | 503496 | 503.496 | 65.92 | 14.08 | 532224 | 532.224 | 65.16 | 14.84 | 560952 | 560.952 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 65
10/1/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 6 | 63.2 | 71.9 | 63.2 |  | 63.2 | 71.12 | 8.88 | 335664 | 335.664 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 65.84 | 14.16 | 535248 | 535.248 | 64.96 | 15.04 | 568512 | 568.512 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 65
10/1/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 6 | 62.5 | 70.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/1/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 6 | 61.8 | 70.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/1/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 6 | 61.8 | 70.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/1/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 6 | 60.6 | 73.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/1/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 6 | 59.8 | 75.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/1/20XX 12:00:00 AM | 0 | 7 | 59.3 | 77.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/2/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 7 | 59.2 | 75.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/2/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 7 | 58.7 | 76.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/2/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 7 | 58 | 77.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/2/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 7 | 57.7 | 78.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/2/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 7 | 57.3 | 80.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/2/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 7 | 57.3 | 80.4 | 57.3 |  | 57.3 | 70.53 | 9.47 | 357966 | 357.966 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 67.59 | 12.41 | 469098 | 469.098 | 66.12 | 13.88 | 524664 | 524.664 | 64.65 | 15.35 | 580230 | 580.23 | 63.18 | 16.82 | 635796 | 635.796 | 61.71 | 18.29 | 691362 | 691.362 | 60.24 | 19.76 | 746928 | 746.928 | 58.77 | 21.23 | 802494 | 802.494 | 57.3 | 22.7 | 858060 | 858.06 | 55
10/2/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 7 | 57.9 | 78.9 | 57.9 |  | 57.9 | 70.59 | 9.41 | 355698 | 355.698 | 69.18 | 10.82 | 408996 | 408.996 | 67.77 | 12.23 | 462294 | 462.294 | 66.36 | 13.64 | 515592 | 515.592 | 64.95 | 15.05 | 568890 | 568.89 | 63.54 | 16.46 | 622188 | 622.188 | 62.13 | 17.87 | 675486 | 675.486 | 60.72 | 19.28 | 728784 | 728.784 | 59.31 | 20.69 | 782082 | 782.082 | 57.9 | 22.1 | 835380 | 835.38 | 60
10/2/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 7 | 59.3 | 74.5 | 59.3 |  | 59.3 | 70.73 | 9.27 | 350406 | 350.406 | 69.46 | 10.54 | 398412 | 398.412 | 68.19 | 11.81 | 446418 | 446.418 | 66.92 | 13.08 | 494424 | 494.424 | 65.65 | 14.35 | 542430 | 542.43 | 64.38 | 15.62 | 590436 | 590.436 | 63.11 | 16.89 | 638442 | 638.442 | 61.84 | 18.16 | 686448 | 686.448 | 60.57 | 19.43 | 734454 | 734.454 | 59.3 | 20.7 | 782460 | 782.46 | 60
10/2/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 7 | 60.8 | 70.3 | 60.8 |  | 60.8 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 67.52 | 12.48 | 471744 | 471.744 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.16 | 15.84 | 598752 | 598.752 | 63.04 | 16.96 | 641088 | 641.088 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 60
10/2/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 7 | 62.4 | 65.9 | 62.4 |  | 62.4 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60
10/2/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 7 | 64.3 | 65.8 | 64.3 |  | 64.3 | 71.23 | 8.77 | 331506 | 331.506 | 70.46 | 9.54 | 360612 | 360.612 | 69.69 | 10.31 | 389718 | 389.718 | 68.92 | 11.08 | 418824 | 418.824 | 68.15 | 11.85 | 447930 | 447.93 | 67.38 | 12.62 | 477036 | 477.036 | 66.61 | 13.39 | 506142 | 506.142 | 65.84 | 14.16 | 535248 | 535.248 | 65.07 | 14.93 | 564354 | 564.354 | 64.3 | 15.7 | 593460 | 593.46 | 65
10/2/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 7 | 65.5 | 62.5 | 65.5 |  | 65.5 | 71.35 | 8.65 | 326970 | 326.97 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 70.05 | 9.95 | 376110 | 376.11 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.75 | 11.25 | 425250 | 425.25 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 67.45 | 12.55 | 474390 | 474.39 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 65
10/2/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 7 | 65.5 | 63.4 | 65.5 |  | 65.5 | 71.35 | 8.65 | 326970 | 326.97 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 70.05 | 9.95 | 376110 | 376.11 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.75 | 11.25 | 425250 | 425.25 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 67.45 | 12.55 | 474390 | 474.39 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 65
10/2/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 7 | 66.5 | 62.7 | 66.5 |  | 66.5 | 71.45 | 8.55 | 323190 | 323.19 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 69.25 | 10.75 | 406350 | 406.35 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 68.15 | 11.85 | 447930 | 447.93 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 67.05 | 12.95 | 489510 | 489.51 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 65
10/2/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 7 | 66 | 64.2 | 66 |  | 66 | 71.4 | 8.6 | 325080 | 325.08 | 70.8 | 9.2 | 347760 | 347.76 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 65
10/2/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 7 | 65.5 | 64.9 | 65.5 |  | 65.5 | 71.35 | 8.65 | 326970 | 326.97 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 70.05 | 9.95 | 376110 | 376.11 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.75 | 11.25 | 425250 | 425.25 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 67.45 | 12.55 | 474390 | 474.39 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 65
10/2/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 7 | 64.5 | 69.6 | 64.5 |  | 64.5 | 71.25 | 8.75 | 330750 | 330.75 | 70.5 | 9.5 | 359100 | 359.1 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68.25 | 11.75 | 444150 | 444.15 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 66.75 | 13.25 | 500850 | 500.85 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 65.25 | 14.75 | 557550 | 557.55 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 65
10/2/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 7 | 63.8 | 71.9 | 63.8 |  | 63.8 | 71.18 | 8.82 | 333396 | 333.396 | 70.36 | 9.64 | 364392 | 364.392 | 69.54 | 10.46 | 395388 | 395.388 | 68.72 | 11.28 | 426384 | 426.384 | 67.9 | 12.1 | 457380 | 457.38 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 66.26 | 13.74 | 519372 | 519.372 | 65.44 | 14.56 | 550368 | 550.368 | 64.62 | 15.38 | 581364 | 581.364 | 63.8 | 16.2 | 612360 | 612.36 | 65
10/2/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 7 | 63.1 | 74.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/2/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 7 | 62.4 | 75.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/2/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 7 | 62.5 | 75.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/2/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 7 | 61.3 | 77.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/2/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 7 | 60.9 | 79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/2/20XX 12:00:00 AM | 0 | 1 | 60.6 | 80.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/3/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 1 | 60 | 80.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/3/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 1 | 59.8 | 80.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/3/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 1 | 59 | 82.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/3/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 1 | 58.3 | 83.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/3/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 1 | 58.1 | 83.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/3/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 1 | 57.8 | 84.2 | 57.8 |  | 57.8 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 62.06 | 17.94 | 678132 | 678.132 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 59.22 | 20.78 | 785484 | 785.484 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 60
10/3/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 1 | 58.6 | 81.9 | 58.6 |  | 58.6 | 70.66 | 9.34 | 353052 | 353.052 | 69.32 | 10.68 | 403704 | 403.704 | 67.98 | 12.02 | 454356 | 454.356 | 66.64 | 13.36 | 505008 | 505.008 | 65.3 | 14.7 | 555660 | 555.66 | 63.96 | 16.04 | 606312 | 606.312 | 62.62 | 17.38 | 656964 | 656.964 | 61.28 | 18.72 | 707616 | 707.616 | 59.94 | 20.06 | 758268 | 758.268 | 58.6 | 21.4 | 808920 | 808.92 | 60
10/3/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 1 | 60.3 | 80.1 | 60.3 |  | 60.3 | 70.83 | 9.17 | 346626 | 346.626 | 69.66 | 10.34 | 390852 | 390.852 | 68.49 | 11.51 | 435078 | 435.078 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 64.98 | 15.02 | 567756 | 567.756 | 63.81 | 16.19 | 611982 | 611.982 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.47 | 18.53 | 700434 | 700.434 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 60
10/3/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 1 | 61.4 | 76.8 | 61.4 |  | 61.4 | 70.94 | 9.06 | 342468 | 342.468 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 66.7 | 13.3 | 502740 | 502.74 | 65.64 | 14.36 | 542808 | 542.808 | 64.58 | 15.42 | 582876 | 582.876 | 63.52 | 16.48 | 622944 | 622.944 | 62.46 | 17.54 | 663012 | 663.012 | 61.4 | 18.6 | 703080 | 703.08 | 60
10/3/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 1 | 63 | 72.1 | 63 |  | 63 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 65
10/3/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 1 | 65.1 | 66.9 | 65.1 |  | 65.1 | 71.31 | 8.69 | 328482 | 328.482 | 70.62 | 9.38 | 354564 | 354.564 | 69.93 | 10.07 | 380646 | 380.646 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 68.55 | 11.45 | 432810 | 432.81 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 67.17 | 12.83 | 484974 | 484.974 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 65.79 | 14.21 | 537138 | 537.138 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 65
10/3/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 1 | 66.2 | 63.3 | 66.2 |  | 66.2 | 71.42 | 8.58 | 324324 | 324.324 | 70.84 | 9.16 | 346248 | 346.248 | 70.26 | 9.74 | 368172 | 368.172 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 69.1 | 10.9 | 412020 | 412.02 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 67.94 | 12.06 | 455868 | 455.868 | 67.36 | 12.64 | 477792 | 477.792 | 66.78 | 13.22 | 499716 | 499.716 | 66.2 | 13.8 | 521640 | 521.64 | 65
10/3/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 1 | 67.2 | 62.6 | 67.2 |  | 67.2 | 71.52 | 8.48 | 320544 | 320.544 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 65
10/3/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 1 | 67 | 64.2 | 67 |  | 67 | 71.5 | 8.5 | 321300 | 321.3 | 71 | 9 | 340200 | 340.2 | 70.5 | 9.5 | 359100 | 359.1 | 70 | 10 | 378000 | 378 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68.5 | 11.5 | 434700 | 434.7 | 68 | 12 | 453600 | 453.6 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 65
10/3/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 1 | 66.1 | 65.7 | 66.1 |  | 66.1 | 71.41 | 8.59 | 324702 | 324.702 | 70.82 | 9.18 | 347004 | 347.004 | 70.23 | 9.77 | 369306 | 369.306 | 69.64 | 10.36 | 391608 | 391.608 | 69.05 | 10.95 | 413910 | 413.91 | 68.46 | 11.54 | 436212 | 436.212 | 67.87 | 12.13 | 458514 | 458.514 | 67.28 | 12.72 | 480816 | 480.816 | 66.69 | 13.31 | 503118 | 503.118 | 66.1 | 13.9 | 525420 | 525.42 | 65
10/3/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 1 | 65.2 | 67.3 | 65.2 |  | 65.2 | 71.32 | 8.68 | 328104 | 328.104 | 70.64 | 9.36 | 353808 | 353.808 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 66.56 | 13.44 | 508032 | 508.032 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 65
10/3/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 1 | 64 | 70 | 64 |  | 64 | 71.2 | 8.8 | 332640 | 332.64 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 68 | 12 | 453600 | 453.6 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 65
10/3/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 1 | 63 | 73 | 63 |  | 63 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 65
10/3/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 1 | 62.7 | 72.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/3/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 1 | 62.2 | 75.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/3/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 1 | 61.4 | 77.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/3/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 1 | 61.6 | 77.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/3/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 1 | 61.2 | 77.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/3/20XX 12:00:00 AM | 0 | 2 | 61.3 | 77.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/4/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 2 | 61.3 | 78.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/4/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 2 | 60.6 | 80.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/4/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 2 | 60 | 82.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/4/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 2 | 60.1 | 81.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/4/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 2 | 59.2 | 84.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/4/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 2 | 59.3 | 84 | 59.3 |  | 59.3 | 70.73 | 9.27 | 350406 | 350.406 | 69.46 | 10.54 | 398412 | 398.412 | 68.19 | 11.81 | 446418 | 446.418 | 66.92 | 13.08 | 494424 | 494.424 | 65.65 | 14.35 | 542430 | 542.43 | 64.38 | 15.62 | 590436 | 590.436 | 63.11 | 16.89 | 638442 | 638.442 | 61.84 | 18.16 | 686448 | 686.448 | 60.57 | 19.43 | 734454 | 734.454 | 59.3 | 20.7 | 782460 | 782.46 | 60
10/4/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 2 | 59.6 | 83.6 | 59.6 |  | 59.6 | 70.76 | 9.24 | 349272 | 349.272 | 69.52 | 10.48 | 396144 | 396.144 | 68.28 | 11.72 | 443016 | 443.016 | 67.04 | 12.96 | 489888 | 489.888 | 65.8 | 14.2 | 536760 | 536.76 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 63.32 | 16.68 | 630504 | 630.504 | 62.08 | 17.92 | 677376 | 677.376 | 60.84 | 19.16 | 724248 | 724.248 | 59.6 | 20.4 | 771120 | 771.12 | 60
10/4/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 2 | 61.3 | 79.8 | 61.3 |  | 61.3 | 70.93 | 9.07 | 342846 | 342.846 | 69.86 | 10.14 | 383292 | 383.292 | 68.79 | 11.21 | 423738 | 423.738 | 67.72 | 12.28 | 464184 | 464.184 | 66.65 | 13.35 | 504630 | 504.63 | 65.58 | 14.42 | 545076 | 545.076 | 64.51 | 15.49 | 585522 | 585.522 | 63.44 | 16.56 | 625968 | 625.968 | 62.37 | 17.63 | 666414 | 666.414 | 61.3 | 18.7 | 706860 | 706.86 | 60
10/4/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 2 | 62.5 | 78.7 | 62.5 |  | 62.5 | 71.05 | 8.95 | 338310 | 338.31 | 70.1 | 9.9 | 374220 | 374.22 | 69.15 | 10.85 | 410130 | 410.13 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 67.25 | 12.75 | 481950 | 481.95 | 66.3 | 13.7 | 517860 | 517.86 | 65.35 | 14.65 | 553770 | 553.77 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 63.45 | 16.55 | 625590 | 625.59 | 62.5 | 17.5 | 661500 | 661.5 | 60
10/4/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 2 | 64.5 | 75.6 | 64.5 |  | 64.5 | 71.25 | 8.75 | 330750 | 330.75 | 70.5 | 9.5 | 359100 | 359.1 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68.25 | 11.75 | 444150 | 444.15 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 66.75 | 13.25 | 500850 | 500.85 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 65.25 | 14.75 | 557550 | 557.55 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 65
10/4/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 2 | 66.1 | 71.8 | 66.1 |  | 66.1 | 71.41 | 8.59 | 324702 | 324.702 | 70.82 | 9.18 | 347004 | 347.004 | 70.23 | 9.77 | 369306 | 369.306 | 69.64 | 10.36 | 391608 | 391.608 | 69.05 | 10.95 | 413910 | 413.91 | 68.46 | 11.54 | 436212 | 436.212 | 67.87 | 12.13 | 458514 | 458.514 | 67.28 | 12.72 | 480816 | 480.816 | 66.69 | 13.31 | 503118 | 503.118 | 66.1 | 13.9 | 525420 | 525.42 | 65
10/4/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 2 | 67.4 | 69.1 | 67.4 |  | 67.4 | 71.54 | 8.46 | 319788 | 319.788 | 71.08 | 8.92 | 337176 | 337.176 | 70.62 | 9.38 | 354564 | 354.564 | 70.16 | 9.84 | 371952 | 371.952 | 69.7 | 10.3 | 389340 | 389.34 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 68.78 | 11.22 | 424116 | 424.116 | 68.32 | 11.68 | 441504 | 441.504 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 67.4 | 12.6 | 476280 | 476.28 | 65
10/4/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 2 | 68.6 | 67.1 | 68.6 |  | 68.6 | 71.66 | 8.34 | 315252 | 315.252 | 71.32 | 8.68 | 328104 | 328.104 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 70.64 | 9.36 | 353808 | 353.808 | 70.3 | 9.7 | 366660 | 366.66 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.62 | 10.38 | 392364 | 392.364 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 70
10/4/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 2 | 69.3 | 63.3 | 69.3 |  | 69.3 | 71.73 | 8.27 | 312606 | 312.606 | 71.46 | 8.54 | 322812 | 322.812 | 71.19 | 8.81 | 333018 | 333.018 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 70.65 | 9.35 | 353430 | 353.43 | 70.38 | 9.62 | 363636 | 363.636 | 70.11 | 9.89 | 373842 | 373.842 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.57 | 10.43 | 394254 | 394.254 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 70
10/4/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 2 | 68.8 | 66.2 | 68.8 |  | 68.8 | 71.68 | 8.32 | 314496 | 314.496 | 71.36 | 8.64 | 326592 | 326.592 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.72 | 9.28 | 350784 | 350.784 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.44 | 10.56 | 399168 | 399.168 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 70
10/4/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 2 | 68.8 | 64.1 | 68.8 |  | 68.8 | 71.68 | 8.32 | 314496 | 314.496 | 71.36 | 8.64 | 326592 | 326.592 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.72 | 9.28 | 350784 | 350.784 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.44 | 10.56 | 399168 | 399.168 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 70
10/4/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 2 | 67.3 | 68 | 67.3 |  | 67.3 | 71.53 | 8.47 | 320166 | 320.166 | 71.06 | 8.94 | 337932 | 337.932 | 70.59 | 9.41 | 355698 | 355.698 | 70.12 | 9.88 | 373464 | 373.464 | 69.65 | 10.35 | 391230 | 391.23 | 69.18 | 10.82 | 408996 | 408.996 | 68.71 | 11.29 | 426762 | 426.762 | 68.24 | 11.76 | 444528 | 444.528 | 67.77 | 12.23 | 462294 | 462.294 | 67.3 | 12.7 | 480060 | 480.06 | 65
10/4/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 2 | 66.4 | 68.9 | 66.4 |  | 66.4 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 68.08 | 11.92 | 450576 | 450.576 | 67.52 | 12.48 | 471744 | 471.744 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65
10/4/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 2 | 65.6 | 69.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/4/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 2 | 64.6 | 71.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/4/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 2 | 63.7 | 72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/4/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 2 | 62.6 | 72.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/4/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 2 | 61.4 | 74.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/4/20XX 12:00:00 AM | 0 | 3 | 60.5 | 75.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/5/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 3 | 59.7 | 75.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/5/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 3 | 58.9 | 75.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/5/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 3 | 57.9 | 76.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/5/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 3 | 57.8 | 76.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/5/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 3 | 57.6 | 75.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/5/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 3 | 57 | 75.1 | 57 |  | 57 | 70.5 | 9.5 | 359100 | 359.1 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 61.5 | 18.5 | 699300 | 699.3 | 60 | 20 | 756000 | 756 | 58.5 | 21.5 | 812700 | 812.7 | 57 | 23 | 869400 | 869.4 | 55
10/5/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 3 | 57.2 | 74.9 | 57.2 |  | 57.2 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.08 | 13.92 | 526176 | 526.176 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 61.64 | 18.36 | 694008 | 694.008 | 60.16 | 19.84 | 749952 | 749.952 | 58.68 | 21.32 | 805896 | 805.896 | 57.2 | 22.8 | 861840 | 861.84 | 55
10/5/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 3 | 58.2 | 72.2 | 58.2 |  | 58.2 | 70.62 | 9.38 | 354564 | 354.564 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 62.34 | 17.66 | 667548 | 667.548 | 60.96 | 19.04 | 719712 | 719.712 | 59.58 | 20.42 | 771876 | 771.876 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 60
10/5/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 3 | 59.7 | 69.4 | 59.7 |  | 59.7 | 70.77 | 9.23 | 348894 | 348.894 | 69.54 | 10.46 | 395388 | 395.388 | 68.31 | 11.69 | 441882 | 441.882 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 65.85 | 14.15 | 534870 | 534.87 | 64.62 | 15.38 | 581364 | 581.364 | 63.39 | 16.61 | 627858 | 627.858 | 62.16 | 17.84 | 674352 | 674.352 | 60.93 | 19.07 | 720846 | 720.846 | 59.7 | 20.3 | 767340 | 767.34 | 60
10/5/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 3 | 61.9 | 64.8 | 61.9 |  | 61.9 | 70.99 | 9.01 | 340578 | 340.578 | 69.98 | 10.02 | 378756 | 378.756 | 68.97 | 11.03 | 416934 | 416.934 | 67.96 | 12.04 | 455112 | 455.112 | 66.95 | 13.05 | 493290 | 493.29 | 65.94 | 14.06 | 531468 | 531.468 | 64.93 | 15.07 | 569646 | 569.646 | 63.92 | 16.08 | 607824 | 607.824 | 62.91 | 17.09 | 646002 | 646.002 | 61.9 | 18.1 | 684180 | 684.18 | 60
10/5/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 3 | 64.9 | 59.5 | 64.9 |  | 64.9 | 71.29 | 8.71 | 329238 | 329.238 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.87 | 10.13 | 382914 | 382.914 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 68.45 | 11.55 | 436590 | 436.59 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 67.03 | 12.97 | 490266 | 490.266 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 65.61 | 14.39 | 543942 | 543.942 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 65
10/5/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 3 | 66.7 | 56.6 | 66.7 |  | 66.7 | 71.47 | 8.53 | 322434 | 322.434 | 70.94 | 9.06 | 342468 | 342.468 | 70.41 | 9.59 | 362502 | 362.502 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 69.35 | 10.65 | 402570 | 402.57 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 68.29 | 11.71 | 442638 | 442.638 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 67.23 | 12.77 | 482706 | 482.706 | 66.7 | 13.3 | 502740 | 502.74 | 65
10/5/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 3 | 68.5 | 53.5 | 68.5 |  | 68.5 | 71.65 | 8.35 | 315630 | 315.63 | 71.3 | 8.7 | 328860 | 328.86 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70.25 | 9.75 | 368550 | 368.55 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 69.55 | 10.45 | 395010 | 395.01 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.5 | 11.5 | 434700 | 434.7 | 70
10/5/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 3 | 68.5 | 52.5 | 68.5 |  | 68.5 | 71.65 | 8.35 | 315630 | 315.63 | 71.3 | 8.7 | 328860 | 328.86 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70.25 | 9.75 | 368550 | 368.55 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 69.55 | 10.45 | 395010 | 395.01 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.5 | 11.5 | 434700 | 434.7 | 70
10/5/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 3 | 68.5 | 53.2 | 68.5 |  | 68.5 | 71.65 | 8.35 | 315630 | 315.63 | 71.3 | 8.7 | 328860 | 328.86 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70.25 | 9.75 | 368550 | 368.55 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 69.55 | 10.45 | 395010 | 395.01 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.5 | 11.5 | 434700 | 434.7 | 70
10/5/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 3 | 68.1 | 53.7 | 68.1 |  | 68.1 | 71.61 | 8.39 | 317142 | 317.142 | 71.22 | 8.78 | 331884 | 331.884 | 70.83 | 9.17 | 346626 | 346.626 | 70.44 | 9.56 | 361368 | 361.368 | 70.05 | 9.95 | 376110 | 376.11 | 69.66 | 10.34 | 390852 | 390.852 | 69.27 | 10.73 | 405594 | 405.594 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 68.49 | 11.51 | 435078 | 435.078 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 70
10/5/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 3 | 66.9 | 55.5 | 66.9 |  | 66.9 | 71.49 | 8.51 | 321678 | 321.678 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 70.47 | 9.53 | 360234 | 360.234 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.45 | 10.55 | 398790 | 398.79 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 68.43 | 11.57 | 437346 | 437.346 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 67.41 | 12.59 | 475902 | 475.902 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65
10/5/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 3 | 65.4 | 58.4 | 65.4 |  | 65.4 | 71.34 | 8.66 | 327348 | 327.348 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 67.38 | 12.62 | 477036 | 477.036 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 66.06 | 13.94 | 526932 | 526.932 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 65
10/5/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 3 | 64 | 64.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/5/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 3 | 63.2 | 66.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/5/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 3 | 62.5 | 67.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/5/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 3 | 61.6 | 69.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/5/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 3 | 61 | 70.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/5/20XX 12:00:00 AM | 0 | 4 | 60.1 | 71.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/6/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 4 | 59.3 | 72.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/6/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 4 | 59.1 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/6/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 4 | 58.6 | 78.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/6/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 4 | 58 | 80.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/6/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 4 | 57.7 | 80.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/6/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 4 | 57.3 | 81 | 57.3 |  | 57.3 | 70.53 | 9.47 | 357966 | 357.966 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 67.59 | 12.41 | 469098 | 469.098 | 66.12 | 13.88 | 524664 | 524.664 | 64.65 | 15.35 | 580230 | 580.23 | 63.18 | 16.82 | 635796 | 635.796 | 61.71 | 18.29 | 691362 | 691.362 | 60.24 | 19.76 | 746928 | 746.928 | 58.77 | 21.23 | 802494 | 802.494 | 57.3 | 22.7 | 858060 | 858.06 | 55
10/6/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 4 | 58.2 | 79.3 | 58.2 |  | 58.2 | 70.62 | 9.38 | 354564 | 354.564 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 62.34 | 17.66 | 667548 | 667.548 | 60.96 | 19.04 | 719712 | 719.712 | 59.58 | 20.42 | 771876 | 771.876 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 60
10/6/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 4 | 60.1 | 73.7 | 60.1 |  | 60.1 | 70.81 | 9.19 | 347382 | 347.382 | 69.62 | 10.38 | 392364 | 392.364 | 68.43 | 11.57 | 437346 | 437.346 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 66.05 | 13.95 | 527310 | 527.31 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 63.67 | 16.33 | 617274 | 617.274 | 62.48 | 17.52 | 662256 | 662.256 | 61.29 | 18.71 | 707238 | 707.238 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 60
10/6/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 4 | 61.8 | 69.9 | 61.8 |  | 61.8 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 62.82 | 17.18 | 649404 | 649.404 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 60
10/6/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 4 | 63.9 | 62.3 | 63.9 |  | 63.9 | 71.19 | 8.81 | 333018 | 333.018 | 70.38 | 9.62 | 363636 | 363.636 | 69.57 | 10.43 | 394254 | 394.254 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 67.95 | 12.05 | 455490 | 455.49 | 67.14 | 12.86 | 486108 | 486.108 | 66.33 | 13.67 | 516726 | 516.726 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 64.71 | 15.29 | 577962 | 577.962 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 65
10/6/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 4 | 66.6 | 57.5 | 66.6 |  | 66.6 | 71.46 | 8.54 | 322812 | 322.812 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 70.38 | 9.62 | 363636 | 363.636 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 67.14 | 12.86 | 486108 | 486.108 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 65
10/6/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 4 | 68.5 | 53.2 | 68.5 |  | 68.5 | 71.65 | 8.35 | 315630 | 315.63 | 71.3 | 8.7 | 328860 | 328.86 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70.25 | 9.75 | 368550 | 368.55 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 69.55 | 10.45 | 395010 | 395.01 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.5 | 11.5 | 434700 | 434.7 | 70
10/6/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 4 | 69.3 | 52.3 | 69.3 |  | 69.3 | 71.73 | 8.27 | 312606 | 312.606 | 71.46 | 8.54 | 322812 | 322.812 | 71.19 | 8.81 | 333018 | 333.018 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 70.65 | 9.35 | 353430 | 353.43 | 70.38 | 9.62 | 363636 | 363.636 | 70.11 | 9.89 | 373842 | 373.842 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.57 | 10.43 | 394254 | 394.254 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 70
10/6/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 4 | 69.5 | 51.9 | 69.5 |  | 69.5 | 71.75 | 8.25 | 311850 | 311.85 | 71.5 | 8.5 | 321300 | 321.3 | 71.25 | 8.75 | 330750 | 330.75 | 71 | 9 | 340200 | 340.2 | 70.75 | 9.25 | 349650 | 349.65 | 70.5 | 9.5 | 359100 | 359.1 | 70.25 | 9.75 | 368550 | 368.55 | 70 | 10 | 378000 | 378 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 69.5 | 10.5 | 396900 | 396.9 | 70
10/6/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 4 | 68.5 | 54.6 | 68.5 |  | 68.5 | 71.65 | 8.35 | 315630 | 315.63 | 71.3 | 8.7 | 328860 | 328.86 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70.25 | 9.75 | 368550 | 368.55 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 69.55 | 10.45 | 395010 | 395.01 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.5 | 11.5 | 434700 | 434.7 | 70
10/6/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 4 | 67.2 | 58.3 | 67.2 |  | 67.2 | 71.52 | 8.48 | 320544 | 320.544 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 65
10/6/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 4 | 65.9 | 61.8 | 65.9 |  | 65.9 | 71.39 | 8.61 | 325458 | 325.458 | 70.78 | 9.22 | 348516 | 348.516 | 70.17 | 9.83 | 371574 | 371.574 | 69.56 | 10.44 | 394632 | 394.632 | 68.95 | 11.05 | 417690 | 417.69 | 68.34 | 11.66 | 440748 | 440.748 | 67.73 | 12.27 | 463806 | 463.806 | 67.12 | 12.88 | 486864 | 486.864 | 66.51 | 13.49 | 509922 | 509.922 | 65.9 | 14.1 | 532980 | 532.98 | 65
10/6/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 4 | 64.5 | 66.3 | 64.5 |  | 64.5 | 71.25 | 8.75 | 330750 | 330.75 | 70.5 | 9.5 | 359100 | 359.1 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68.25 | 11.75 | 444150 | 444.15 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 66.75 | 13.25 | 500850 | 500.85 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 65.25 | 14.75 | 557550 | 557.55 | 64.5 | 15.5 | 585900 | 585.9 | 65
10/6/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 4 | 63.7 | 67.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/6/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 4 | 63.6 | 68.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/6/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 4 | 63.1 | 70.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/6/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 4 | 62.6 | 72.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/6/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 4 | 62.1 | 73.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/6/20XX 12:00:00 AM | 0 | 5 | 61.9 | 74.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/7/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 5 | 61.1 | 77.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/7/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 5 | 60.7 | 79.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/7/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 5 | 60.8 | 81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/7/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 5 | 60.6 | 78.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/7/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 5 | 60.8 | 79.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/7/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 5 | 60.1 | 81.1 | 60.1 |  | 60.1 | 70.81 | 9.19 | 347382 | 347.382 | 69.62 | 10.38 | 392364 | 392.364 | 68.43 | 11.57 | 437346 | 437.346 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 66.05 | 13.95 | 527310 | 527.31 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 63.67 | 16.33 | 617274 | 617.274 | 62.48 | 17.52 | 662256 | 662.256 | 61.29 | 18.71 | 707238 | 707.238 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 60
10/7/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 5 | 60.9 | 79.4 | 60.9 |  | 60.9 | 70.89 | 9.11 | 344358 | 344.358 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.45 | 13.55 | 512190 | 512.19 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.23 | 15.77 | 596106 | 596.106 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 62.01 | 17.99 | 680022 | 680.022 | 60.9 | 19.1 | 721980 | 721.98 | 60
10/7/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 5 | 62.2 | 77.7 | 62.2 |  | 62.2 | 71.02 | 8.98 | 339444 | 339.444 | 70.04 | 9.96 | 376488 | 376.488 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 68.08 | 11.92 | 450576 | 450.576 | 67.1 | 12.9 | 487620 | 487.62 | 66.12 | 13.88 | 524664 | 524.664 | 65.14 | 14.86 | 561708 | 561.708 | 64.16 | 15.84 | 598752 | 598.752 | 63.18 | 16.82 | 635796 | 635.796 | 62.2 | 17.8 | 672840 | 672.84 | 60
10/7/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 5 | 63.8 | 72.7 | 63.8 |  | 63.8 | 71.18 | 8.82 | 333396 | 333.396 | 70.36 | 9.64 | 364392 | 364.392 | 69.54 | 10.46 | 395388 | 395.388 | 68.72 | 11.28 | 426384 | 426.384 | 67.9 | 12.1 | 457380 | 457.38 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 66.26 | 13.74 | 519372 | 519.372 | 65.44 | 14.56 | 550368 | 550.368 | 64.62 | 15.38 | 581364 | 581.364 | 63.8 | 16.2 | 612360 | 612.36 | 65
10/7/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 5 | 65.6 | 65.7 | 65.6 |  | 65.6 | 71.36 | 8.64 | 326592 | 326.592 | 70.72 | 9.28 | 350784 | 350.784 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.44 | 10.56 | 399168 | 399.168 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 67.52 | 12.48 | 471744 | 471.744 | 66.88 | 13.12 | 495936 | 495.936 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 65
10/7/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 5 | 67.1 | 61.1 | 67.1 |  | 67.1 | 71.51 | 8.49 | 320922 | 320.922 | 71.02 | 8.98 | 339444 | 339.444 | 70.53 | 9.47 | 357966 | 357.966 | 70.04 | 9.96 | 376488 | 376.488 | 69.55 | 10.45 | 395010 | 395.01 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 68.57 | 11.43 | 432054 | 432.054 | 68.08 | 11.92 | 450576 | 450.576 | 67.59 | 12.41 | 469098 | 469.098 | 67.1 | 12.9 | 487620 | 487.62 | 65
10/7/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 5 | 68.2 | 59.5 | 68.2 |  | 68.2 | 71.62 | 8.38 | 316764 | 316.764 | 71.24 | 8.76 | 331128 | 331.128 | 70.86 | 9.14 | 345492 | 345.492 | 70.48 | 9.52 | 359856 | 359.856 | 70.1 | 9.9 | 374220 | 374.22 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 69.34 | 10.66 | 402948 | 402.948 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 68.58 | 11.42 | 431676 | 431.676 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 70
10/7/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 5 | 69.2 | 58.1 | 69.2 |  | 69.2 | 71.72 | 8.28 | 312984 | 312.984 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 70.04 | 9.96 | 376488 | 376.488 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 70
10/7/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 5 | 69.6 | 57.8 | 69.6 |  | 69.6 | 71.76 | 8.24 | 311472 | 311.472 | 71.52 | 8.48 | 320544 | 320.544 | 71.28 | 8.72 | 329616 | 329.616 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.8 | 9.2 | 347760 | 347.76 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 70
10/7/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 5 | 68.6 | 54.8 | 68.6 |  | 68.6 | 71.66 | 8.34 | 315252 | 315.252 | 71.32 | 8.68 | 328104 | 328.104 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 70.64 | 9.36 | 353808 | 353.808 | 70.3 | 9.7 | 366660 | 366.66 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.62 | 10.38 | 392364 | 392.364 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 70
10/7/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 5 | 67.7 | 56.8 | 67.7 |  | 67.7 | 71.57 | 8.43 | 318654 | 318.654 | 71.14 | 8.86 | 334908 | 334.908 | 70.71 | 9.29 | 351162 | 351.162 | 70.28 | 9.72 | 367416 | 367.416 | 69.85 | 10.15 | 383670 | 383.67 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 68.99 | 11.01 | 416178 | 416.178 | 68.56 | 11.44 | 432432 | 432.432 | 68.13 | 11.87 | 448686 | 448.686 | 67.7 | 12.3 | 464940 | 464.94 | 70
10/7/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 5 | 66.8 | 58 | 66.8 |  | 66.8 | 71.48 | 8.52 | 322056 | 322.056 | 70.96 | 9.04 | 341712 | 341.712 | 70.44 | 9.56 | 361368 | 361.368 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 68.36 | 11.64 | 439992 | 439.992 | 67.84 | 12.16 | 459648 | 459.648 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65
10/7/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 5 | 64.8 | 63 | 64.8 |  | 64.8 | 71.28 | 8.72 | 329616 | 329.616 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 65
10/7/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 5 | 63.9 | 67.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/7/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 5 | 63.4 | 69.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/7/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 5 | 63 | 70.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/7/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 5 | 62.6 | 69.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/7/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 5 | 61.8 | 71.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/7/20XX 12:00:00 AM | 0 | 6 | 61.2 | 70.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/8/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 6 | 60.6 | 72.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/8/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 6 | 60.2 | 72.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/8/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 6 | 59.6 | 74.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/8/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 6 | 59.5 | 74.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/8/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 6 | 59 | 75.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/8/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 6 | 58.7 | 74.4 | 58.7 |  | 58.7 | 70.67 | 9.33 | 352674 | 352.674 | 69.34 | 10.66 | 402948 | 402.948 | 68.01 | 11.99 | 453222 | 453.222 | 66.68 | 13.32 | 503496 | 503.496 | 65.35 | 14.65 | 553770 | 553.77 | 64.02 | 15.98 | 604044 | 604.044 | 62.69 | 17.31 | 654318 | 654.318 | 61.36 | 18.64 | 704592 | 704.592 | 60.03 | 19.97 | 754866 | 754.866 | 58.7 | 21.3 | 805140 | 805.14 | 60
10/8/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 6 | 58.8 | 74.5 | 58.8 |  | 58.8 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 62.76 | 17.24 | 651672 | 651.672 | 61.44 | 18.56 | 701568 | 701.568 | 60.12 | 19.88 | 751464 | 751.464 | 58.8 | 21.2 | 801360 | 801.36 | 60
10/8/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 6 | 59.8 | 72.5 | 59.8 |  | 59.8 | 70.78 | 9.22 | 348516 | 348.516 | 69.56 | 10.44 | 394632 | 394.632 | 68.34 | 11.66 | 440748 | 440.748 | 67.12 | 12.88 | 486864 | 486.864 | 65.9 | 14.1 | 532980 | 532.98 | 64.68 | 15.32 | 579096 | 579.096 | 63.46 | 16.54 | 625212 | 625.212 | 62.24 | 17.76 | 671328 | 671.328 | 61.02 | 18.98 | 717444 | 717.444 | 59.8 | 20.2 | 763560 | 763.56 | 60
10/8/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 6 | 61.1 | 69.3 | 61.1 |  | 61.1 | 70.91 | 9.09 | 343602 | 343.602 | 69.82 | 10.18 | 384804 | 384.804 | 68.73 | 11.27 | 426006 | 426.006 | 67.64 | 12.36 | 467208 | 467.208 | 66.55 | 13.45 | 508410 | 508.41 | 65.46 | 14.54 | 549612 | 549.612 | 64.37 | 15.63 | 590814 | 590.814 | 63.28 | 16.72 | 632016 | 632.016 | 62.19 | 17.81 | 673218 | 673.218 | 61.1 | 18.9 | 714420 | 714.42 | 60
10/8/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 6 | 62.9 | 65.1 | 62.9 |  | 62.9 | 71.09 | 8.91 | 336798 | 336.798 | 70.18 | 9.82 | 371196 | 371.196 | 69.27 | 10.73 | 405594 | 405.594 | 68.36 | 11.64 | 439992 | 439.992 | 67.45 | 12.55 | 474390 | 474.39 | 66.54 | 13.46 | 508788 | 508.788 | 65.63 | 14.37 | 543186 | 543.186 | 64.72 | 15.28 | 577584 | 577.584 | 63.81 | 16.19 | 611982 | 611.982 | 62.9 | 17.1 | 646380 | 646.38 | 65
10/8/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 6 | 65.2 | 61.7 | 65.2 |  | 65.2 | 71.32 | 8.68 | 328104 | 328.104 | 70.64 | 9.36 | 353808 | 353.808 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 66.56 | 13.44 | 508032 | 508.032 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 65
10/8/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 6 | 66.7 | 58.1 | 66.7 |  | 66.7 | 71.47 | 8.53 | 322434 | 322.434 | 70.94 | 9.06 | 342468 | 342.468 | 70.41 | 9.59 | 362502 | 362.502 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 69.35 | 10.65 | 402570 | 402.57 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 68.29 | 11.71 | 442638 | 442.638 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 67.23 | 12.77 | 482706 | 482.706 | 66.7 | 13.3 | 502740 | 502.74 | 65
10/8/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 6 | 67.4 | 57.7 | 67.4 |  | 67.4 | 71.54 | 8.46 | 319788 | 319.788 | 71.08 | 8.92 | 337176 | 337.176 | 70.62 | 9.38 | 354564 | 354.564 | 70.16 | 9.84 | 371952 | 371.952 | 69.7 | 10.3 | 389340 | 389.34 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 68.78 | 11.22 | 424116 | 424.116 | 68.32 | 11.68 | 441504 | 441.504 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 67.4 | 12.6 | 476280 | 476.28 | 65
10/8/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 6 | 68.3 | 56.3 | 68.3 |  | 68.3 | 71.63 | 8.37 | 316386 | 316.386 | 71.26 | 8.74 | 330372 | 330.372 | 70.89 | 9.11 | 344358 | 344.358 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 70.15 | 9.85 | 372330 | 372.33 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 69.41 | 10.59 | 400302 | 400.302 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 68.67 | 11.33 | 428274 | 428.274 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 70
10/8/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 6 | 67.5 | 58.6 | 67.5 |  | 67.5 | 71.55 | 8.45 | 319410 | 319.41 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 70.65 | 9.35 | 353430 | 353.43 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.75 | 10.25 | 387450 | 387.45 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.95 | 12.05 | 455490 | 455.49 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 65
10/8/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 6 | 67.2 | 58.6 | 67.2 |  | 67.2 | 71.52 | 8.48 | 320544 | 320.544 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 65
10/8/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 6 | 66.4 | 60.1 | 66.4 |  | 66.4 | 71.44 | 8.56 | 323568 | 323.568 | 70.88 | 9.12 | 344736 | 344.736 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 69.76 | 10.24 | 387072 | 387.072 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 68.08 | 11.92 | 450576 | 450.576 | 67.52 | 12.48 | 471744 | 471.744 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.4 | 13.6 | 514080 | 514.08 | 65
10/8/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 6 | 65.2 | 63 | 65.2 |  | 65.2 | 71.32 | 8.68 | 328104 | 328.104 | 70.64 | 9.36 | 353808 | 353.808 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 67.24 | 12.76 | 482328 | 482.328 | 66.56 | 13.44 | 508032 | 508.032 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 65
10/8/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 6 | 64.8 | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/8/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 6 | 64.5 | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/8/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 6 | 63.9 | 65.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/8/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 6 | 63.5 | 66.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/8/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 6 | 63.2 | 67.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/8/20XX 12:00:00 AM | 0 | 7 | 62.6 | 69.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/9/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 7 | 62.6 | 69.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/9/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 7 | 62.3 | 71.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/9/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 7 | 61.4 | 72.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/9/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 7 | 60.8 | 72.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/9/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 7 | 60.6 | 72.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/9/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 7 | 60.3 | 73.7 | 60.3 |  | 60.3 | 70.83 | 9.17 | 346626 | 346.626 | 69.66 | 10.34 | 390852 | 390.852 | 68.49 | 11.51 | 435078 | 435.078 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 64.98 | 15.02 | 567756 | 567.756 | 63.81 | 16.19 | 611982 | 611.982 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.47 | 18.53 | 700434 | 700.434 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 60
10/9/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 7 | 60.4 | 74.9 | 60.4 |  | 60.4 | 70.84 | 9.16 | 346248 | 346.248 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 67.36 | 12.64 | 477792 | 477.792 | 66.2 | 13.8 | 521640 | 521.64 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 63.88 | 16.12 | 609336 | 609.336 | 62.72 | 17.28 | 653184 | 653.184 | 61.56 | 18.44 | 697032 | 697.032 | 60.4 | 19.6 | 740880 | 740.88 | 60
10/9/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 7 | 61.5 | 73.9 | 61.5 |  | 61.5 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 66.75 | 13.25 | 500850 | 500.85 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 64.65 | 15.35 | 580230 | 580.23 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 62.55 | 17.45 | 659610 | 659.61 | 61.5 | 18.5 | 699300 | 699.3 | 60
10/9/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 7 | 62.4 | 73.1 | 62.4 |  | 62.4 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60
10/9/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 7 | 63.8 | 70.6 | 63.8 |  | 63.8 | 71.18 | 8.82 | 333396 | 333.396 | 70.36 | 9.64 | 364392 | 364.392 | 69.54 | 10.46 | 395388 | 395.388 | 68.72 | 11.28 | 426384 | 426.384 | 67.9 | 12.1 | 457380 | 457.38 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 66.26 | 13.74 | 519372 | 519.372 | 65.44 | 14.56 | 550368 | 550.368 | 64.62 | 15.38 | 581364 | 581.364 | 63.8 | 16.2 | 612360 | 612.36 | 65
10/9/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 7 | 65.5 | 69.5 | 65.5 |  | 65.5 | 71.35 | 8.65 | 326970 | 326.97 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 70.05 | 9.95 | 376110 | 376.11 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.75 | 11.25 | 425250 | 425.25 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 67.45 | 12.55 | 474390 | 474.39 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 65
10/9/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 7 | 66.9 | 67.6 | 66.9 |  | 66.9 | 71.49 | 8.51 | 321678 | 321.678 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 70.47 | 9.53 | 360234 | 360.234 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.45 | 10.55 | 398790 | 398.79 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 68.43 | 11.57 | 437346 | 437.346 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 67.41 | 12.59 | 475902 | 475.902 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65
10/9/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 7 | 67.7 | 65 | 67.7 |  | 67.7 | 71.57 | 8.43 | 318654 | 318.654 | 71.14 | 8.86 | 334908 | 334.908 | 70.71 | 9.29 | 351162 | 351.162 | 70.28 | 9.72 | 367416 | 367.416 | 69.85 | 10.15 | 383670 | 383.67 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 68.99 | 11.01 | 416178 | 416.178 | 68.56 | 11.44 | 432432 | 432.432 | 68.13 | 11.87 | 448686 | 448.686 | 67.7 | 12.3 | 464940 | 464.94 | 70
10/9/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 7 | 68.5 | 63.1 | 68.5 |  | 68.5 | 71.65 | 8.35 | 315630 | 315.63 | 71.3 | 8.7 | 328860 | 328.86 | 70.95 | 9.05 | 342090 | 342.09 | 70.6 | 9.4 | 355320 | 355.32 | 70.25 | 9.75 | 368550 | 368.55 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 69.55 | 10.45 | 395010 | 395.01 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.5 | 11.5 | 434700 | 434.7 | 70
10/9/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 7 | 68.7 | 60.8 | 68.7 |  | 68.7 | 71.67 | 8.33 | 314874 | 314.874 | 71.34 | 8.66 | 327348 | 327.348 | 71.01 | 8.99 | 339822 | 339.822 | 70.68 | 9.32 | 352296 | 352.296 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 69.69 | 10.31 | 389718 | 389.718 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 69.03 | 10.97 | 414666 | 414.666 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 70
10/9/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 7 | 68.2 | 62.4 | 68.2 |  | 68.2 | 71.62 | 8.38 | 316764 | 316.764 | 71.24 | 8.76 | 331128 | 331.128 | 70.86 | 9.14 | 345492 | 345.492 | 70.48 | 9.52 | 359856 | 359.856 | 70.1 | 9.9 | 374220 | 374.22 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 69.34 | 10.66 | 402948 | 402.948 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 68.58 | 11.42 | 431676 | 431.676 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 70
10/9/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 7 | 66.8 | 63.5 | 66.8 |  | 66.8 | 71.48 | 8.52 | 322056 | 322.056 | 70.96 | 9.04 | 341712 | 341.712 | 70.44 | 9.56 | 361368 | 361.368 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 68.36 | 11.64 | 439992 | 439.992 | 67.84 | 12.16 | 459648 | 459.648 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65
10/9/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 7 | 65.7 | 65.5 | 65.7 |  | 65.7 | 71.37 | 8.63 | 326214 | 326.214 | 70.74 | 9.26 | 350028 | 350.028 | 70.11 | 9.89 | 373842 | 373.842 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 68.85 | 11.15 | 421470 | 421.47 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 67.59 | 12.41 | 469098 | 469.098 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.33 | 13.67 | 516726 | 516.726 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 65
10/9/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 7 | 65 | 67.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/9/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 7 | 65 | 65.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/9/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 7 | 64.3 | 66.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/9/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 7 | 63.9 | 66.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/9/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 7 | 62.8 | 67.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/9/20XX 12:00:00 AM | 0 | 1 | 61.9 | 66.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/10/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 1 | 60.7 | 67.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/10/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 1 | 59.7 | 68.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/10/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 1 | 58.5 | 72.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/10/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 1 | 57.9 | 71.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/10/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 1 | 57.4 | 71.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/10/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 1 | 56.9 | 73.4 | 56.9 |  | 56.9 | 70.49 | 9.51 | 359478 | 359.478 | 68.98 | 11.02 | 416556 | 416.556 | 67.47 | 12.53 | 473634 | 473.634 | 65.96 | 14.04 | 530712 | 530.712 | 64.45 | 15.55 | 587790 | 587.79 | 62.94 | 17.06 | 644868 | 644.868 | 61.43 | 18.57 | 701946 | 701.946 | 59.92 | 20.08 | 759024 | 759.024 | 58.41 | 21.59 | 816102 | 816.102 | 56.9 | 23.1 | 873180 | 873.18 | 55
10/10/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 1 | 57.3 | 73.1 | 57.3 |  | 57.3 | 70.53 | 9.47 | 357966 | 357.966 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 67.59 | 12.41 | 469098 | 469.098 | 66.12 | 13.88 | 524664 | 524.664 | 64.65 | 15.35 | 580230 | 580.23 | 63.18 | 16.82 | 635796 | 635.796 | 61.71 | 18.29 | 691362 | 691.362 | 60.24 | 19.76 | 746928 | 746.928 | 58.77 | 21.23 | 802494 | 802.494 | 57.3 | 22.7 | 858060 | 858.06 | 55
10/10/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 1 | 58.2 | 70.1 | 58.2 |  | 58.2 | 70.62 | 9.38 | 354564 | 354.564 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 67.86 | 12.14 | 458892 | 458.892 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 62.34 | 17.66 | 667548 | 667.548 | 60.96 | 19.04 | 719712 | 719.712 | 59.58 | 20.42 | 771876 | 771.876 | 58.2 | 21.8 | 824040 | 824.04 | 60
10/10/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 1 | 60.4 | 66.2 | 60.4 |  | 60.4 | 70.84 | 9.16 | 346248 | 346.248 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 67.36 | 12.64 | 477792 | 477.792 | 66.2 | 13.8 | 521640 | 521.64 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 63.88 | 16.12 | 609336 | 609.336 | 62.72 | 17.28 | 653184 | 653.184 | 61.56 | 18.44 | 697032 | 697.032 | 60.4 | 19.6 | 740880 | 740.88 | 60
10/10/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 1 | 62.2 | 62.2 | 62.2 |  | 62.2 | 71.02 | 8.98 | 339444 | 339.444 | 70.04 | 9.96 | 376488 | 376.488 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 68.08 | 11.92 | 450576 | 450.576 | 67.1 | 12.9 | 487620 | 487.62 | 66.12 | 13.88 | 524664 | 524.664 | 65.14 | 14.86 | 561708 | 561.708 | 64.16 | 15.84 | 598752 | 598.752 | 63.18 | 16.82 | 635796 | 635.796 | 62.2 | 17.8 | 672840 | 672.84 | 60
10/10/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 1 | 64.4 | 56.9 | 64.4 |  | 64.4 | 71.24 | 8.76 | 331128 | 331.128 | 70.48 | 9.52 | 359856 | 359.856 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 66.68 | 13.32 | 503496 | 503.496 | 65.92 | 14.08 | 532224 | 532.224 | 65.16 | 14.84 | 560952 | 560.952 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 65
10/10/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 1 | 66.7 | 54 | 66.7 |  | 66.7 | 71.47 | 8.53 | 322434 | 322.434 | 70.94 | 9.06 | 342468 | 342.468 | 70.41 | 9.59 | 362502 | 362.502 | 69.88 | 10.12 | 382536 | 382.536 | 69.35 | 10.65 | 402570 | 402.57 | 68.82 | 11.18 | 422604 | 422.604 | 68.29 | 11.71 | 442638 | 442.638 | 67.76 | 12.24 | 462672 | 462.672 | 67.23 | 12.77 | 482706 | 482.706 | 66.7 | 13.3 | 502740 | 502.74 | 65
10/10/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 1 | 67.8 | 50.3 | 67.8 |  | 67.8 | 71.58 | 8.42 | 318276 | 318.276 | 71.16 | 8.84 | 334152 | 334.152 | 70.74 | 9.26 | 350028 | 350.028 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 69.9 | 10.1 | 381780 | 381.78 | 69.48 | 10.52 | 397656 | 397.656 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 68.22 | 11.78 | 445284 | 445.284 | 67.8 | 12.2 | 461160 | 461.16 | 70
10/10/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 1 | 68.6 | 48.3 | 68.6 |  | 68.6 | 71.66 | 8.34 | 315252 | 315.252 | 71.32 | 8.68 | 328104 | 328.104 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 70.64 | 9.36 | 353808 | 353.808 | 70.3 | 9.7 | 366660 | 366.66 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.62 | 10.38 | 392364 | 392.364 | 69.28 | 10.72 | 405216 | 405.216 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 70
10/10/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 1 | 68 | 50.1 | 68 |  | 68 | 71.6 | 8.4 | 317520 | 317.52 | 71.2 | 8.8 | 332640 | 332.64 | 70.8 | 9.2 | 347760 | 347.76 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 70 | 10 | 378000 | 378 | 69.6 | 10.4 | 393120 | 393.12 | 69.2 | 10.8 | 408240 | 408.24 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 68 | 12 | 453600 | 453.6 | 70
10/10/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 1 | 67.7 | 49 | 67.7 |  | 67.7 | 71.57 | 8.43 | 318654 | 318.654 | 71.14 | 8.86 | 334908 | 334.908 | 70.71 | 9.29 | 351162 | 351.162 | 70.28 | 9.72 | 367416 | 367.416 | 69.85 | 10.15 | 383670 | 383.67 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 68.99 | 11.01 | 416178 | 416.178 | 68.56 | 11.44 | 432432 | 432.432 | 68.13 | 11.87 | 448686 | 448.686 | 67.7 | 12.3 | 464940 | 464.94 | 70
10/10/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 1 | 65.8 | 52.5 | 65.8 |  | 65.8 | 71.38 | 8.62 | 325836 | 325.836 | 70.76 | 9.24 | 349272 | 349.272 | 70.14 | 9.86 | 372708 | 372.708 | 69.52 | 10.48 | 396144 | 396.144 | 68.9 | 11.1 | 419580 | 419.58 | 68.28 | 11.72 | 443016 | 443.016 | 67.66 | 12.34 | 466452 | 466.452 | 67.04 | 12.96 | 489888 | 489.888 | 66.42 | 13.58 | 513324 | 513.324 | 65.8 | 14.2 | 536760 | 536.76 | 65
10/10/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 1 | 64.6 | 54.9 | 64.6 |  | 64.6 | 71.26 | 8.74 | 330372 | 330.372 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 69.78 | 10.22 | 386316 | 386.316 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 68.3 | 11.7 | 442260 | 442.26 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.82 | 13.18 | 498204 | 498.204 | 66.08 | 13.92 | 526176 | 526.176 | 65.34 | 14.66 | 554148 | 554.148 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 65
10/10/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 1 | 64.2 | 55.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/10/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 1 | 63.6 | 56.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/10/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 1 | 63 | 57.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/10/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 1 | 61.9 | 60.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/10/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 1 | 61 | 62.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/10/20XX 12:00:00 AM | 0 | 2 | 60.1 | 64.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/11/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 2 | 59.3 | 66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/11/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 2 | 58.5 | 69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/11/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 2 | 58.1 | 70.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/11/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 2 | 57.3 | 72.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/11/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 2 | 57.8 | 72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/11/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 2 | 57.2 | 73.6 | 57.2 |  | 57.2 | 70.52 | 9.48 | 358344 | 358.344 | 69.04 | 10.96 | 414288 | 414.288 | 67.56 | 12.44 | 470232 | 470.232 | 66.08 | 13.92 | 526176 | 526.176 | 64.6 | 15.4 | 582120 | 582.12 | 63.12 | 16.88 | 638064 | 638.064 | 61.64 | 18.36 | 694008 | 694.008 | 60.16 | 19.84 | 749952 | 749.952 | 58.68 | 21.32 | 805896 | 805.896 | 57.2 | 22.8 | 861840 | 861.84 | 55
10/11/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 2 | 58.1 | 71.4 | 58.1 |  | 58.1 | 70.61 | 9.39 | 354942 | 354.942 | 69.22 | 10.78 | 407484 | 407.484 | 67.83 | 12.17 | 460026 | 460.026 | 66.44 | 13.56 | 512568 | 512.568 | 65.05 | 14.95 | 565110 | 565.11 | 63.66 | 16.34 | 617652 | 617.652 | 62.27 | 17.73 | 670194 | 670.194 | 60.88 | 19.12 | 722736 | 722.736 | 59.49 | 20.51 | 775278 | 775.278 | 58.1 | 21.9 | 827820 | 827.82 | 60
10/11/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 2 | 59 | 68.1 | 59 |  | 59 | 70.7 | 9.3 | 351540 | 351.54 | 69.4 | 10.6 | 400680 | 400.68 | 68.1 | 11.9 | 449820 | 449.82 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65.5 | 14.5 | 548100 | 548.1 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 62.9 | 17.1 | 646380 | 646.38 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 59 | 21 | 793800 | 793.8 | 60
10/11/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 2 | 60.3 | 65.9 | 60.3 |  | 60.3 | 70.83 | 9.17 | 346626 | 346.626 | 69.66 | 10.34 | 390852 | 390.852 | 68.49 | 11.51 | 435078 | 435.078 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 64.98 | 15.02 | 567756 | 567.756 | 63.81 | 16.19 | 611982 | 611.982 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.47 | 18.53 | 700434 | 700.434 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 60
10/11/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 2 | 62.1 | 61.2 | 62.1 |  | 62.1 | 71.01 | 8.99 | 339822 | 339.822 | 70.02 | 9.98 | 377244 | 377.244 | 69.03 | 10.97 | 414666 | 414.666 | 68.04 | 11.96 | 452088 | 452.088 | 67.05 | 12.95 | 489510 | 489.51 | 66.06 | 13.94 | 526932 | 526.932 | 65.07 | 14.93 | 564354 | 564.354 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 63.09 | 16.91 | 639198 | 639.198 | 62.1 | 17.9 | 676620 | 676.62 | 60
10/11/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 2 | 63.5 | 60.2 | 63.5 |  | 63.5 | 71.15 | 8.85 | 334530 | 334.53 | 70.3 | 9.7 | 366660 | 366.66 | 69.45 | 10.55 | 398790 | 398.79 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 67.75 | 12.25 | 463050 | 463.05 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 66.05 | 13.95 | 527310 | 527.31 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 64.35 | 15.65 | 591570 | 591.57 | 63.5 | 16.5 | 623700 | 623.7 | 65
10/11/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 2 | 64.8 | 59.7 | 64.8 |  | 64.8 | 71.28 | 8.72 | 329616 | 329.616 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 65
10/11/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 2 | 66.1 | 57.3 | 66.1 |  | 66.1 | 71.41 | 8.59 | 324702 | 324.702 | 70.82 | 9.18 | 347004 | 347.004 | 70.23 | 9.77 | 369306 | 369.306 | 69.64 | 10.36 | 391608 | 391.608 | 69.05 | 10.95 | 413910 | 413.91 | 68.46 | 11.54 | 436212 | 436.212 | 67.87 | 12.13 | 458514 | 458.514 | 67.28 | 12.72 | 480816 | 480.816 | 66.69 | 13.31 | 503118 | 503.118 | 66.1 | 13.9 | 525420 | 525.42 | 65
10/11/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 2 | 66.9 | 55.7 | 66.9 |  | 66.9 | 71.49 | 8.51 | 321678 | 321.678 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 70.47 | 9.53 | 360234 | 360.234 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 69.45 | 10.55 | 398790 | 398.79 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 68.43 | 11.57 | 437346 | 437.346 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 67.41 | 12.59 | 475902 | 475.902 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65
10/11/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 2 | 65.9 | 56.2 | 65.9 |  | 65.9 | 71.39 | 8.61 | 325458 | 325.458 | 70.78 | 9.22 | 348516 | 348.516 | 70.17 | 9.83 | 371574 | 371.574 | 69.56 | 10.44 | 394632 | 394.632 | 68.95 | 11.05 | 417690 | 417.69 | 68.34 | 11.66 | 440748 | 440.748 | 67.73 | 12.27 | 463806 | 463.806 | 67.12 | 12.88 | 486864 | 486.864 | 66.51 | 13.49 | 509922 | 509.922 | 65.9 | 14.1 | 532980 | 532.98 | 65
10/11/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 2 | 64.8 | 59.1 | 64.8 |  | 64.8 | 71.28 | 8.72 | 329616 | 329.616 | 70.56 | 9.44 | 356832 | 356.832 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 65
10/11/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 2 | 63.9 | 61.8 | 63.9 |  | 63.9 | 71.19 | 8.81 | 333018 | 333.018 | 70.38 | 9.62 | 363636 | 363.636 | 69.57 | 10.43 | 394254 | 394.254 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 67.95 | 12.05 | 455490 | 455.49 | 67.14 | 12.86 | 486108 | 486.108 | 66.33 | 13.67 | 516726 | 516.726 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 64.71 | 15.29 | 577962 | 577.962 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 65
10/11/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 2 | 61.9 | 67.8 | 61.9 |  | 61.9 | 70.99 | 9.01 | 340578 | 340.578 | 69.98 | 10.02 | 378756 | 378.756 | 68.97 | 11.03 | 416934 | 416.934 | 67.96 | 12.04 | 455112 | 455.112 | 66.95 | 13.05 | 493290 | 493.29 | 65.94 | 14.06 | 531468 | 531.468 | 64.93 | 15.07 | 569646 | 569.646 | 63.92 | 16.08 | 607824 | 607.824 | 62.91 | 17.09 | 646002 | 646.002 | 61.9 | 18.1 | 684180 | 684.18 | 60
10/11/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 2 | 62 | 66.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/11/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 2 | 60.8 | 72.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/11/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 2 | 60.4 | 70.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/11/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 2 | 60.3 | 70.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/11/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 2 | 59.7 | 69.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/11/20XX 12:00:00 AM | 0 | 3 | 58.9 | 70.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/12/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 3 | 57.7 | 71.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/12/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 3 | 57.1 | 71.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/12/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 3 | 56.3 | 75.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/12/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 3 | 55.6 | 76.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/12/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 3 | 55.4 | 75.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/12/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 3 | 54.7 | 76.3 | 54.7 |  | 54.7 | 70.27 | 9.73 | 367794 | 367.794 | 68.54 | 11.46 | 433188 | 433.188 | 66.81 | 13.19 | 498582 | 498.582 | 65.08 | 14.92 | 563976 | 563.976 | 63.35 | 16.65 | 629370 | 629.37 | 61.62 | 18.38 | 694764 | 694.764 | 59.89 | 20.11 | 760158 | 760.158 | 58.16 | 21.84 | 825552 | 825.552 | 56.43 | 23.57 | 890946 | 890.946 | 54.7 | 25.3 | 956340 | 956.34 | 55
10/12/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 3 | 55.2 | 72.3 | 55.2 |  | 55.2 | 70.32 | 9.68 | 365904 | 365.904 | 68.64 | 11.36 | 429408 | 429.408 | 66.96 | 13.04 | 492912 | 492.912 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 63.6 | 16.4 | 619920 | 619.92 | 61.92 | 18.08 | 683424 | 683.424 | 60.24 | 19.76 | 746928 | 746.928 | 58.56 | 21.44 | 810432 | 810.432 | 56.88 | 23.12 | 873936 | 873.936 | 55.2 | 24.8 | 937440 | 937.44 | 55
10/12/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 3 | 56.4 | 67.1 | 56.4 |  | 56.4 | 70.44 | 9.56 | 361368 | 361.368 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 64.2 | 15.8 | 597240 | 597.24 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.08 | 18.92 | 715176 | 715.176 | 59.52 | 20.48 | 774144 | 774.144 | 57.96 | 22.04 | 833112 | 833.112 | 56.4 | 23.6 | 892080 | 892.08 | 55
10/12/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 3 | 57.8 | 64.8 | 57.8 |  | 57.8 | 70.58 | 9.42 | 356076 | 356.076 | 69.16 | 10.84 | 409752 | 409.752 | 67.74 | 12.26 | 463428 | 463.428 | 66.32 | 13.68 | 517104 | 517.104 | 64.9 | 15.1 | 570780 | 570.78 | 63.48 | 16.52 | 624456 | 624.456 | 62.06 | 17.94 | 678132 | 678.132 | 60.64 | 19.36 | 731808 | 731.808 | 59.22 | 20.78 | 785484 | 785.484 | 57.8 | 22.2 | 839160 | 839.16 | 60
10/12/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 3 | 59.2 | 61.8 | 59.2 |  | 59.2 | 70.72 | 9.28 | 350784 | 350.784 | 69.44 | 10.56 | 399168 | 399.168 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 66.88 | 13.12 | 495936 | 495.936 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 63.04 | 16.96 | 641088 | 641.088 | 61.76 | 18.24 | 689472 | 689.472 | 60.48 | 19.52 | 737856 | 737.856 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 60
10/12/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 3 | 60.5 | 59.3 | 60.5 |  | 60.5 | 70.85 | 9.15 | 345870 | 345.87 | 69.7 | 10.3 | 389340 | 389.34 | 68.55 | 11.45 | 432810 | 432.81 | 67.4 | 12.6 | 476280 | 476.28 | 66.25 | 13.75 | 519750 | 519.75 | 65.1 | 14.9 | 563220 | 563.22 | 63.95 | 16.05 | 606690 | 606.69 | 62.8 | 17.2 | 650160 | 650.16 | 61.65 | 18.35 | 693630 | 693.63 | 60.5 | 19.5 | 737100 | 737.1 | 60
10/12/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 3 | 61.8 | 56.2 | 61.8 |  | 61.8 | 70.98 | 9.02 | 340956 | 340.956 | 69.96 | 10.04 | 379512 | 379.512 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 67.92 | 12.08 | 456624 | 456.624 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 64.86 | 15.14 | 572292 | 572.292 | 63.84 | 16.16 | 610848 | 610.848 | 62.82 | 17.18 | 649404 | 649.404 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 60
10/12/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 3 | 62.3 | 53.2 | 62.3 |  | 62.3 | 71.03 | 8.97 | 339066 | 339.066 | 70.06 | 9.94 | 375732 | 375.732 | 69.09 | 10.91 | 412398 | 412.398 | 68.12 | 11.88 | 449064 | 449.064 | 67.15 | 12.85 | 485730 | 485.73 | 66.18 | 13.82 | 522396 | 522.396 | 65.21 | 14.79 | 559062 | 559.062 | 64.24 | 15.76 | 595728 | 595.728 | 63.27 | 16.73 | 632394 | 632.394 | 62.3 | 17.7 | 669060 | 669.06 | 60
10/12/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 3 | 62.8 | 49.3 | 62.8 |  | 62.8 | 71.08 | 8.92 | 337176 | 337.176 | 70.16 | 9.84 | 371952 | 371.952 | 69.24 | 10.76 | 406728 | 406.728 | 68.32 | 11.68 | 441504 | 441.504 | 67.4 | 12.6 | 476280 | 476.28 | 66.48 | 13.52 | 511056 | 511.056 | 65.56 | 14.44 | 545832 | 545.832 | 64.64 | 15.36 | 580608 | 580.608 | 63.72 | 16.28 | 615384 | 615.384 | 62.8 | 17.2 | 650160 | 650.16 | 65
10/12/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 3 | 62.5 | 51.8 | 62.5 |  | 62.5 | 71.05 | 8.95 | 338310 | 338.31 | 70.1 | 9.9 | 374220 | 374.22 | 69.15 | 10.85 | 410130 | 410.13 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 67.25 | 12.75 | 481950 | 481.95 | 66.3 | 13.7 | 517860 | 517.86 | 65.35 | 14.65 | 553770 | 553.77 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 63.45 | 16.55 | 625590 | 625.59 | 62.5 | 17.5 | 661500 | 661.5 | 60
10/12/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 3 | 61 | 53.6 | 61 |  | 61 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 64.3 | 15.7 | 593460 | 593.46 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 62.1 | 17.9 | 676620 | 676.62 | 61 | 19 | 718200 | 718.2 | 60
10/12/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 3 | 59.9 | 56.3 | 59.9 |  | 59.9 | 70.79 | 9.21 | 348138 | 348.138 | 69.58 | 10.42 | 393876 | 393.876 | 68.37 | 11.63 | 439614 | 439.614 | 67.16 | 12.84 | 485352 | 485.352 | 65.95 | 14.05 | 531090 | 531.09 | 64.74 | 15.26 | 576828 | 576.828 | 63.53 | 16.47 | 622566 | 622.566 | 62.32 | 17.68 | 668304 | 668.304 | 61.11 | 18.89 | 714042 | 714.042 | 59.9 | 20.1 | 759780 | 759.78 | 60
10/12/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 3 | 58.9 | 57.6 | 58.9 |  | 58.9 | 70.69 | 9.31 | 351918 | 351.918 | 69.38 | 10.62 | 401436 | 401.436 | 68.07 | 11.93 | 450954 | 450.954 | 66.76 | 13.24 | 500472 | 500.472 | 65.45 | 14.55 | 549990 | 549.99 | 64.14 | 15.86 | 599508 | 599.508 | 62.83 | 17.17 | 649026 | 649.026 | 61.52 | 18.48 | 698544 | 698.544 | 60.21 | 19.79 | 748062 | 748.062 | 58.9 | 21.1 | 797580 | 797.58 | 60
10/12/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 3 | 58 | 60.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/12/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 3 | 56.9 | 63.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/12/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 3 | 56.3 | 65.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/12/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 3 | 55.7 | 65.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/12/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 3 | 55.1 | 67.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/12/20XX 12:00:00 AM | 0 | 4 | 54.9 | 68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/13/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 4 | 54.7 | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/13/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 4 | 54 | 73.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/13/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 4 | 53.4 | 73.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/13/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 4 | 53.4 | 74.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/13/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 4 | 53.3 | 74.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/13/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 4 | 53 | 75.5 | 53 |  | 53 | 70.1 | 9.9 | 374220 | 374.22 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 66.3 | 13.7 | 517860 | 517.86 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 62.5 | 17.5 | 661500 | 661.5 | 60.6 | 19.4 | 733320 | 733.32 | 58.7 | 21.3 | 805140 | 805.14 | 56.8 | 23.2 | 876960 | 876.96 | 54.9 | 25.1 | 948780 | 948.78 | 53 | 27 | 1020600 | 1020.6 | 55
10/13/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 4 | 53.4 | 78.4 | 53.4 |  | 53.4 | 70.14 | 9.86 | 372708 | 372.708 | 68.28 | 11.72 | 443016 | 443.016 | 66.42 | 13.58 | 513324 | 513.324 | 64.56 | 15.44 | 583632 | 583.632 | 62.7 | 17.3 | 653940 | 653.94 | 60.84 | 19.16 | 724248 | 724.248 | 58.98 | 21.02 | 794556 | 794.556 | 57.12 | 22.88 | 864864 | 864.864 | 55.26 | 24.74 | 935172 | 935.172 | 53.4 | 26.6 | 1005480 | 1005.48 | 55
10/13/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 4 | 54.7 | 76.1 | 54.7 |  | 54.7 | 70.27 | 9.73 | 367794 | 367.794 | 68.54 | 11.46 | 433188 | 433.188 | 66.81 | 13.19 | 498582 | 498.582 | 65.08 | 14.92 | 563976 | 563.976 | 63.35 | 16.65 | 629370 | 629.37 | 61.62 | 18.38 | 694764 | 694.764 | 59.89 | 20.11 | 760158 | 760.158 | 58.16 | 21.84 | 825552 | 825.552 | 56.43 | 23.57 | 890946 | 890.946 | 54.7 | 25.3 | 956340 | 956.34 | 55
10/13/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 4 | 56.6 | 71.7 | 56.6 |  | 56.6 | 70.46 | 9.54 | 360612 | 360.612 | 68.92 | 11.08 | 418824 | 418.824 | 67.38 | 12.62 | 477036 | 477.036 | 65.84 | 14.16 | 535248 | 535.248 | 64.3 | 15.7 | 593460 | 593.46 | 62.76 | 17.24 | 651672 | 651.672 | 61.22 | 18.78 | 709884 | 709.884 | 59.68 | 20.32 | 768096 | 768.096 | 58.14 | 21.86 | 826308 | 826.308 | 56.6 | 23.4 | 884520 | 884.52 | 55
10/13/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 4 | 58.3 | 69 | 58.3 |  | 58.3 | 70.63 | 9.37 | 354186 | 354.186 | 69.26 | 10.74 | 405972 | 405.972 | 67.89 | 12.11 | 457758 | 457.758 | 66.52 | 13.48 | 509544 | 509.544 | 65.15 | 14.85 | 561330 | 561.33 | 63.78 | 16.22 | 613116 | 613.116 | 62.41 | 17.59 | 664902 | 664.902 | 61.04 | 18.96 | 716688 | 716.688 | 59.67 | 20.33 | 768474 | 768.474 | 58.3 | 21.7 | 820260 | 820.26 | 60
10/13/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 4 | 59.9 | 64.7 | 59.9 |  | 59.9 | 70.79 | 9.21 | 348138 | 348.138 | 69.58 | 10.42 | 393876 | 393.876 | 68.37 | 11.63 | 439614 | 439.614 | 67.16 | 12.84 | 485352 | 485.352 | 65.95 | 14.05 | 531090 | 531.09 | 64.74 | 15.26 | 576828 | 576.828 | 63.53 | 16.47 | 622566 | 622.566 | 62.32 | 17.68 | 668304 | 668.304 | 61.11 | 18.89 | 714042 | 714.042 | 59.9 | 20.1 | 759780 | 759.78 | 60
10/13/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 4 | 61.6 | 61.6 | 61.6 |  | 61.6 | 70.96 | 9.04 | 341712 | 341.712 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 67.84 | 12.16 | 459648 | 459.648 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 64.72 | 15.28 | 577584 | 577.584 | 63.68 | 16.32 | 616896 | 616.896 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 60
10/13/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 4 | 62 | 60.1 | 62 |  | 62 | 71 | 9 | 340200 | 340.2 | 70 | 10 | 378000 | 378 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68 | 12 | 453600 | 453.6 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 65 | 15 | 567000 | 567 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 60
10/13/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 4 | 62 | 60.7 | 62 |  | 62 | 71 | 9 | 340200 | 340.2 | 70 | 10 | 378000 | 378 | 69 | 11 | 415800 | 415.8 | 68 | 12 | 453600 | 453.6 | 67 | 13 | 491400 | 491.4 | 66 | 14 | 529200 | 529.2 | 65 | 15 | 567000 | 567 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 62 | 18 | 680400 | 680.4 | 60
10/13/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 4 | 61.7 | 60.9 | 61.7 |  | 61.7 | 70.97 | 9.03 | 341334 | 341.334 | 69.94 | 10.06 | 380268 | 380.268 | 68.91 | 11.09 | 419202 | 419.202 | 67.88 | 12.12 | 458136 | 458.136 | 66.85 | 13.15 | 497070 | 497.07 | 65.82 | 14.18 | 536004 | 536.004 | 64.79 | 15.21 | 574938 | 574.938 | 63.76 | 16.24 | 613872 | 613.872 | 62.73 | 17.27 | 652806 | 652.806 | 61.7 | 18.3 | 691740 | 691.74 | 60
10/13/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 4 | 61.2 | 61 | 61.2 |  | 61.2 | 70.92 | 9.08 | 343224 | 343.224 | 69.84 | 10.16 | 384048 | 384.048 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 67.68 | 12.32 | 465696 | 465.696 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 64.44 | 15.56 | 588168 | 588.168 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 62.28 | 17.72 | 669816 | 669.816 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 60
10/13/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 4 | 60.3 | 64.4 | 60.3 |  | 60.3 | 70.83 | 9.17 | 346626 | 346.626 | 69.66 | 10.34 | 390852 | 390.852 | 68.49 | 11.51 | 435078 | 435.078 | 67.32 | 12.68 | 479304 | 479.304 | 66.15 | 13.85 | 523530 | 523.53 | 64.98 | 15.02 | 567756 | 567.756 | 63.81 | 16.19 | 611982 | 611.982 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.47 | 18.53 | 700434 | 700.434 | 60.3 | 19.7 | 744660 | 744.66 | 60
10/13/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 4 | 59.2 | 68.6 | 59.2 |  | 59.2 | 70.72 | 9.28 | 350784 | 350.784 | 69.44 | 10.56 | 399168 | 399.168 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 66.88 | 13.12 | 495936 | 495.936 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 63.04 | 16.96 | 641088 | 641.088 | 61.76 | 18.24 | 689472 | 689.472 | 60.48 | 19.52 | 737856 | 737.856 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 60
10/13/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 4 | 59 | 69.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/13/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 4 | 58.8 | 69.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/13/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 4 | 57.9 | 71.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/13/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 4 | 57.7 | 72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/13/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 4 | 57 | 72.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/13/20XX 12:00:00 AM | 0 | 5 | 56.6 | 74.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/14/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 5 | 56.5 | 73.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/14/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 5 | 55.7 | 77.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/14/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 5 | 55.5 | 77.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/14/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 5 | 55.1 | 78.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/14/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 5 | 54.7 | 79.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/14/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 5 | 55 | 78.7 | 55 |  | 55 | 70.3 | 9.7 | 366660 | 366.66 | 68.6 | 11.4 | 430920 | 430.92 | 66.9 | 13.1 | 495180 | 495.18 | 65.2 | 14.8 | 559440 | 559.44 | 63.5 | 16.5 | 623700 | 623.7 | 61.8 | 18.2 | 687960 | 687.96 | 60.1 | 19.9 | 752220 | 752.22 | 58.4 | 21.6 | 816480 | 816.48 | 56.7 | 23.3 | 880740 | 880.74 | 55 | 25 | 945000 | 945 | 55
10/14/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 5 | 55.6 | 78.5 | 55.6 |  | 55.6 | 70.36 | 9.64 | 364392 | 364.392 | 68.72 | 11.28 | 426384 | 426.384 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 65.44 | 14.56 | 550368 | 550.368 | 63.8 | 16.2 | 612360 | 612.36 | 62.16 | 17.84 | 674352 | 674.352 | 60.52 | 19.48 | 736344 | 736.344 | 58.88 | 21.12 | 798336 | 798.336 | 57.24 | 22.76 | 860328 | 860.328 | 55.6 | 24.4 | 922320 | 922.32 | 55
10/14/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 5 | 56.7 | 76.6 | 56.7 |  | 56.7 | 70.47 | 9.53 | 360234 | 360.234 | 68.94 | 11.06 | 418068 | 418.068 | 67.41 | 12.59 | 475902 | 475.902 | 65.88 | 14.12 | 533736 | 533.736 | 64.35 | 15.65 | 591570 | 591.57 | 62.82 | 17.18 | 649404 | 649.404 | 61.29 | 18.71 | 707238 | 707.238 | 59.76 | 20.24 | 765072 | 765.072 | 58.23 | 21.77 | 822906 | 822.906 | 56.7 | 23.3 | 880740 | 880.74 | 55
10/14/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 5 | 58.5 | 71.8 | 58.5 |  | 58.5 | 70.65 | 9.35 | 353430 | 353.43 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 67.95 | 12.05 | 455490 | 455.49 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 65.25 | 14.75 | 557550 | 557.55 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 62.55 | 17.45 | 659610 | 659.61 | 61.2 | 18.8 | 710640 | 710.64 | 59.85 | 20.15 | 761670 | 761.67 | 58.5 | 21.5 | 812700 | 812.7 | 60
10/14/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 5 | 59.9 | 68.3 | 59.9 |  | 59.9 | 70.79 | 9.21 | 348138 | 348.138 | 69.58 | 10.42 | 393876 | 393.876 | 68.37 | 11.63 | 439614 | 439.614 | 67.16 | 12.84 | 485352 | 485.352 | 65.95 | 14.05 | 531090 | 531.09 | 64.74 | 15.26 | 576828 | 576.828 | 63.53 | 16.47 | 622566 | 622.566 | 62.32 | 17.68 | 668304 | 668.304 | 61.11 | 18.89 | 714042 | 714.042 | 59.9 | 20.1 | 759780 | 759.78 | 60
10/14/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 5 | 61.6 | 63.7 | 61.6 |  | 61.6 | 70.96 | 9.04 | 341712 | 341.712 | 69.92 | 10.08 | 381024 | 381.024 | 68.88 | 11.12 | 420336 | 420.336 | 67.84 | 12.16 | 459648 | 459.648 | 66.8 | 13.2 | 498960 | 498.96 | 65.76 | 14.24 | 538272 | 538.272 | 64.72 | 15.28 | 577584 | 577.584 | 63.68 | 16.32 | 616896 | 616.896 | 62.64 | 17.36 | 656208 | 656.208 | 61.6 | 18.4 | 695520 | 695.52 | 60
10/14/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 5 | 63.4 | 60.4 | 63.4 |  | 63.4 | 71.14 | 8.86 | 334908 | 334.908 | 70.28 | 9.72 | 367416 | 367.416 | 69.42 | 10.58 | 399924 | 399.924 | 68.56 | 11.44 | 432432 | 432.432 | 67.7 | 12.3 | 464940 | 464.94 | 66.84 | 13.16 | 497448 | 497.448 | 65.98 | 14.02 | 529956 | 529.956 | 65.12 | 14.88 | 562464 | 562.464 | 64.26 | 15.74 | 594972 | 594.972 | 63.4 | 16.6 | 627480 | 627.48 | 65
10/14/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 5 | 64.3 | 57.4 | 64.3 |  | 64.3 | 71.23 | 8.77 | 331506 | 331.506 | 70.46 | 9.54 | 360612 | 360.612 | 69.69 | 10.31 | 389718 | 389.718 | 68.92 | 11.08 | 418824 | 418.824 | 68.15 | 11.85 | 447930 | 447.93 | 67.38 | 12.62 | 477036 | 477.036 | 66.61 | 13.39 | 506142 | 506.142 | 65.84 | 14.16 | 535248 | 535.248 | 65.07 | 14.93 | 564354 | 564.354 | 64.3 | 15.7 | 593460 | 593.46 | 65
10/14/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 5 | 64.4 | 57.6 | 64.4 |  | 64.4 | 71.24 | 8.76 | 331128 | 331.128 | 70.48 | 9.52 | 359856 | 359.856 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 68.96 | 11.04 | 417312 | 417.312 | 68.2 | 11.8 | 446040 | 446.04 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 66.68 | 13.32 | 503496 | 503.496 | 65.92 | 14.08 | 532224 | 532.224 | 65.16 | 14.84 | 560952 | 560.952 | 64.4 | 15.6 | 589680 | 589.68 | 65
10/14/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 5 | 64.3 | 58.3 | 64.3 |  | 64.3 | 71.23 | 8.77 | 331506 | 331.506 | 70.46 | 9.54 | 360612 | 360.612 | 69.69 | 10.31 | 389718 | 389.718 | 68.92 | 11.08 | 418824 | 418.824 | 68.15 | 11.85 | 447930 | 447.93 | 67.38 | 12.62 | 477036 | 477.036 | 66.61 | 13.39 | 506142 | 506.142 | 65.84 | 14.16 | 535248 | 535.248 | 65.07 | 14.93 | 564354 | 564.354 | 64.3 | 15.7 | 593460 | 593.46 | 65
10/14/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 5 | 63.2 | 60.7 | 63.2 |  | 63.2 | 71.12 | 8.88 | 335664 | 335.664 | 70.24 | 9.76 | 368928 | 368.928 | 69.36 | 10.64 | 402192 | 402.192 | 68.48 | 11.52 | 435456 | 435.456 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 66.72 | 13.28 | 501984 | 501.984 | 65.84 | 14.16 | 535248 | 535.248 | 64.96 | 15.04 | 568512 | 568.512 | 64.08 | 15.92 | 601776 | 601.776 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 65
10/14/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 5 | 61.3 | 65.6 | 61.3 |  | 61.3 | 70.93 | 9.07 | 342846 | 342.846 | 69.86 | 10.14 | 383292 | 383.292 | 68.79 | 11.21 | 423738 | 423.738 | 67.72 | 12.28 | 464184 | 464.184 | 66.65 | 13.35 | 504630 | 504.63 | 65.58 | 14.42 | 545076 | 545.076 | 64.51 | 15.49 | 585522 | 585.522 | 63.44 | 16.56 | 625968 | 625.968 | 62.37 | 17.63 | 666414 | 666.414 | 61.3 | 18.7 | 706860 | 706.86 | 60
10/14/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 5 | 60.6 | 66 | 60.6 |  | 60.6 | 70.86 | 9.14 | 345492 | 345.492 | 69.72 | 10.28 | 388584 | 388.584 | 68.58 | 11.42 | 431676 | 431.676 | 67.44 | 12.56 | 474768 | 474.768 | 66.3 | 13.7 | 517860 | 517.86 | 65.16 | 14.84 | 560952 | 560.952 | 64.02 | 15.98 | 604044 | 604.044 | 62.88 | 17.12 | 647136 | 647.136 | 61.74 | 18.26 | 690228 | 690.228 | 60.6 | 19.4 | 733320 | 733.32 | 60
10/14/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 5 | 59.8 | 67.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/14/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 5 | 59.4 | 68.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/14/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 5 | 58.9 | 69.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/14/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 5 | 58.6 | 71.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/14/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 5 | 58.1 | 71.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/14/20XX 12:00:00 AM | 0 | 6 | 57.3 | 72.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/15/20XX 1:00:00 AM | 0.041667 | 6 | 57.1 | 73.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/15/20XX 2:00:00 AM | 0.083333 | 6 | 56.5 | 74.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/15/20XX 3:00:00 AM | 0.125 | 6 | 56.4 | 75.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/15/20XX 4:00:00 AM | 0.16667 | 6 | 56 | 76.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/15/20XX 5:00:00 AM | 0.20833 | 6 | 55.6 | 78.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/15/20XX 6:00:00 AM | 0.25 | 6 | 55.5 | 79.2 | 55.5 |  | 55.5 | 70.35 | 9.65 | 364770 | 364.77 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 67.05 | 12.95 | 489510 | 489.51 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 63.75 | 16.25 | 614250 | 614.25 | 62.1 | 17.9 | 676620 | 676.62 | 60.45 | 19.55 | 738990 | 738.99 | 58.8 | 21.2 | 801360 | 801.36 | 57.15 | 22.85 | 863730 | 863.73 | 55.5 | 24.5 | 926100 | 926.1 | 55
10/15/20XX 7:00:00 AM | 0.29167 | 6 | 56 | 78.2 | 56 |  | 56 | 70.4 | 9.6 | 362880 | 362.88 | 68.8 | 11.2 | 423360 | 423.36 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64 | 16 | 604800 | 604.8 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60.8 | 19.2 | 725760 | 725.76 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 57.6 | 22.4 | 846720 | 846.72 | 56 | 24 | 907200 | 907.2 | 55
10/15/20XX 8:00:00 AM | 0.33333 | 6 | 57.3 | 75.6 | 57.3 |  | 57.3 | 70.53 | 9.47 | 357966 | 357.966 | 69.06 | 10.94 | 413532 | 413.532 | 67.59 | 12.41 | 469098 | 469.098 | 66.12 | 13.88 | 524664 | 524.664 | 64.65 | 15.35 | 580230 | 580.23 | 63.18 | 16.82 | 635796 | 635.796 | 61.71 | 18.29 | 691362 | 691.362 | 60.24 | 19.76 | 746928 | 746.928 | 58.77 | 21.23 | 802494 | 802.494 | 57.3 | 22.7 | 858060 | 858.06 | 55
10/15/20XX 9:00:00 AM | 0.375 | 6 | 59.2 | 71.9 | 59.2 |  | 59.2 | 70.72 | 9.28 | 350784 | 350.784 | 69.44 | 10.56 | 399168 | 399.168 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 66.88 | 13.12 | 495936 | 495.936 | 65.6 | 14.4 | 544320 | 544.32 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 63.04 | 16.96 | 641088 | 641.088 | 61.76 | 18.24 | 689472 | 689.472 | 60.48 | 19.52 | 737856 | 737.856 | 59.2 | 20.8 | 786240 | 786.24 | 60
10/15/20XX 10:00:00 AM | 0.41667 | 6 | 60.2 | 69.5 | 60.2 |  | 60.2 | 70.82 | 9.18 | 347004 | 347.004 | 69.64 | 10.36 | 391608 | 391.608 | 68.46 | 11.54 | 436212 | 436.212 | 67.28 | 12.72 | 480816 | 480.816 | 66.1 | 13.9 | 525420 | 525.42 | 64.92 | 15.08 | 570024 | 570.024 | 63.74 | 16.26 | 614628 | 614.628 | 62.56 | 17.44 | 659232 | 659.232 | 61.38 | 18.62 | 703836 | 703.836 | 60.2 | 19.8 | 748440 | 748.44 | 60
10/15/20XX 11:00:00 AM | 0.45833 | 6 | 61.9 | 65.7 | 61.9 |  | 61.9 | 70.99 | 9.01 | 340578 | 340.578 | 69.98 | 10.02 | 378756 | 378.756 | 68.97 | 11.03 | 416934 | 416.934 | 67.96 | 12.04 | 455112 | 455.112 | 66.95 | 13.05 | 493290 | 493.29 | 65.94 | 14.06 | 531468 | 531.468 | 64.93 | 15.07 | 569646 | 569.646 | 63.92 | 16.08 | 607824 | 607.824 | 62.91 | 17.09 | 646002 | 646.002 | 61.9 | 18.1 | 684180 | 684.18 | 60
10/15/20XX 12:00:00 PM | 0.5 | 6 | 63 | 64.8 | 63 |  | 63 | 71.1 | 8.9 | 336420 | 336.42 | 70.2 | 9.8 | 370440 | 370.44 | 69.3 | 10.7 | 404460 | 404.46 | 68.4 | 11.6 | 438480 | 438.48 | 67.5 | 12.5 | 472500 | 472.5 | 66.6 | 13.4 | 506520 | 506.52 | 65.7 | 14.3 | 540540 | 540.54 | 64.8 | 15.2 | 574560 | 574.56 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 63 | 17 | 642600 | 642.6 | 65
10/15/20XX 1:00:00 PM | 0.54167 | 6 | 63.8 | 61.3 | 63.8 |  | 63.8 | 71.18 | 8.82 | 333396 | 333.396 | 70.36 | 9.64 | 364392 | 364.392 | 69.54 | 10.46 | 395388 | 395.388 | 68.72 | 11.28 | 426384 | 426.384 | 67.9 | 12.1 | 457380 | 457.38 | 67.08 | 12.92 | 488376 | 488.376 | 66.26 | 13.74 | 519372 | 519.372 | 65.44 | 14.56 | 550368 | 550.368 | 64.62 | 15.38 | 581364 | 581.364 | 63.8 | 16.2 | 612360 | 612.36 | 65
10/15/20XX 2:00:00 PM | 0.58333 | 6 | 63.9 | 63 | 63.9 |  | 63.9 | 71.19 | 8.81 | 333018 | 333.018 | 70.38 | 9.62 | 363636 | 363.636 | 69.57 | 10.43 | 394254 | 394.254 | 68.76 | 11.24 | 424872 | 424.872 | 67.95 | 12.05 | 455490 | 455.49 | 67.14 | 12.86 | 486108 | 486.108 | 66.33 | 13.67 | 516726 | 516.726 | 65.52 | 14.48 | 547344 | 547.344 | 64.71 | 15.29 | 577962 | 577.962 | 63.9 | 16.1 | 608580 | 608.58 | 65
10/15/20XX 3:00:00 PM | 0.625 | 6 | 63.1 | 63.9 | 63.1 |  | 63.1 | 71.11 | 8.89 | 336042 | 336.042 | 70.22 | 9.78 | 369684 | 369.684 | 69.33 | 10.67 | 403326 | 403.326 | 68.44 | 11.56 | 436968 | 436.968 | 67.55 | 12.45 | 470610 | 470.61 | 66.66 | 13.34 | 504252 | 504.252 | 65.77 | 14.23 | 537894 | 537.894 | 64.88 | 15.12 | 571536 | 571.536 | 63.99 | 16.01 | 605178 | 605.178 | 63.1 | 16.9 | 638820 | 638.82 | 65
10/15/20XX 4:00:00 PM | 0.66667 | 6 | 62.4 | 65.2 | 62.4 |  | 62.4 | 71.04 | 8.96 | 338688 | 338.688 | 70.08 | 9.92 | 374976 | 374.976 | 69.12 | 10.88 | 411264 | 411.264 | 68.16 | 11.84 | 447552 | 447.552 | 67.2 | 12.8 | 483840 | 483.84 | 66.24 | 13.76 | 520128 | 520.128 | 65.28 | 14.72 | 556416 | 556.416 | 64.32 | 15.68 | 592704 | 592.704 | 63.36 | 16.64 | 628992 | 628.992 | 62.4 | 17.6 | 665280 | 665.28 | 60
10/15/20XX 5:00:00 PM | 0.70833 | 6 | 61 | 68.8 | 61 |  | 61 | 70.9 | 9.1 | 343980 | 343.98 | 69.8 | 10.2 | 385560 | 385.56 | 68.7 | 11.3 | 427140 | 427.14 | 67.6 | 12.4 | 468720 | 468.72 | 66.5 | 13.5 | 510300 | 510.3 | 65.4 | 14.6 | 551880 | 551.88 | 64.3 | 15.7 | 593460 | 593.46 | 63.2 | 16.8 | 635040 | 635.04 | 62.1 | 17.9 | 676620 | 676.62 | 61 | 19 | 718200 | 718.2 | 60
10/15/20XX 6:00:00 PM | 0.75 | 6 | 60.4 | 69.6 | 60.4 |  | 60.4 | 70.84 | 9.16 | 346248 | 346.248 | 69.68 | 10.32 | 390096 | 390.096 | 68.52 | 11.48 | 433944 | 433.944 | 67.36 | 12.64 | 477792 | 477.792 | 66.2 | 13.8 | 521640 | 521.64 | 65.04 | 14.96 | 565488 | 565.488 | 63.88 | 16.12 | 609336 | 609.336 | 62.72 | 17.28 | 653184 | 653.184 | 61.56 | 18.44 | 697032 | 697.032 | 60.4 | 19.6 | 740880 | 740.88 | 60
10/15/20XX 7:00:00 PM | 0.79167 | 6 | 59.7 | 70.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/15/20XX 8:00:00 PM | 0.83333 | 6 | 59.3 | 71.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/15/20XX 9:00:00 PM | 0.875 | 6 | 58.9 | 72.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/15/20XX 10:00:00 PM | 0.91667 | 6 | 58.6 | 74.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/15/20XX 11:00:00 PM | 0.95833 | 6 | 57.8 | 76.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1242148.824 |  |  |  | 1529016.048 |  |  |  | 1815883.272 |  |  |  | 2102750.496 |  |  |  | 2389617.72 |  |  |  | 2676484.944 |  |  |  | 2963352.168 |  |  |  | 3250219.392 |  |  |  | 3537086.616 |  |  |  | 3823953.84
Author:
Check this for a bug
Author:
supposed to be 10/18; the same rule applies throughout all
Note on AL10: Author: Check this for a bug
Note on A53: Author: supposed to be 10/18; the same rule applies throughout all

## Dropdown Contents + Conversion
User input is not required in this sheet.
[9 empty] | OFF |  | MeterType | ConvertTo | FromEnergyUnit (natural unit) | Coefficient to convert to Btu | Coefficient to convert to KBtu | Coefficient to convert to MMBtu
OFF |  | AHU/RTU Fans |  | 2 |  |  |  |  | 1899-12-30 |  | Electricity - Grid Purchase | Energy | kWh (thousand Watt-hours) | 3413 | 3.413 | 0.003413
1899-12-30 |  | Chilled Water Pumps |  | 3 |  |  |  |  | 00:59:59.99999999999980200 |  | Natural Gas | Energy | therms | 100000 | 100 | 0.1
00:29:59.99999999999990100 |  | Cooling Tower Fans |  | 4 |  |  |  |  | 01:59:59.99999999999720100 |  | District Steam | Energy | mlbs. (thousand pounds) | 1200000 | 1200 | 1.2
00:59:59.99999999999980200 |  | Hot Water Pumps | [6 empty] | 03:00:00.000 |  | Fuel Oil (No. 1) | Energy | Gallons | 134950 | 134.95 | 0.13495
01:30:00.000 | [8 empty] | 04:00:00.00000000002797650 |  | Fuel Oil (No. 2) | Energy | Gallons | 139400 | 139.4 | 0.1394
01:59:59.99999999999720100 | [8 empty] | 04:59:59.99999999997202350 |  | Fuel Oil (No. 4) | Energy | Gallons | 145600 | 145.6 | 0.1456
02:30:00.00000000002917800 | [8 empty] | 06:00:00.000 |  | Fuel Oil (No. 5 and No. 6) | Energy | Gallons | 153600 | 153.6 | 0.1536
03:00:00.000 | [8 empty] | 07:00:00.00000000003037275 |  | Kerosene | Energy | Gallons | 135000 | 135 | 0.135
03:29:59.99999999997202350 | [8 empty] | 07:59:59.99999999996962725 |  | Liquid Propane | Energy | Gallons | 91420 | 91.42 | 0.09142
04:00:00.00000000002797650 | [8 empty] | 09:00:00.000 |  | Diesel | Energy | Gallons | 138490 | 138.49 | 0.13849
04:30:00.000 | [8 empty] | 10:00:00.00000000003037275
04:59:59.99999999997202350 | [8 empty] | 10:59:59.99999999996962725 |  | MeterType | FuelType | ConvertTo | FromEnergyUnit | Coefficient to convert to kilograms of CO2e | Coefficient to convert to metric tons of CO2e
05:30:00.00000000002797650 | [8 empty] | 12:00:00.000 |  | Electricity - Grid Purchase | Electricity | CO2e | kWh (thousand Watt-hours) | 0.42908 | 0.00042908
06:00:00.000 | [8 empty] | 13:00:00.00000000002558025 |  | Electricity - Grid Purchase | Electricity | CO2e | kWh (thousand Watt-hours) | 0.37793 | 0.00037793
06:29:59.99999999996962725 |  | measure 6 data | [6 empty] | 13:59:59.99999999997441975 |  | Electricity - Grid Purchase | Electricity | CO2e | kWh (thousand Watt-hours) | 0.37973 | 0.00037973
07:00:00.00000000003037275 |  | 2021-01-01T00:59:59.99999979045242400 |  | lower limit | upper limit |  |  |  | 15:00:00.000 |  | Electricity - Grid Purchase | Electricity | CO2e | kWh (thousand Watt-hours) | 0.33457 | 0.00033457
07:30:00.000 |  | 2021-01-15T00:59:59.99999979045242400 |  | 40 | 60 |  |  |  | 16:00:00.00000000002558025 |  | Electricity - Grid Purchase | Electricity | CO2e | kWh (thousand Watt-hours) | 0.30171 | 0.00030171
07:59:59.99999999996962725 |  | 2021-01-31 |  | 41 | 61 |  |  |  | 16:59:59.99999999997441975 |  | Electricity - Grid Purchase | Electricity | CO2e | kWh (thousand Watt-hours) | 0.26409 | 0.00026409
08:30:00.00000000003037275 |  | 2021-02-01T00:59:59.99999979045242400 |  | 42 | 62 |  |  |  | 18:00:00.000 |  | Electricity - Grid Purchase | Electricity | CO2e | kWh (thousand Watt-hours) | 0.27968 | 0.00027968
09:00:00.000 |  | 2021-02-15T00:59:59.99999979045242400 |  | 43 | 63 |  |  |  | 19:00:00.00000000002558025 |  | Electricity - Grid Purchase | Electricity | CO2e | kWh (thousand Watt-hours) | 0.26839 | 0.00026839
09:29:59.99999999996962725 |  | 2021-02-28 |  | 44 | 64 |  |  |  | 19:59:59.99999999997441975 |  | Electricity - Grid Purchase | Electricity | CO2e | kWh (thousand Watt-hours) | 0.26953 | 0.00026953
10:00:00.00000000003037275 |  | 2021-03-01T00:59:59.99999979045242400 |  | 45 | 65 |  |  |  | 21:00:00.000 |  | Electricity - Grid Purchase | Electricity | CO2e | kWh (thousand Watt-hours) | 0.26477 | 0.00026477
10:30:00.000 |  | 2021-03-15T00:59:59.99999979045242400 |  | 46 | 66 |  |  |  | 22:00:00.00000000002558025 |  | Electricity - Grid Purchase | Electricity | CO2e | kWh (thousand Watt-hours) | 0.25702 | 0.00025702
10:59:59.99999999996962725 |  | 2021-03-31 |  | 47 | 67 |  |  |  | 22:59:59.99999999997441975 |  | Electricity - Grid Purchase | Electricity | CO2e | kWh (thousand Watt-hours) | 0.25702 | 0.00025702
11:30:00.00000000003037275 |  | 2021-04-01T00:59:59.99999979045242400 |  | 48 | 68 | [5 empty] | Electricity - Grid Purchase | Electricity | CO2e | kWh (thousand Watt-hours) | 0.25702 | 0.00025702
12:00:00.000 |  |  |  | 49 | [6 empty] | Electricity - Grid Purchase | Electricity | CO2e | kWh (thousand Watt-hours) | 0.25702 | 0.00025702
12:29:59.99999999997441975 |  | 2021-04-30 |  | 50 | [6 empty] | Natural Gas | NaturalGas | CO2e | therms | 5.3183 | 0.0053183
13:00:00.00000000002558025 |  | 2021-05-01T00:59:59.99999979045242400 | [8 empty] | District Steam | DistrictSteam | CO2e | mLbs. (thousand pounds) | 75.3802 | 0.07538
13:30:00.000 |  | 2021-05-15T00:59:59.99999979045242400 | [8 empty] | District Steam | DistrictSteam | CO2e | mLbs. (thousand pounds) | 60.4105 | 0.060411
13:59:59.99999999997441975 |  | 2021-05-31 | [8 empty] | District Steam | DistrictSteam | CO2e | mLbs. (thousand pounds) | 62.6746 | 0.062675
14:30:00.00000000002558025 |  | 2021-06-01T00:59:59.99999979045242400 | [8 empty] | District Steam | DistrictSteam | CO2e | mLbs. (thousand pounds) | 60.0533 | 0.060053
15:00:00.000 |  | 2021-06-15T00:59:59.99999979045242400 | [8 empty] | District Steam | DistrictSteam | CO2e | mLbs. (thousand pounds) | 64.7948 | 0.064795
15:29:59.99999999997441975 |  | 2021-06-30 | [8 empty] | District Steam | DistrictSteam | CO2e | mLbs. (thousand pounds) | 55.6685 | 0.055669
16:00:00.00000000002558025 |  | 2021-07-01T00:59:59.99999979045242400 | [8 empty] | District Steam | DistrictSteam | CO2e | mLbs. (thousand pounds) | 55.7159 | 0.055716
16:30:00.000 |  | 2021-07-15T00:59:59.99999979045242400 | [8 empty] | District Steam | DistrictSteam | CO2e | mLbs. (thousand pounds) | 46.6632 | 0.046663
16:59:59.99999999997441975 |  | 2021-07-31 | [8 empty] | District Steam | DistrictSteam | CO2e | mLbs. (thousand pounds) | 47.6345 | 0.047635
17:30:00.00000000002558025 |  | 2021-08-01T00:59:59.99999979045242400 | [8 empty] | District Steam | DistrictSteam | CO2e | mLbs. (thousand pounds) | 50.2388 | 0.050239
18:00:00.000 |  | 2021-08-15T00:59:59.99999979045242400 | [8 empty] | District Steam | DistrictSteam | CO2e | mLbs. (thousand pounds) | 48.602 | 0.048602
18:29:59.99999999997441975 |  | 2021-08-31 | [8 empty] | District Steam | DistrictSteam | CO2e | mLbs. (thousand pounds) | 48.602 | 0.048602
19:00:00.00000000002558025 |  | 2021-09-01T00:59:59.99999979045242400 | [8 empty] | District Steam | DistrictSteam | CO2e | mLbs. (thousand pounds) | 48.602 | 0.048602
19:30:00.000 |  | 2021-09-15T00:59:59.99999979045242400 | [8 empty] | District Steam | DistrictSteam | CO2e | mLbs. (thousand pounds) | 48.602 | 0.048602
19:59:59.99999999997441975 |  | 2021-09-30 | [8 empty] | Kerosene | Kerosene | CO2e | Gallons | 10.1844 | 0.010184
20:30:00.00000000002558025 |  | 2021-10-01T00:59:59.99999979045242400 | [8 empty] | Liquid Propane | LiquidPropane | CO2e | Gallons | 5.645 | 0.005645
21:00:00.000 |  | 2021-10-15T00:59:59.99999979045242400 | [8 empty] | Fuel Oil (No. 1) | FuelOilNo1 | CO2e | Gallons | 10.1923 | 0.010192
21:29:59.99999999997441975 |  | 2021-10-31 | [8 empty] | Fuel Oil (No. 2) | FuelOilNo2 | CO2e | Gallons | 10.2915 | 0.010291
22:00:00.00000000002558025 |  | 2021-11-01T00:59:59.99999979045242400 | [8 empty] | Fuel Oil (No. 4) | FuelOilNo4 | CO2e | Gallons | 11.0297 | 0.01103
22:30:00.000 |  | 2021-11-15T00:59:59.99999979045242400 | [8 empty] | Fuel Oil (No. 5 and No. 6) | FuelOilNo6 | CO2e | Gallons | 11.3624 | 0.011362
22:59:59.99999999997441975 |  | 2021-11-30 | [8 empty] | Diesel | DieselULSNo1 | CO2e | Gallons | 10.1601 | 0.01016
23:30:00.00000000002558025 |  | 2021-12-01T00:59:59.99999979045242400 | [8 empty] | Diesel | DieselULSNo2 | CO2e | Gallons | 10.1557 | 0.010156
|  | 2021-12-15T00:59:59.99999979045242400 | [8 empty] | Fuel Oil (No. 2) | FuelOilNo2B5 | CO2e | Gallons | 9.7792 | 0.0097792
|  | 2021-12-31 | [8 empty] | Fuel Oil (No. 2) | FuelOilNo2B10 | CO2e | Gallons | 9.267 | 0.009267
[11 empty] | Fuel Oil (No. 2) | FuelOilNo2B15 | CO2e | Gallons | 8.7547 | 0.0087547
[11 empty] | Fuel Oil (No. 2) | FuelOilNo2B20 | CO2e | Gallons | 8.2424 | 0.0082424
[11 empty] | Fuel Oil (No. 4) | FuelOilNo4B5 | CO2e | Gallons | 10.4805 | 0.010481
[11 empty] | Fuel Oil (No. 4) | FuelOilNo4B10 | CO2e | Gallons | 9.9314 | 0.0099314
[11 empty] | Fuel Oil (No. 4) | FuelOilNo4B15 | CO2e | Gallons | 9.3822 | 0.0093822
[11 empty] | Fuel Oil (No. 4) | FuelOilNo4B20 | CO2e | Gallons | 8.833 | 0.008833
[11 empty] | Fuel Oil (No. 5 and No. 6) | FuelOilNo6B2 | CO2e | Gallons | 11.1361 | 0.011136
[11 empty] | Fuel Oil (No. 5 and No. 6) | FuelOilNo6B5 | CO2e | Gallons | 10.7966 | 0.010797
[11 empty] | Fuel Oil (No. 5 and No. 6) | FuelOilNo6B10 | CO2e | Gallons | 10.2308 | 0.010231
[11 empty] | Fuel Oil (No. 5 and No. 6) | FuelOilNo6B15 | CO2e | Gallons | 9.665 | 0.009665
[11 empty] | Fuel Oil (No. 5 and No. 6) | FuelOilNo6B20 | CO2e | Gallons | 9.0992 | 0.0090992
[11 empty] | Meter Type | Price | (per unit) | From Energy to Gal/Therms/mlbs
[11 empty] | Electricity (blended) | 0.141 | (per kWh) | 0.293
[11 empty] | Fuel Oil (#2) | 1.9009 | (per Gallon) | 0.0071736
[11 empty] | Fuel Oil (#4) | 1.7059 | (per Gallon) | 0.0068681
[11 empty] | Fuel Oil (#6) | 1.5996 | (per Gallon) | 0.0065104
[11 empty] | Natural Gas | 0.762 | (per therm) | 0.01
[11 empty] | Steam | 27.97 | (per mlbs) | 0.00083333
[11 empty] | Fuel Type | Season | Options | Option | Title | Value
[11 empty] | Choose | Choose | Choose | Using temperature | Temp. [F] | Input
[11 empty] | Fuel Oil (#2) | Heating season | Using temperature | Using temperature | Current MAT
[11 empty] | Fuel Oil (#4) | Cooling season | Using CO2 concentration | Using temperature | Current OAT
[11 empty] | Fuel Oil (#6) |  |  | Using CO2 concentration | CO2 [ppm] | Input
[11 empty] | Natural Gas |  |  | Using CO2 concentration | Return CO2
[11 empty] | Steam |  |  | Using CO2 concentration | Supply CO2
[14 empty] | Using CO2 concentration | Outdoor CO2 | 416.39
[11 empty] | MERV | N_filter*
[11 empty] | 4 | 0.077
[11 empty] | 5 | 0.168
[11 empty] | 6 | 0.259 |  | 0.4075
[11 empty] | 7 | 0.35
[11 empty] | 8 | 0.4075
[11 empty] | 9 | 0.465
[11 empty] | 10 | 0.5225
[11 empty] | 11 | 0.58
[11 empty] | 12 | 0.7
[11 empty] | 13 | 0.82
[11 empty] | 14 | 0.86
[11 empty] | 15 | 0.9
[11 empty] | 16 | 0.95
*Azimi and Stephens (2013)
| Summary Table | [7 empty] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| 25 | 0.84 | 40 |  |  | cooling capacity | heating capacity |  | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 1.05 | 1.26 | 1.47 | 1.68 | 1.89 | 2.1
| 30 | 0.84 | 40 |  |  |  | 1000 | 25 | 473.4332 | 644.4664 | 815.4996 | 986.5328 | 1157.5659 | 1328.5991 | 1499.6323 | 1670.6655 | 1841.6987 | 2012.7319
| 35 | 1.05 | 50 |  |  |  | 1000 | 30 | 459.2459 | 616.0918 | 772.9377 | 929.7836 | 1086.6295 | 1243.4754 | 1400.3213 | 1557.1672 | 1714.0131 | 1870.859
| 40 | 1.05 | 50 |  |  |  | 1000 | 35 | 441.5665 | 580.7329 | 719.8994 | 859.0658 | 998.2323 | 1137.3988 | 1276.5652 | 1415.7317 | 1554.8981 | 1694.0646
| 45 | 1.26 | 60 |  |  |  | 1000 | 40 | 423.5193 | 544.6386 | 665.7579 | 786.8772 | 907.9964 | 1029.1157 | 1150.235 | 1271.3543 | 1392.4736 | 1513.5929
| 50 | 1.68 | 80 |  |  |  | 1000 | 45 | 404.4238 | 506.4476 | 608.4714 | 710.4952 | 812.5189 | 914.5427 | 1016.5665 | 1118.5903 | 1220.6141 | 1322.6379
| 55 | 2.1 | 100 |  |  |  | 1000 | 50 | 385.6933 | 468.9866 | 552.2799 | 635.5732 | 718.8665 | 802.1598 | 885.4531 | 968.7464 | 1052.0397 | 1135.333
| 65 | 2.1 | 100 |  |  | 120 |  | 65 | 78.9525 | 78.3153 | 77.6781 | 77.0408 | 76.4036 | 75.7664 | 75.1292 | 74.492 | 73.8548 | 73.2175
| 70 | 2.1 | 100 |  |  | 120 |  | 70 | 90.7738 | 92.3423 | 93.9107 | 95.4792 | 97.0477 | 98.6162 | 100.1847 | 101.7531 | 103.3216 | 104.8901
| 75 | 1.47 | 70 |  |  | 120 |  | 75 | 93.112 | 97.0187 | 100.9253 | 104.832 | 108.7387 | 112.6453 | 116.552 | 120.4587 | 124.3654 | 128.272
| 80 | 0.84 | 40 |  |  | 120 |  | 80 | 96.026 | 102.8467 | 109.6674 | 116.4881 | 123.3089 | 130.1296 | 136.9503 | 143.771 | 150.5917 | 157.4124
| 85 | 0.63 | 30 |  |  | 120 |  | 85 | 97.7332 | 106.261 | 114.7888 | 123.3167 | 131.8445 | 140.3724 | 148.9002 | 157.4281 | 165.9559 | 174.4838
| 90 | 0.63 | 30 |  |  | 120 |  | 90 | 99.0497 | 108.894 | 118.7384 | 128.5827 | 138.4271 | 148.2714 | 158.1158 | 167.9601 | 177.8045 | 187.6488
| Freezing (<32F) | 0.84 (40%)
| Cold (33F-52F) | 1.05 (50%)
| Mild (53F-67F) | 2.1 (100%) | bar: 20
| Warm (68F-82F) | 0.84 (40%) |  | #N/A |  |  |  |  | *Azimi and Stephens (2013) 50: 0.0024106
| Hot (>83F) | 0.63 (30%)
|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
| Co2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
|  | 1.6301 | 3.2602 | 4.8902 | 6.5203 | 8.1504 | 9.7805 | 11.4106 | 13.0406 | 14.6707 | 16.3008 |  | CO2 rate/person | 0.0225
| 0.5 | 0.0010992 | 0.00090988 | 0.00079094 | 0.00071293 | 0.00065956 | 0.00062155 | 0.00059349 | 0.00057209 | 0.0005553 | 0.00054181
| 1 | 0.0017405 | 0.001321 | 0.0010602 | 0.00089318 | 0.00078137 | 0.00070308 | 0.00064594 | 0.00060268 | 0.00056891 | 0.00054185 |  | Co | 0.00042
| 1.5 | 0.002346 | 0.001666 | 0.0012558 | 0.0010041 | 0.00084331 | 0.00073606 | 0.0006618 | 0.00060884 | 0.00057028 | 0.00054185 |  | Threshold | 0.001
| 2 | 0.0029178 | 0.0019555 | 0.0013977 | 0.0010724 | 0.00087481 | 0.00074941 | 0.00066659 | 0.00061008 | 0.00057041 | 0.00054185
| 2.5 | 0.0034578 | 0.0021984 | 0.0015008 | 0.0011144 | 0.00089082 | 0.0007548 | 0.00066804 | 0.00061033 | 0.00057043 | 0.00054185
| 3 | 0.0039676 | 0.0024023 | 0.0015756 | 0.0011402 | 0.00089897 | 0.00075699 | 0.00066848 | 0.00061038 | 0.00057043 | 0.00054185 |  |  | 0.0014499
| 3.5 | 0.004449 | 0.0025734 | 0.0016299 | 0.0011561 | 0.00090311 | 0.00075787 | 0.00066861 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185 |  |  | 0.80409
| 4 | 0.0049036 | 0.002717 | 0.0016694 | 0.0011659 | 0.00090522 | 0.00075823 | 0.00066865 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
| 4.5 | 0.0053329 | 0.0028375 | 0.001698 | 0.0011719 | 0.00090629 | 0.00075837 | 0.00066867 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
| 5 | 0.0057382 | 0.0029386 | 0.0017188 | 0.0011756 | 0.00090683 | 0.00075843 | 0.00066867 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
| 5.5 | 0.0061209 | 0.0030234 | 0.0017339 | 0.0011779 | 0.00090711 | 0.00075845 | 0.00066867 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
| 6 | 0.0064823 | 0.0030946 | 0.0017448 | 0.0011793 | 0.00090725 | 0.00075846 | 0.00066867 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
| 6.5 | 0.0068236 | 0.0031544 | 0.0017528 | 0.0011802 | 0.00090732 | 0.00075847 | 0.00066867 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
| 7 | 0.0071458 | 0.0032045 | 0.0017586 | 0.0011807 | 0.00090736 | 0.00075847 | 0.00066867 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
| 7.5 | 0.0074501 | 0.0032466 | 0.0017628 | 0.001181 | 0.00090738 | 0.00075847 | 0.00066867 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
| 8 | 0.0077374 | 0.0032819 | 0.0017658 | 0.0011812 | 0.00090738 | 0.00075847 | 0.00066867 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
| 8.5 | 0.0080087 | 0.0033116 | 0.001768 | 0.0011814 | 0.00090739 | 0.00075847 | 0.00066867 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
| 9 | 0.0082649 | 0.0033364 | 0.0017696 | 0.0011814 | 0.00090739 | 0.00075847 | 0.00066867 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
| 9.5 | 0.0085068 | 0.0033573 | 0.0017708 | 0.0011815 | 0.00090739 | 0.00075847 | 0.00066867 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
| 10 | 0.0087352 | 0.0033748 | 0.0017716 | 0.0011815 | 0.00090739 | 0.00075847 | 0.00066867 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
| 10.5 | 0.0089509 | 0.0033895 | 0.0017722 | 0.0011815 | 0.00090739 | 0.00075847 | 0.00066867 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
| 11 | 0.0091546 | 0.0034019 | 0.0017727 | 0.0011815 | 0.00090739 | 0.00075847 | 0.00066867 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
| 11.5 | 0.0093469 | 0.0034122 | 0.001773 | 0.0011815 | 0.00090739 | 0.00075847 | 0.00066867 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
| 12 | 0.0095285 | 0.0034209 | 0.0017733 | 0.0011815 | 0.00090739 | 0.00075847 | 0.00066867 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
| >12 | 0.0096999 | 0.0034282 | 0.0017734 | 0.0011815 | 0.00090739 | 0.00075847 | 0.00066867 | 0.00061039 | 0.00057043 | 0.00054185
Ci
| 0.5 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042
| 1 | 0.0010312 | 0.00081191 | 0.00067966 | 0.00059576 | 0.00053978 | 0.00050062 | 0.00047205 | 0.00045042 | 0.00043353 | 0.00042
| 1.5 | 0.0016084 | 0.0011408 | 0.00086817 | 0.00070391 | 0.00060069 | 0.00053323 | 0.00048778 | 0.00045654 | 0.00043489 | 0.00042
| 2 | 0.0021534 | 0.0014168 | 0.001005 | 0.00077046 | 0.00063166 | 0.00054643 | 0.00049254 | 0.00045777 | 0.00043503 | 0.00042
| 2.5 | 0.002668 | 0.0016484 | 0.0011044 | 0.00081142 | 0.0006474 | 0.00055176 | 0.00049398 | 0.00045802 | 0.00043504 | 0.00042
| 3 | 0.003154 | 0.0018427 | 0.0011765 | 0.00083662 | 0.00065541 | 0.00055392 | 0.00049441 | 0.00045807 | 0.00043504 | 0.00042
| 3.5 | 0.0036128 | 0.0020059 | 0.0012289 | 0.00085212 | 0.00065948 | 0.00055479 | 0.00049454 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 4 | 0.0040461 | 0.0021427 | 0.0012669 | 0.00086167 | 0.00066155 | 0.00055515 | 0.00049458 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 4.5 | 0.0044552 | 0.0022576 | 0.0012946 | 0.00086754 | 0.00066261 | 0.00055529 | 0.0004946 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 5 | 0.0048416 | 0.002354 | 0.0013146 | 0.00087115 | 0.00066314 | 0.00055535 | 0.0004946 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 5.5 | 0.0052064 | 0.0024349 | 0.0013292 | 0.00087337 | 0.00066342 | 0.00055537 | 0.0004946 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 6 | 0.0055508 | 0.0025028 | 0.0013397 | 0.00087474 | 0.00066355 | 0.00055538 | 0.0004946 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 6.5 | 0.0058761 | 0.0025597 | 0.0013474 | 0.00087559 | 0.00066362 | 0.00055538 | 0.0004946 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 7 | 0.0061832 | 0.0026075 | 0.001353 | 0.0008761 | 0.00066366 | 0.00055539 | 0.0004946 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 7.5 | 0.0064732 | 0.0026476 | 0.001357 | 0.00087642 | 0.00066368 | 0.00055539 | 0.0004946 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 8 | 0.0067471 | 0.0026813 | 0.0013599 | 0.00087662 | 0.00066369 | 0.00055539 | 0.0004946 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 8.5 | 0.0070057 | 0.0027096 | 0.0013621 | 0.00087674 | 0.00066369 | 0.00055539 | 0.0004946 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 9 | 0.0072498 | 0.0027333 | 0.0013636 | 0.00087681 | 0.00066369 | 0.00055539 | 0.0004946 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 9.5 | 0.0074804 | 0.0027532 | 0.0013647 | 0.00087686 | 0.0006637 | 0.00055539 | 0.0004946 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 10 | 0.0076981 | 0.0027698 | 0.0013656 | 0.00087689 | 0.0006637 | 0.00055539 | 0.0004946 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 10.5 | 0.0079037 | 0.0027839 | 0.0013661 | 0.0008769 | 0.0006637 | 0.00055539 | 0.0004946 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 11 | 0.0080978 | 0.0027956 | 0.0013666 | 0.00087692 | 0.0006637 | 0.00055539 | 0.0004946 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 11.5 | 0.0082811 | 0.0028055 | 0.0013669 | 0.00087692 | 0.0006637 | 0.00055539 | 0.0004946 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 12 | 0.0084542 | 0.0028138 | 0.0013671 | 0.00087693 | 0.0006637 | 0.00055539 | 0.0004946 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| 12.5 | 0.0086176 | 0.0028207 | 0.0013673 | 0.00087693 | 0.0006637 | 0.00055539 | 0.0004946 | 0.00045808 | 0.00043504 | 0.00042
| ppm | 1.6301 | 3.2602 | 4.8902 | 6.5203 | 8.1504 | 9.7805 | 11.4106 | 13.0406 | 14.6707 | 16.3008
| 0.5 | 1099.1575 | 909.8836 | 790.9412 | 712.9293 | 659.557 | 621.5538 | 593.49 | 572.0863 | 555.299 | 541.8134
| 1 | 1740.4602 | 1320.9855 | 1060.25 | 893.1842 | 781.3704 | 703.0847 | 645.9412 | 602.6828 | 568.9083 | 541.8485
| 1.5 | 2346.018 | 1665.9751 | 1255.7721 | 1004.1046 | 843.3118 | 736.0649 | 661.7988 | 608.8382 | 570.2772 | 541.8485
| 2 | 2917.8234 | 1955.4845 | 1397.7241 | 1072.3598 | 874.8086 | 749.4058 | 666.593 | 610.0765 | 570.4149 | 541.8485
| 2.5 | 3457.7576 | 2198.4358 | 1500.7833 | 1114.3608 | 890.8246 | 754.8023 | 668.0424 | 610.3256 | 570.4288 | 541.8485
| 3 | 3967.597 | 2402.3163 | 1575.6058 | 1140.2062 | 898.9687 | 756.9853 | 668.4806 | 610.3757 | 570.4302 | 541.8485
| 3.5 | 4449.0191 | 2573.4093 | 1629.928 | 1156.1103 | 903.1099 | 757.8683 | 668.6131 | 610.3858 | 570.4303 | 541.8485
| 4 | 4903.6077 | 2716.9876 | 1669.3668 | 1165.8969 | 905.2156 | 758.2255 | 668.6531 | 610.3878 | 570.4303 | 541.8485
| 4.5 | 5332.8586 | 2837.4761 | 1697.9999 | 1171.9192 | 906.2864 | 758.37 | 668.6653 | 610.3883 | 570.4303 | 541.8485
| 5 | 5738.1839 | 2938.5879 | 1718.7879 | 1175.625 | 906.8309 | 758.4285 | 668.6689 | 610.3883 | 570.4303 | 541.8485
| 5.5 | 6120.9173 | 3023.4392 | 1733.8804 | 1177.9053 | 907.1078 | 758.4521 | 668.67 | 610.3884 | 570.4303 | 541.8485
| 6 | 6482.318 | 3094.645 | 1744.8377 | 1179.3086 | 907.2485 | 758.4617 | 668.6704 | 610.3884 | 570.4303 | 541.8485
| 6.5 | 6823.5749 | 3154.3996 | 1752.7929 | 1180.172 | 907.3201 | 758.4656 | 668.6705 | 610.3884 | 570.4303 | 541.8485
| 7 | 7145.811 | 3204.5447 | 1758.5684 | 1180.7034 | 907.3565 | 758.4671 | 668.6705 | 610.3884 | 570.4303 | 541.8485
| 7.5 | 7450.0863 | 3246.6256 | 1762.7616 | 1181.0304 | 907.375 | 758.4678 | 668.6705 | 610.3884 | 570.4303 | 541.8485
| 8 | 7737.4019 | 3281.9391 | 1765.8059 | 1181.2316 | 907.3845 | 758.468 | 668.6705 | 610.3884 | 570.4303 | 541.8485
| 8.5 | 8008.7032 | 3311.5737 | 1768.0161 | 1181.3554 | 907.3892 | 758.4681 | 668.6705 | 610.3884 | 570.4303 | 541.8485
| 9 | 8264.8828 | 3336.4424 | 1769.6207 | 1181.4315 | 907.3917 | 758.4682 | 668.6705 | 610.3884 | 570.4303 | 541.8485
| 9.5 | 8506.7834 | 3357.3119 | 1770.7857 | 1181.4784 | 907.3929 | 758.4682 | 668.6705 | 610.3884 | 570.4303 | 541.8485
| 10 | 8735.2011 | 3374.8252 | 1771.6315 | 1181.5073 | 907.3935 | 758.4682 | 668.6705 | 610.3884 | 570.4303 | 541.8485
| 10.5 | 8950.8872 | 3389.522 | 1772.2456 | 1181.525 | 907.3939 | 758.4682 | 668.6705 | 610.3884 | 570.4303 | 541.8485
| 11 | 9154.5515 | 3401.8554 | 1772.6914 | 1181.536 | 907.394 | 758.4682 | 668.6705 | 610.3884 | 570.4303 | 541.8485
| 11.5 | 9346.8639 | 3412.2053 | 1773.0151 | 1181.5427 | 907.3941 | 758.4682 | 668.6705 | 610.3884 | 570.4303 | 541.8485
| 12 | 9528.4573 | 3420.8908 | 1773.2501 | 1181.5468 | 907.3941 | 758.4682 | 668.6705 | 610.3884 | 570.4303 | 541.8485
| >12 | 9699.929 | 3428.1795 | 1773.4207 | 1181.5494 | 907.3942 | 758.4682 | 668.6705 | 610.3884 | 570.4303 | 541.8485